附件：

管道CCTV检测设备的具体参数和技术要求

| 组件名称 | 数量 | 具体参数和技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 主机 | 1 | - 主机配置：采用笔记本电脑做为主机，内置采集分析软件；CPU/内存/存储容量/屏幕尺寸等参数可以自由配置； - 控制功能：控制爬行器行进、抬升上下、镜头旋转、电缆盘收放线、光源调节等； - 视频显示：可同时显示前后视频、显示分辨率可调； - 状态显示：可实时显示时间日期、行进距离、爬行器姿态信息，并可设置信息显示的字体、字号、背景色； - 文本录入：可实现中英文等字符的录入，在视频画面上叠加显示； - 使用辅助：可自动识别爬行器型号，计算适应管径，实时显示爬行器镜头离地高度； - 时钟指示：可对当前缺陷位置进行时钟定位，并显示； - 报警功能：具备翻滚角超限报警，有效防止翻车；具备气压过高、过低报警； - 坡度测量：标配坡度测量软件，可进行管道坡度测量，绘制曲线，生成报告； 10、交互式按钮：一键启动分析软件，进行判读与报告分析； 11、现场生成报告：检测结束即可一键自动生成报告，不需要再将视频导入分析软件中进行缺陷判读； 12、标准支持：软件能够同时支持CJJ181-2012、北排标准、上海标准、广州标准这4个标准； |
| 电缆盘 | 1 | - 配线长度：标配线缆长度必须≥150米； - 线缆参数：线缆直径<6mm，防水、防磨、耐酸碱、耐腐蚀。 - 自动收放线：配备电磁离合器，爬行器前进过程中，离合松开，爬行器拖动电缆，爬行器后退时，离合器合上，自动收线； - 收放线匹配：自动收线匹配，最大限度保护爬行器和电缆； - 自动排线：收放线过程中，确保电缆在绞线盘上的规则分布； - 计数：采用高精度编码器，计数分辨率为1mm； - 接口：无线接口、网口； - 电缆盘可以直接接声纳探头，用于声纳检测；并可以同时连接声纳探头和爬行器进行声纳和视频的同步采集； - 防护：IP63，防灰尘，防水贱； |
| 爬行器 | 1 | - 防护：IP68，可用于10米水深，气密保护，内置气压传感器，有压力指示灯； - 工作温度：-10℃~50℃； - 最佳适用管径：250mm~1200mm； - 适用管道：城市合流污水、生活污水及工业废水、城市雨水或供水管道； - 材料：黄铜、镀镍、不锈钢、铝（经防腐处理）； - 驱动：双90W直流电机，最大行走速度可达≥30m/min； - 爬坡：根据管道状况不同，最大爬坡能力45°左右； 8、电路保护：电机堵转、过流、过压自动保护； 9、后视镜头：集成后视镜头及灯光，用于爬行器回收期间观察倒车及线缆回收情况，后视镜头分辨率须≥100万像素； 10、车轮：配有大、中、小三组轮子，可使用加宽器加宽轮轴，以适用于不同的管径; |
| 旋转镜头 | 1 | - 防护等级：IP68，可用于10米水深，气密保护，内置气压传感器，有压力指示灯； - 工作温度：-10℃~50℃； - 镜头旋转：电动旋转，径向 360 度无限旋转，仰俯 2 * 135 度旋转，一键归位； - 照明光源：4颗泛光LED； - 调焦变倍：自动对焦，可手动调节，10倍光学变倍； - 激光测量：用于测量裂缝宽度； - 视点指示：采用时钟指示法指示当前检对象的时钟方向； - 成像系统：彩色1/3“，≥200万像素,CMOS,视角6.7°-68°，灵敏度≥0.1Lux； - 防撞保护：通过设置在爬行器上的U型防护架，防止镜头撞击； |
| 管道检测 视频判读 报告软件 | 1套 | 1、对检测视频文件进行播放预览、添加检测信息、截取缺陷图像、判读描述等； 2、可将判读结果数据自动生成为图文并茂的检测报告（包括项目信息、工程概况、缺陷分布示意图、检测设备简介、作业流程示意图、缺陷统计图表、详细缺陷图表等内容）； 3、可导出GIS平台通用的ShapeFile接口数据；提供电子地图查阅功能，在电子地图中标注出作业点的位置，查看作业点对应的检测数据、判读信息、缺陷图片和检测视频； - 可将缺陷分布地图导出为网页格式，以供数据上报、分阅。 |

管道潜望镜（QV设备）的具体参数和技术要求

| 设备名称 | 数量 | 具体参数和技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 管道潜望镜（QV设备） | 1套 | 1、≥200万像素高清画质，宽动态范围，智能自动对焦 2、镜头电加热快速除雾 3、支持在线的远程视频直播，可实时现场精准定位 4、高清成像、高放大倍数及高亮探照光源，在无光照亮条件在管道内部环境中，真实有效检测视距达到40-80m（收管材反光特性和管径大小影响） 5、主控采集软件现场填写检测信息，实时截图判断保存，视频大牌日到评估报告软件中可直接生成检测评估报告； 6.可搭配专业输赢测量软件，通过CCTV检测视频进行管道或检查井实景三维重建和量化分析 7、配有Pipesight管道检测视频评估报道软件，可进行回放判断和评估报道输出，并可按工程分类归档输出成果数据，用于刻盘存档或GIS系统数据挂钩。 8、配有Pipe Monitor 排水管道直播监理平台，可实现设备管理、远程查看现场视频、作业点轨迹回放、工作量统计等功能。 |