福州市水务工程有限责任公司不锈钢金属软管采购项目

询价通知

为了方便下一步福州市水务工程有限责任公司不锈钢金属软管采购项目工作，福州市水务工程有限责任公司现向国内企业进行采购前的市场询价。

一、企业需提供的材料

1、企业法人营业执照、税务登记证或三证合一的证书（正副本复印件，原件备查）。

2、联系人姓名，电话（格式自拟）。

3、不锈钢金属软管采购项目的市场价（按询价货物一览表产品型号、规格进行报价）

二、询价货物一览表

| 序号 | 产品名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 （人民币） | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢金属软管 | DN20×300 | 条 | 1 |  | 报价人填写报价货物品牌 |
|  |  | DN25×300 | 条 | 1 |  |  |
|  |  | DN40×300 | 条 | 1 |  |  |
|  |  | DN50×300 | 条 | 1 |  |  |
|  |  | DN80×1000 | 条 | 1 |  |  |
|  |  | DN100×1000 | 条 | 1 |  |  |
|  |  | DN150×1000 | 条 | 1 |  |  |
|  |  | DN200×1000 | 条 | 1 |  |  |
| 合计报价总额（人民币）： |  |  |  |  |  |  |
| 注明：报价应包括：上述所有货物及服务工作所报设备的制造、包装、装卸、保险、调试、验收、人员培训、设施材料费、人工费、一切税金、运输费、风险费、保修费、，同时还应当包含对所供设备提供服务所产生的管理费、利润、规费、措施、税金等相关费用。 |  |  |  |  |  |  |
| 不锈钢金属软管技术标准及要求 一、不锈钢金属软管 （一）、概述： 报价人应根据采购人提供的设备使用场所位置、市政供水压力、高差、供水量等资料，对不锈钢金属软管进行基本设计、选型并完成系统配置。 1范围 本标准规定了波纹金属软管的术语和定义，分类，要求，检验方法，检验规则，标志、包装、运输和 贮存。 本标准适用于管道系统中为补偿位移和安装偏差、吸收振动及降低噪声所采用的波纹金属软管（以 下简称软管h 2规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文 件.凡是不注H期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单)适用于本文件。 GB/T 191包装储运图示标志 GB/T699优质碳素结构钢 GB/T 700碳素结构钢 GB/T 1220不锈钢棒 GB/T 3089不锈钢极薄壁无缝钢管 GB/T 3280不锈钢冷轧钢板和钢带 GB/T 3323金属熔化焊焊接接头射线照相 GB/T 4226不锈钢冷加工钢棒 GB/T 4240不锈钢丝 GB/T 12230通用阀门不锈钢铸件技术条件 JB/T 4730. 2承压设备无损检测第2部分:射线检测 JB/T 4730. 5承压设备无损检测第5部分:渗透检测 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本文件。 3. 1 管还 Tubular blank 供制造波纹管的有纵焊缝或无焊缝的金属管材. 3.2 波纹管 corrugated tube 母线呈波纹状的管状壳体。 3.3 螺旋波纹管 helical corrugated tube 波纹呈螺旋状的波纹管（见图1)。 3.4 图丨螺旋波纹管示意图 环形波纹管 annular corrugated tube 波纹呈闭合圆环状的波纹管(见图2) a)钢丝网套 C)丝带网套 钢带网套 图4网套不意图 3.7 接头joint 用于与管道连接的结构件。结构件一般为球面型、锥面型、平面活接头型、快速接头型、管螺纹塑、 法兰型和接管型。3.8 波纹金属软管 corrugated metal hose assembly 波纹管、网套和接头的组合(见图5)或波纹管和接头的组合。 法兰 波纹管 W套 tf 注：图示为法兰接头的软管 图5 波纹金属软管示意图 3.9 弯曲半径 bend radius 按软管轴线测量的弯曲圆弧半径。 3. 10 静态弯曲半径 static bend radius 软管在一次性弯曲下工作所允许的弯曲半径。 3. 11 动态弯曲半径 dynamic bend radius 软管在反复弯曲下工作所允许的弯曲半径。 3. 12 柔性段长度 flexible part length 软管中去除两端所有刚性连接段后的长度a 4分类 4.1基本参数 软管的公称尺寸范围为DN 4〜DN 800,室温下的设计压力匕（以下简称设计压力P,)范围为 P,<35.0 MPa,常用规格见表1。在不同工作温度下，软管允许的最大工作压力计算参见附录A。 表1常用规格 公称 尺寸 DN; 设计压力P,/MPa. 〇‘ 6; 1.0; 1.6; 2.0; 2.5; 4.0; 5.0; 6.3; 10.0; 15.0; 20.0; 25.0; 32.0; 35.0. 4; 〇; 〇; 〇; 〇; 〇; 〇; 〇; 〇; 〇; 〇; 〇; 〇; 〇; 〇. 6; 〇; 〇; 〇; 〇; 〇; 〇; 〇; 〇; 〇; 〇; 〇; 〇. 8; 〇; 〇; 〇; 〇; 〇; 〇; 〇; 〇; 〇; 〇; 〇; 〇. 10; 〇; 〇; 〇; 〇; 〇; 〇; 〇; 〇; 〇; 〇; 〇; 〇. (12); 〇; 〇; 〇; 〇; 〇; 〇; 〇; 〇; 〇; 〇; 〇; 〇. 公称 尺寸 DN; 设计压力iVMPa. 0.6; 1.0; 1-6; 2.0; 2.5; 4.0; 5.0; 6.3; 10.0; 15.0; 20.0; 25.0; 32,0; 35.0. 15; 〇; 〇; 〇; 〇; 〇; 〇; 〇; 〇; 〇; 〇; 〇; 〇. (18); 〇; 〇; 〇; 〇; 〇; 〇; 〇; 〇; 〇; 〇; 〇. 20; 〇; 〇; 〇; 〇; 〇; 〇; 〇; 〇; 〇; 〇; 〇. 25; 〇; 〇; 〇; 〇; 〇; 〇; 〇; 〇; 〇; 〇; 〇. 32; 〇; 〇; 〇; 〇; 〇; 〇; 〇; 〇; 〇. 40; 〇; 〇; 〇; 〇; 〇; 〇; 〇; 〇; 〇. 50; 〇; 〇; 〇; 〇; 〇; 〇; 〇; 〇. 65; 〇; 〇; 〇; 〇; 〇; 〇; 〇; 〇. 80; 〇; 〇; 〇; 〇; 〇; 〇; 〇. 100; 〇; 〇; 〇; 〇; 〇; 〇. 125; 〇; 〇; 〇; 〇; 〇; 〇. 150; 〇; 〇; 〇; 〇; 〇; 〇. (175); 〇; 〇; 〇; 〇; 〇; 〇. 200; 〇; 〇; 〇; 〇; 〇; 〇. 250; 〇; 〇; 〇; 〇; 〇; 〇. 300; 〇; 〇; 〇; 〇; 〇; 〇. 350; 〇; 〇; 〇; 〇; 〇. 400; 〇; 〇; 〇; 〇; 〇. 450; 〇; 〇; 〇; 〇; 〇. 500; 〇; 〇; 〇; 〇; 〇. 600; 〇; 〇; 〇; 〇. 700; 〇; 〇; 〇. 800; 〇; 〇; 〇. 注1: “〇”表示软管的常用规格。 注2:括号内公称尺寸不推荐采用， 4.2软管分类 根据使用工况，软管分A、B两类e A类软管：设计压力1 MPa(表压），工作介质为气体、液化气体、蒸汽或者可燃、易爆、有毒、 有腐蚀性、最髙工作温度高于或者等于标准沸点的液体，且公称尺彳DN>25的软管； B类软管:非A类软管。 5要求 5. 1材料 软管用材料应适合制造C如成形、焊接)及使用的要求，常用材料见表2。零件名称; 材料牌号; 材料标准; 推荐工作温度. 新牌号; 旧牌号. 波纹管; 06Crl9Nil0 022Crl9NiI0 06Crl7Nil2Mo2 022Crl7Nil2M〇2 06Crl8NUlTi; 0Crl8Ni9 00Crl9Nil0 0Crl7Nil2Mo2 00Crl7NiI4Mo2 0Crl8Nil0Ti; GB/T 3089 GB/T 3280; 一 196 "C 〜450 t：. 网套; 06Crl9Nil0 022Crl9Nil0 06Crl7Nil2Mo2 022Crl7Nil2Mo2 06Crl8NillTi; 0Crl8Ni9 OOCrllMilO 0Crl7Nil2M〇2 00Crl7Nil4Mo2 0Crl8Nil0Ti; GB/T 4240 GB/T 3280. 接头; 0GCr19Nil0 022Crl9Nil0 06Cr]7Nil2Mo2 022Crl7Nil2Mo2 06Crl8NillTi; 0Crl8Ni9 00Crl9Nil0 0Crl7Nil2Mo2 00Crl7Nil4Mo2 0Crl8Nil0Ti; GB/T 1220 GB/T 4226; —196 X：〜450 X：. ZG08Crl8Ni9 ZG08Crl8Nil2Mo2Ti; ZG0Crl8Ni9 ZG0Crl8Nil2Mo2Ti; GB/T 12230. 20Crl3; 2Crl3; GB/T 4226; —20 X：〜450 "C. Q235B; Q235B; GB/T 700; _20 〜300 "C. 20; 20; GB/T 699. 5.2制造 - 1管坯不允许有环焊缝，允许有纵焊缝，纵焊缝条数应符合表3的规定，且相邻纵焊缝的间距应大 于 200 mm。 表3管坯纵焊缝条数 公称尺寸DN; 纵焊缝条数. <250; <1. >250 〜600. >600 〜800; <3. - 2. 2管坯纵焊缝的焊接方法，可采用自动氩弧焊、等离子焊、激光焊或电子束焊；其焊缝表面一般应 呈银白色、金黄色，也可呈浅蓝色；管坯纵焊缝的凹陷及余高不应超过壁厚的10%。 - 2. 3波纹管的成形方法，可采用液压成形、聚氨脂成形、旋Ii£成形或机械胀形. 5.2.4波纹管的极限偏差应符合表4的规定。 旋压成形机械胀形; 液压成形聚氨脂成形; 波厚; 波距 <1; 简图. 外径 D; 内径 A; 外径 D; 内径 D,; m; ，—丨 h; [/. JS16; JS18; JS18; JS16; JS18. 5.2.5波纹管表面不应有裂纹、尖角折叠、剥层、夹杂、焊渣、氧化皮、锈斑、凹坑缺陷，也不应有深度大 于壁厚的压痕或深度大于壁厚下偏差的划痕。对于不大于壁厚下偏差的划痕，应予修磨^ 5.2.6软管采用的波纹管允许由多段波纹管串接而成，此时波纹管之间允许有环焊缝„ 5.2.7网套编织通常采用在波纹管外机器编织，也可采用手工编织或套网。 5.2.8波纹管与波纹管、波纹管与接管、波纹管与网套、接管与M套连接环焊缝的焊接方法，可采用氩 弧焊、等离子焊或硬钎焊D 5.2.9焊缝同一部位的补焊次数不应超过2次。 5.3外观 - 1软管焊缝表面应成形均匀，不应有裂纹、气孔、弧坑、咬边和焊接飞溅^ 5. 3. 2软管接头的密封表面不应有裂纹、擦伤、毛刺和砂眼。 5.3.3软管内外表面应清洁干燥，不应有锈蚀和多余物。 5.3.4钢丝网套或丝带网套的断（缺)丝总根数应符合表5的规定，且每股断(缺)丝数不应超过1根。 表5钢丝或丝带网套的断（缺）丝总根数 单位为根数 公称尺寸DN; 网套长度<500 mm; 网套长度>500 nun. 4〜32; <3; <4. 40 〜100; <6; <8. 125〜800; <9; <12. 5.3.5软管M套应与波纹管贴合，M套的表面应平整光滑且网花均匀，不允许折叠和扭曲。 5.4 尺寸 - 1软管长度极限偏差应符合表6的规定。 表6长度极限偏差 单位为毫米 软管长度L; 长度极限偏差; 软管长度L; 长度极限偏差AL. 100〜400; + 20 0; >2 000〜3 000; +70 0. >400 〜800; + 30 0; >3 000〜4 000; + 80 0. >800 〜1 200; + 45 0; >4 000〜6 _; 4-90 0. >1 200 〜2 000; + 60 0; >6 000; + 1.5%L 0. 5.4.2软管接口尺寸应符合图样及相关标准规定。 5.5 焊缝无损检测 5.5.1 B类软管的焊缝，一般不进行无损检测。 5. 5. 2 A类软管的管坯纵焊缝、接管纵焊缝以及波纹管与波纹管、波纹管与接管、波纹管与网套、接管与 网套连接环焊缝应按合同中规定的数量(或比例）进行无损检测，而对于连续自动焊管生产线的管坯纵焊 缝，可在合同中规定对焊接见证件(截取长度不短于250 mm的管坯)进行无损检测，其质量要求见表7a 5.5.3 A类软管除表7中序号3外的可检测环焊缝，应按合同中规定的数量（或比例）进行无损检测， 型式试验的试件应进行100%的无损检测，其质量要求见表7中序号4和序号5。 表7焊缝无损检测质量要求 序号; 分类; 质量要求. 1; 管坯纵焊缝; 射线检测质埴应不低于GB/T 3323的n级规定. 2; 接管纵焊缝; 射线检測质世应不低于JB/T 4730. 2的D级规定. 3; 波纹管与波纹管、波纹管与接管、波纹管与 网套、接管与网套连接的环焊缝; 渗透检測质虽应不低于JB/T 4730. 5的n级规定. 4; 除序号3外的对接环焊缝; 射线检测质ffl应不低于JB/T 4730.2的瓜级规定. 5; 除序号3外的非对接环焊缝; 渗透检测质置应不低于JB/T 4730. 5的II级规定. 5.6性能 5.6. 1 耐压 软管耐压试验宜采用水压试验。对于符合表8规定的软管，在防护措施足以保障人身安全的条件 下，允许采用气压代替水压进行耐压试验，但不推荐使用气压试验D除用户合同规定外，型式试验软管 的耐压试验不允许使用气压试验。 表8允许以气压代替水压试验的软管 公称尺寸DN; 设计压力P,/MPa. <80; <2.5. 100〜150; <1.6. 175〜200; <1.0. 250〜350; <0.6. 5.6. 1.〗软管在1.5倍的设计压力P,下进行水压试验，应无渗漏、无损伤、无异常变形。 5. 6. 1. 2软管在1. 15倍的设计压力P，下进行气压试验，应无漏气、无损伤、无异常变形。 5. 6. 2 气密 软管在设计压力匕下进行气密试验，应无漏气。 5.6.3静态弯曲 软管以静态弯曲半径风反复弯曲1〇次后，在设计压力^下进行气密试验，应无漏气、无损伤、无 异常变形。 5.6.4动态弯曲 软管最少动态弯曲次数见表9。软管在设计压力尺下，以动态弯曲半径凡弯曲表9规定的最少 动态弯曲次数后，软管应无渗漏、无异常变形。 表9软管最少弯曲次数和最小弯曲半径 公称 尺寸 DN 0. I 1.0 2.0 最少弯曲次数/次 设计压力P，/MPa 4.0 5.0 6.： 10.0 15.0 20,0 25.0 32. 0 35. 0 最小弯曲半径/mm 动态 尺d 35 80 50 110 65 145 10 80 180 (12) 15 15 000 8 000 95 120 215 270 (18) 50 000 145 325 20 160 360 25 175 400 32 510 640 350 800 65 80 390 480 845 1 000 100 600 1 200 125 750 1 500 150 900 1 800 (175) 4 000 1 000 2 000 200 250 1 250 2 500 300 1 500 3 000 350 1 750 3 500 400 2 000 4 000 450 2 250 4 500 500 2 000 2 500 5 000 600 3 000 6 000 700 800 3 500 4 000 7 000 8 000 注：括号内的公称尺寸不推#采用。 5.6.5爆破 软管最小爆破压力Pb应符合表10的规定。网套的爆破压力应按附录B进行校核。 表10软管最小爆破压力 6检验方法 6.1外观 用H视法和手感进行检查，结果应符合5. 3的耍求。 6.2尺寸 用精度符合尺寸偏差耍求的量具进行检查，结果应符合5. 4的要求。 6.3焊缝无损检测 管坯纵焊缝的射线检测方法按GB/T 3323的规定，接管纵焊缝和软管对接环焊缝的射线检测方法 按JB/T 4730. 2的规定，其他焊缝的渗透检测方法按JB/T 4730. 5的规定，结果应符合5. 5的要求。 6.4性能 - 1 耐压试验 - 1. 1 水压试验 试验介质为氯离子含量不超过25 mg/L的水。试验装置为加压泵、压力监测仪表。将试件平直放 置，一端安装带有排气阀的堵头，另一端和泵出口连接。将水注入软管内，排尽空气，关闭排气阀，密封 试件，然后缓慢加压至试验压力，至少保压5 min，试验压力下检查试件，结果应符合5. 6. 1. 1的要求。 - 1.2 气压试验 试验介质为无毒、无腐蚀性、非可燃的干燥、洁净气体。试验水槽用水的氣离子含量不超过 25 mg/L。试验装置为气泵（或气瓶组）、压力监测仪表、水槽。试件一端安装堵头，另一端与进气口相 接，将试件浸没于水槽中，通人气体缓慢加压至试验压力，至少保压1〇 min，试验压力下检查试件，结果 应符合5. 6. 1.2的耍求。 - 4.2 气密试验 气密试验应在耐压试验合格后进行，当耐压试验采用气压试验时，可不进行气密试验。试验介质为 无毒、无腐蚀性、非可燃的干燥、洁净气体;试验水槽用水的氯离子含量不超过25 mg/L。试验装置为气 泵(或气瓶组）、压力监测仪表、水槽。试件一端安装堵头，另一端与进气口相接，将试件浸没于水槽中， 通人气体缓慢加压至试验压力，至少保压1〇 min，试验压力下检查试件，结果应符合5. 6. 2的要求。 6.4.3静态弯曲试验 在软管不充压的情况下进行试验，试验装置为静态弯曲试验台。按图6安装试件，将试件一端刚性 同定，另一端以5次/min〜25次/min的频率，围绕并贴合定形圆柱体进行弯曲，软管由直线状态至弯 曲状态，再恢复至直线状态为1次弯曲循环，弯曲角为90°，反复弯曲10次后，对试件按6. 4. 2的方法进 行气密试验，结果应符合5. 6. 3的要求。;验原: 图6 进行单项的静态jp#试^件最小长度L,应按公式（H纖行计&当软管的波纹管之间有环 焊缝时，试件中应翌焊接段。 (1 ) 定形圆柱体 反复弯曲 A\ 式中: ^ 諍态巧fill试件最小长度，单位为毫米（mm) K' 软管静态1曲半径(见表9)，单位为嚷米(mm) ;试伴的刚性段长度，单位为奄米Cmm) P 6.4.4 I试验 W =1. + A] + A2 公称參寸DN<l〇2的试件考行u增弯曲试验，公称尺寸J)N>100晶试件进卜摆弯曲试验，结 果应符合Hj要求。 6.4.4. I试辁 试验介^/水\液1丨^#^验装置为11型弯曲试验台、加压泵、压力监测/表。/按图7幻或图715) 安装试件，启^水或液压油注人管内，排尽空气，关闭排气阀，密牛缓慢加压至设计 压力P，，启动弯 5次/min〜30次/min的频率往复运动，过•检查试件有无渗漏 和异常变形；当达的最少弯曲次数后，在设计压力R卜柯^5软^结果应符合5. 6. 4的 要求， U型弯曲试件长度^K(2)沒 見 + ' 丄 1 (2) 式中： u- U型弯曲试件长度，单位为毫米（mm); &一 软管动态弯曲半径(见表9)，单位为毫米（mm); S——试验行程:250 mm。 a)垂直位移安装方式 注：图7b)水平位移安装方式仅适用于DN<32软管。 往K运动 b)水平位移安装方式 2R, 图7软管U型弯曲试验原理图 4. 4.2摆动弯曲试验 b)水平位移安装方式 试验介质为水或液压油。试验装置为摆动弯曲试验台、加压泵、压力监测仪表。按图8a)或图8b) 安装试件，启动加压泵，将水或液压油注入管内，排尽空气，关闭排气阀，密封试件，然后缓慢加压至设计 压力启动摆动弯曲试验台，按表11规定的行程△，以3次/min〜15次/min的频率往复运动，在试 验过程中检查试件有无渗漏和舁常变形；当达到表9规定的最少弯曲次数后，在设计压力Ps下检查软 管，结果应符合5.6.4的要求。 图8软管摆动弯曲试验原理图 表11摆动弯曲试验行程 单位为奄米 公称尺寸DN; 100; 125; 150; (175); 200; 250; 300; 350; 400; 450; 500; 600; 700; 800. 长度系数^; 6; 3. 行程^; 45; 50; 55; 65; 65; 70; 80; 45; 50; 55; 60; 65; 70; 75. 1范围 本标准规定了波纹金属软管的术语和定义，分类，要求，检验方法，检验规则，标志、包装、运输和 贮存。 本标准适用于管道系统中为补偿位移和安装偏差、吸收振动及降低噪声所采用的波纹金属软管（以 下简称软管h 2规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文 件.凡是不注H期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单)适用于本文件。 GB/T 191包装储运图示标志 GB/T699优质碳素结构钢 GB/T 700碳素结构钢 GB/T 1220不锈钢棒 GB/T 3089不锈钢极薄壁无缝钢管 GB/T 3280不锈钢冷轧钢板和钢带 GB/T 3323金属熔化焊焊接接头射线照相 GB/T 4226不锈钢冷加工钢棒 GB/T 4240不锈钢丝 GB/T 12230通用阀门不锈钢铸件技术条件 JB/T 4730. 2承压设备无损检测第2部分:射线检测 JB/T 4730. 5承压设备无损检测第5部分:渗透检测 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本文件。 3. 1 管还 Tubular blank 供制造波纹管的有纵焊缝或无焊缝的金属管材. 3.2 波纹管 corrugated tube 母线呈波纹状的管状壳体。 3.3 螺旋波纹管 helical corrugated tube 波纹呈螺旋状的波纹管（见图1)。 3.4 图丨螺旋波纹管示意图 环形波纹管 annular corrugated tube 波纹呈闭合圆环状的波纹管(见图2) a)钢丝网套 C)丝带网套 钢带网套 图4网套不意图 3.7 接头joint 用于与管道连接的结构件。结构件一般为球面型、锥面型、平面活接头型、快速接头型、管螺纹塑、 法兰型和接管型。3.8 波纹金属软管 corrugated metal hose assembly 波纹管、网套和接头的组合(见图5)或波纹管和接头的组合。 法兰 波纹管 W套 tf 注：图示为法兰接头的软管 图5 波纹金属软管示意图 3.9 弯曲半径 bend radius 按软管轴线测量的弯曲圆弧半径。 3. 10 静态弯曲半径 static bend radius 软管在一次性弯曲下工作所允许的弯曲半径。 3. 11 动态弯曲半径 dynamic bend radius 软管在反复弯曲下工作所允许的弯曲半径。 3. 12 柔性段长度 flexible part length 软管中去除两端所有刚性连接段后的长度a 4分类 4.1基本参数 软管的公称尺寸范围为DN 4〜DN 800,室温下的设计压力匕（以下简称设计压力P,)范围为 P,<35.0 MPa,常用规格见表1。在不同工作温度下，软管允许的最大工作压力计算参见附录A。 表1常用规格 公称 尺寸 DN; 设计压力P,/MPa. 〇‘ 6; 1.0; 1.6; 2.0; 2.5; 4.0; 5.0; 6.3; 10.0; 15.0; 20.0; 25.0; 32.0; 35.0. 4; 〇; 〇; 〇; 〇; 〇; 〇; 〇; 〇; 〇; 〇; 〇; 〇; 〇; 〇. 6; 〇; 〇; 〇; 〇; 〇; 〇; 〇; 〇; 〇; 〇; 〇; 〇. 8; 〇; 〇; 〇; 〇; 〇; 〇; 〇; 〇; 〇; 〇; 〇; 〇. 10; 〇; 〇; 〇; 〇; 〇; 〇; 〇; 〇; 〇; 〇; 〇; 〇. (12); 〇; 〇; 〇; 〇; 〇; 〇; 〇; 〇; 〇; 〇; 〇; 〇. 公称 尺寸 DN; 设计压力iVMPa. 0.6; 1.0; 1-6; 2.0; 2.5; 4.0; 5.0; 6.3; 10.0; 15.0; 20.0; 25.0; 32,0; 35.0. 15; 〇; 〇; 〇; 〇; 〇; 〇; 〇; 〇; 〇; 〇; 〇; 〇. (18); 〇; 〇; 〇; 〇; 〇; 〇; 〇; 〇; 〇; 〇; 〇. 20; 〇; 〇; 〇; 〇; 〇; 〇; 〇; 〇; 〇; 〇; 〇. 25; 〇; 〇; 〇; 〇; 〇; 〇; 〇; 〇; 〇; 〇; 〇. 32; 〇; 〇; 〇; 〇; 〇; 〇; 〇; 〇; 〇. 40; 〇; 〇; 〇; 〇; 〇; 〇; 〇; 〇; 〇. 50; 〇; 〇; 〇; 〇; 〇; 〇; 〇; 〇. 65; 〇; 〇; 〇; 〇; 〇; 〇; 〇; 〇. 80; 〇; 〇; 〇; 〇; 〇; 〇; 〇. 100; 〇; 〇; 〇; 〇; 〇; 〇. 125; 〇; 〇; 〇; 〇; 〇; 〇. 150; 〇; 〇; 〇; 〇; 〇; 〇. (175); 〇; 〇; 〇; 〇; 〇; 〇. 200; 〇; 〇; 〇; 〇; 〇; 〇. 250; 〇; 〇; 〇; 〇; 〇; 〇. 300; 〇; 〇; 〇; 〇; 〇; 〇. 350; 〇; 〇; 〇; 〇; 〇. 400; 〇; 〇; 〇; 〇; 〇. 450; 〇; 〇; 〇; 〇; 〇. 500; 〇; 〇; 〇; 〇; 〇. 600; 〇; 〇; 〇; 〇. 700; 〇; 〇; 〇. 800; 〇; 〇; 〇. 注1: “〇”表示软管的常用规格。 注2:括号内公称尺寸不推荐采用， 4.2软管分类 根据使用工况，软管分A、B两类e A类软管：设计压力1 MPa(表压），工作介质为气体、液化气体、蒸汽或者可燃、易爆、有毒、 有腐蚀性、最髙工作温度高于或者等于标准沸点的液体，且公称尺彳DN>25的软管； B类软管:非A类软管。 5要求 5. 1材料 软管用材料应适合制造C如成形、焊接)及使用的要求，常用材料见表2。零件名称; 材料牌号; 材料标准; 推荐工作温度. 新牌号; 旧牌号. 波纹管; 06Crl9Nil0 022Crl9NiI0 06Crl7Nil2Mo2 022Crl7Nil2M〇2 06Crl8NUlTi; 0Crl8Ni9 00Crl9Nil0 0Crl7Nil2Mo2 00Crl7NiI4Mo2 0Crl8Nil0Ti; GB/T 3089 GB/T 3280; 一 196 "C 〜450 t：. 网套; 06Crl9Nil0 022Crl9Nil0 06Crl7Nil2Mo2 022Crl7Nil2Mo2 06Crl8NillTi; 0Crl8Ni9 OOCrllMilO 0Crl7Nil2M〇2 00Crl7Nil4Mo2 0Crl8Nil0Ti; GB/T 4240 GB/T 3280. 接头; 0GCr19Nil0 022Crl9Nil0 06Cr]7Nil2Mo2 022Crl7Nil2Mo2 06Crl8NillTi; 0Crl8Ni9 00Crl9Nil0 0Crl7Nil2Mo2 00Crl7Nil4Mo2 0Crl8Nil0Ti; GB/T 1220 GB/T 4226; —196 X：〜450 X：. ZG08Crl8Ni9 ZG08Crl8Nil2Mo2Ti; ZG0Crl8Ni9 ZG0Crl8Nil2Mo2Ti; GB/T 12230. 20Crl3; 2Crl3; GB/T 4226; —20 X：〜450 "C. Q235B; Q235B; GB/T 700; _20 〜300 "C. 20; 20; GB/T 699. 5.2制造 - 1管坯不允许有环焊缝，允许有纵焊缝，纵焊缝条数应符合表3的规定，且相邻纵焊缝的间距应大 于 200 mm。 表3管坯纵焊缝条数 公称尺寸DN; 纵焊缝条数. <250; <1. >250 〜600. >600 〜800; <3. - 2. 2管坯纵焊缝的焊接方法，可采用自动氩弧焊、等离子焊、激光焊或电子束焊；其焊缝表面一般应 呈银白色、金黄色，也可呈浅蓝色；管坯纵焊缝的凹陷及余高不应超过壁厚的10%。 - 2. 3波纹管的成形方法，可采用液压成形、聚氨脂成形、旋Ii£成形或机械胀形. 5.2.4波纹管的极限偏差应符合表4的规定。 旋压成形机械胀形; 液压成形聚氨脂成形; 波厚; 波距 <1; 简图. 外径 D; 内径 A; 外径 D; 内径 D,; m; ，—丨 h; [/. JS16; JS18; JS18; JS16; JS18. 5.2.5波纹管表面不应有裂纹、尖角折叠、剥层、夹杂、焊渣、氧化皮、锈斑、凹坑缺陷，也不应有深度大 于壁厚的压痕或深度大于壁厚下偏差的划痕。对于不大于壁厚下偏差的划痕，应予修磨^ 5.2.6软管采用的波纹管允许由多段波纹管串接而成，此时波纹管之间允许有环焊缝„ 5.2.7网套编织通常采用在波纹管外机器编织，也可采用手工编织或套网。 5.2.8波纹管与波纹管、波纹管与接管、波纹管与网套、接管与M套连接环焊缝的焊接方法，可采用氩 弧焊、等离子焊或硬钎焊D 5.2.9焊缝同一部位的补焊次数不应超过2次。 5.3外观 - 1软管焊缝表面应成形均匀，不应有裂纹、气孔、弧坑、咬边和焊接飞溅^ 5. 3. 2软管接头的密封表面不应有裂纹、擦伤、毛刺和砂眼。 5.3.3软管内外表面应清洁干燥，不应有锈蚀和多余物。 5.3.4钢丝网套或丝带网套的断（缺)丝总根数应符合表5的规定，且每股断(缺)丝数不应超过1根。 表5钢丝或丝带网套的断（缺）丝总根数 单位为根数 公称尺寸DN; 网套长度<500 mm; 网套长度>500 nun. 4〜32; <3; <4. 40 〜100; <6; <8. 125〜800; <9; <12. 5.3.5软管M套应与波纹管贴合，M套的表面应平整光滑且网花均匀，不允许折叠和扭曲。 5.4 尺寸 - 1软管长度极限偏差应符合表6的规定。 表6长度极限偏差 单位为毫米 软管长度L; 长度极限偏差; 软管长度L; 长度极限偏差AL. 100〜400; + 20 0; >2 000〜3 000; +70 0. >400 〜800; + 30 0; >3 000〜4 000; + 80 0. >800 〜1 200; + 45 0; >4 000〜6 _; 4-90 0. >1 200 〜2 000; + 60 0; >6 000; + 1.5%L 0. 5.4.2软管接口尺寸应符合图样及相关标准规定。 5.5 焊缝无损检测 5.5.1 B类软管的焊缝，一般不进行无损检测。 5. 5. 2 A类软管的管坯纵焊缝、接管纵焊缝以及波纹管与波纹管、波纹管与接管、波纹管与网套、接管与 网套连接环焊缝应按合同中规定的数量(或比例）进行无损检测，而对于连续自动焊管生产线的管坯纵焊 缝，可在合同中规定对焊接见证件(截取长度不短于250 mm的管坯)进行无损检测，其质量要求见表7a 5.5.3 A类软管除表7中序号3外的可检测环焊缝，应按合同中规定的数量（或比例）进行无损检测， 型式试验的试件应进行100%的无损检测，其质量要求见表7中序号4和序号5。 表7焊缝无损检测质量要求 序号; 分类; 质量要求. 1; 管坯纵焊缝; 射线检测质埴应不低于GB/T 3323的n级规定. 2; 接管纵焊缝; 射线检測质世应不低于JB/T 4730. 2的D级规定. 3; 波纹管与波纹管、波纹管与接管、波纹管与 网套、接管与网套连接的环焊缝; 渗透检測质虽应不低于JB/T 4730. 5的n级规定. 4; 除序号3外的对接环焊缝; 射线检测质ffl应不低于JB/T 4730.2的瓜级规定. 5; 除序号3外的非对接环焊缝; 渗透检测质置应不低于JB/T 4730. 5的II级规定. 5.6性能 5.6. 1 耐压 软管耐压试验宜采用水压试验。对于符合表8规定的软管，在防护措施足以保障人身安全的条件 下，允许采用气压代替水压进行耐压试验，但不推荐使用气压试验D除用户合同规定外，型式试验软管 的耐压试验不允许使用气压试验。 表8允许以气压代替水压试验的软管 公称尺寸DN; 设计压力P,/MPa. <80; <2.5. 100〜150; <1.6. 175〜200; <1.0. 250〜350; <0.6. 5.6. 1.〗软管在1.5倍的设计压力P,下进行水压试验，应无渗漏、无损伤、无异常变形。 5. 6. 1. 2软管在1. 15倍的设计压力P，下进行气压试验，应无漏气、无损伤、无异常变形。 5. 6. 2 气密 软管在设计压力匕下进行气密试验，应无漏气。 5.6.3静态弯曲 软管以静态弯曲半径风反复弯曲1〇次后，在设计压力^下进行气密试验，应无漏气、无损伤、无 异常变形。 5.6.4动态弯曲 软管最少动态弯曲次数见表9。软管在设计压力尺下，以动态弯曲半径凡弯曲表9规定的最少 动态弯曲次数后，软管应无渗漏、无异常变形。 表9软管最少弯曲次数和最小弯曲半径 公称 尺寸 DN 0. I 1.0 2.0 最少弯曲次数/次 设计压力P，/MPa 4.0 5.0 6.： 10.0 15.0 20,0 25.0 32. 0 35. 0 最小弯曲半径/mm 动态 尺d 35 80 50 110 65 145 10 80 180 (12) 15 15 000 8 000 95 120 215 270 (18) 50 000 145 325 20 160 360 25 175 400 32 510 640 350 800 65 80 390 480 845 1 000 100 600 1 200 125 750 1 500 150 900 1 800 (175) 4 000 1 000 2 000 200 250 1 250 2 500 300 1 500 3 000 350 1 750 3 500 400 2 000 4 000 450 2 250 4 500 500 2 000 2 500 5 000 600 3 000 6 000 700 800 3 500 4 000 7 000 8 000 注：括号内的公称尺寸不推#采用。 5.6.5爆破 软管最小爆破压力Pb应符合表10的规定。网套的爆破压力应按附录B进行校核。 表10软管最小爆破压力 6检验方法 6.1外观 用H视法和手感进行检查，结果应符合5. 3的耍求。 6.2尺寸 用精度符合尺寸偏差耍求的量具进行检查，结果应符合5. 4的要求。 6.3焊缝无损检测 管坯纵焊缝的射线检测方法按GB/T 3323的规定，接管纵焊缝和软管对接环焊缝的射线检测方法 按JB/T 4730. 2的规定，其他焊缝的渗透检测方法按JB/T 4730. 5的规定，结果应符合5. 5的要求。 6.4性能 - 1 耐压试验 - 1. 1 水压试验 试验介质为氯离子含量不超过25 mg/L的水。试验装置为加压泵、压力监测仪表。将试件平直放 置，一端安装带有排气阀的堵头，另一端和泵出口连接。将水注入软管内，排尽空气，关闭排气阀，密封 试件，然后缓慢加压至试验压力，至少保压5 min，试验压力下检查试件，结果应符合5. 6. 1. 1的要求。 - 1.2 气压试验 试验介质为无毒、无腐蚀性、非可燃的干燥、洁净气体。试验水槽用水的氣离子含量不超过 25 mg/L。试验装置为气泵（或气瓶组）、压力监测仪表、水槽。试件一端安装堵头，另一端与进气口相 接，将试件浸没于水槽中，通人气体缓慢加压至试验压力，至少保压1〇 min，试验压力下检查试件，结果 应符合5. 6. 1.2的耍求。 - 4.2 气密试验 气密试验应在耐压试验合格后进行，当耐压试验采用气压试验时，可不进行气密试验。试验介质为 无毒、无腐蚀性、非可燃的干燥、洁净气体;试验水槽用水的氯离子含量不超过25 mg/L。试验装置为气 泵(或气瓶组）、压力监测仪表、水槽。试件一端安装堵头，另一端与进气口相接，将试件浸没于水槽中， 通人气体缓慢加压至试验压力，至少保压1〇 min，试验压力下检查试件，结果应符合5. 6. 2的要求。 6.4.3静态弯曲试验 在软管不充压的情况下进行试验，试验装置为静态弯曲试验台。按图6安装试件，将试件一端刚性 同定，另一端以5次/min〜25次/min的频率，围绕并贴合定形圆柱体进行弯曲，软管由直线状态至弯 曲状态，再恢复至直线状态为1次弯曲循环，弯曲角为90°，反复弯曲10次后，对试件按6. 4. 2的方法进 行气密试验，结果应符合5. 6. 3的要求。;验原: 图6 进行单项的静态jp#试^件最小长度L,应按公式（H纖行计&当软管的波纹管之间有环 焊缝时，试件中应翌焊接段。 (1 ) 定形圆柱体 反复弯曲 A\ 式中: ^ 諍态巧fill试件最小长度，单位为毫米（mm) K' 软管静态1曲半径(见表9)，单位为嚷米(mm) ;试伴的刚性段长度，单位为奄米Cmm) P 6.4.4 I试验 W =1. + A] + A2 公称參寸DN<l〇2的试件考行u增弯曲试验，公称尺寸J)N>100晶试件进卜摆弯曲试验，结 果应符合Hj要求。 6.4.4. I试辁 试验介^/水\液1丨^#^验装置为11型弯曲试验台、加压泵、压力监测/表。/按图7幻或图715) 安装试件，启^水或液压油注人管内，排尽空气，关闭排气阀，密牛缓慢加压至设计 压力P，，启动弯 5次/min〜30次/min的频率往复运动，过•检查试件有无渗漏 和异常变形；当达的最少弯曲次数后，在设计压力R卜柯^5软^结果应符合5. 6. 4的 要求， U型弯曲试件长度^K(2)沒 見 + ' 丄 1 (2) 式中： u- U型弯曲试件长度，单位为毫米（mm); &一 软管动态弯曲半径(见表9)，单位为毫米（mm); S——试验行程:250 mm。 a)垂直位移安装方式 注：图7b)水平位移安装方式仅适用于DN<32软管。 往K运动 b)水平位移安装方式 2R, 图7软管U型弯曲试验原理图 4. 4.2摆动弯曲试验 b)水平位移安装方式 试验介质为水或液压油。试验装置为摆动弯曲试验台、加压泵、压力监测仪表。按图8a)或图8b) 安装试件，启动加压泵，将水或液压油注入管内，排尽空气，关闭排气阀，密封试件，然后缓慢加压至设计 压力启动摆动弯曲试验台，按表11规定的行程△，以3次/min〜15次/min的频率往复运动，在试 验过程中检查试件有无渗漏和舁常变形；当达到表9规定的最少弯曲次数后，在设计压力Ps下检查软 管，结果应符合5.6.4的要求。 图8软管摆动弯曲试验原理图 表11摆动弯曲试验行程 单位为奄米 公称尺寸DN; 100; 125; 150; (175); 200; 250; 300; 350; 400; 450; 500; 600; 700; 800. 长度系数^; 6; 3. 行程^; 45; 50; 55; 65; 65; 70; 80; 45; 50; 55; 60; 65; 70; 75. 摆动弯曲试件长度L3按公式(3)进行计算： L，3 = X DN A] -¦- A2 ( 3 ) 式中： L3——摆动弯曲试件长度，单位为毫米（mm); 长度系数。 6. 4. 5 爆破试验 试验介质为水或液压油。试验装置为加压泵、压力监测仪表。将试件平直放置，一端安装带有排气 阀的堵头，另一端和泵出口连接。启动加压泵，将水或液压油注人试件内，排尽空气，关闭排气阀，密封 试招妖曰齋皞hm吉引才此换偏睹#里妇:a 5. 6. 5的要求。若压力 超过表10规定的最小爆破压力Ph时^仍钱魏I#续至渗漏或破坏。 ，当软管的波纹管之间有环焊 单位为毫米 进行单项的爆破试柔」 缝时，应至少包含一个〜 序号; 检验项目; 检验方法; Q厂检验; 型式试验. 1; 外观; 5.3 ■—; U.〆; 〇; 〇. 2; 尺寸; 5.4; 6.2; 〇; 〇. 3; 焊缝无损检测; 5.5.3; 6.3; 〇■; 〇. 4; 耐压试验; 5.6.1; 6.4. 1; 〇; 〇. 5; 气密试验; 5.6.2; 6.4.2; 〇; 〇. 6; 静态弯曲试验; 5.6.3; 6.4.3; —; 〇. 7; 动态弯曲试验; 5.6.4; 6.4.4; —; 〇. 8; 爆破试验; 5.6.5; 6.4.5; —; 〇. 注：表示进行该项检验。 由合同确定是否进行该项检验。 7.2 出厂检验 - 1每根软管均应进行出厂检验，合格后方可出厂。 7.2.2出厂检验时，若发现不合格项目，允许进行返修，次数不超过两次。 7.3型式试验 7.3.1检验时机 在下列情况之一时，应进行型式试验： - 新产品定型鉴定时； - 正式生产后，如结构、材料、工艺有较大改变，可能影响产品性能时; - 正常生产每满4年时； - 产品停产超过1年，再恢复生产时； - 国家质量监督机构提出进行型式试验的要求时。 7.3.2抽样与判定 - 1进行型式试验的试件，应从出厂检验合格的软管中任选一种规格随机抽取，其数量为3根。 根据合N规定，也可增加试件数量。 - 3. 2. 2型式试验的顺序按表14的规定。 表14型式试验顺序表 试件编号; 出厂检验; 静态弯曲试验; 动态弯曲试验; 爆破试验. 1; 〇; 〇; —; 〇. 2; 〇; —; 〇; —. 3; 〇; —; 〇; —. 注〗：表示进行该项试验。 注2:公称尺寸DNSIOO的软管，允许将试件2和3按试件1进行静态弯曲和爆破试验。. 7.3. 2. 3型式试验中若有任一项不合格时，可判该次型式试验不合格，亦可加倍抽样，对不合格项进行 复检，若复检结果仍有任一项不合格时，则判该次型式试验不合格。 - 3. 2. 4经过型式试验的软管不得再作为合格产品出厂。 8标志、包装、运输和贮存 - 1 标志 8.1.1每根软管均应标明产品型号、商标、制造厂名和制造日期（或批号）。 - 1.2软管若采用包装箱包装时，产品的包装、贮存标志应符合GB/T 191的规定，且至少应包括下列 各项： - 制造厂名； - 产品名称； - 商标； - 产品型号； - 制造日期； - 产品执行的标准号。 8.2包装 - 1软管两端应有防尘包装，产品可裸装或木箱包装，但应满足软管最小静态弯曲半径要求。 8. 2. 2包装箱内应有装箱单和备件清单(若需提供备件时）。 8.2.3包装箱内应有软管产品合格证和使用说明书。 8.3运输 软管在运输过程中应避免碰撞并防止雨雪直接侵袭。 8.4 贮存 软管宜贮存在洁净、干燥和无腐蚀性气体的库房内。附录A (资料性附录） 软管允许的最大工作压力 A. 1计算公式 软管在不同温度下，允许的最大工作压力按公式(A. 1)进行计算： P〇 =k2 X P5 ( A. 1 ) 式中： P。 软管允许的最大工作压力，单位为兆帕（MPa); k2——软管的温度修正系数； 室温下设计压力，单位为兆帕（MPa)。 A. 2温度修正系数 A.2. 1波纹管、网套和接头常用材料的温度修正系数见表A.1。 表A. 1温度修正系数 材料牌号; 温度/c. <20; 50; 100; 150; 200; 250; 300; 350; 400; 450; 500; 550; 600. 06Crl9Nil0; 1; 0. 93; 0.81; 0. 70; 0. 64; 0.60; 0.57; 0.54; 0.52; 0.51; 0.50; 0.49; 0. 47. 022Crl9Nil0; 1; 0.93; 0. 81; 0. 70; 0. 64; 0. 60; 0.57; 0.54; 0.51; 0. 50; 0.49; 0.47; 0. 47. 06Crl7Nil2Mo2; 1; 0. 93; 0.83; 0. 72; 0. 66; 0.63; 0. 60; 0.55; 0. 53; 0. 52; 0.51; 0.50; 0. 50. 022Crl7Nil2Mo2; 1; 0. 93; 0. 83; 0.72; 0. 66; 0. 62; 0. 59; 0.56; 0. 55; 0.53; 0.51; 0.50; 0. 50. 06Crl8NillTi; 1; 0. 94; 0.86; 0.76; 0. 73; 0. 70; 0.67; 0.65; 0. 63; 0.61; 0. 60; 0.59; 0. 57. Q235B、20; 1; 0. 98; 0. 90; 0.89; 0. 86; 0.82; 0. 76; 0.73; 0. 70; 0.41; 0.24; —; —. A. 2. 2软管温度修正系数应按波纹管、M套和接头的温度修正系数分别确定后取其较小值。附录B (规范性附录） 网套爆破压力的校核 B. 1爆破压力计算 B. 1. 1钢丝网套和丝带N套的计算爆破压力Pbs按公式（B. 1)计算。 Pb5 =k3 X ki XmXnX〇bX cos^X dz/D2m ( B. 1 ) 式中： Pbs——计算爆破压力，单位为兆帕（MPa); k3 网套钢丝（带）受力不均匀修正系数，通常心=0.7〜0.95,具体数值由试验确定； k, 网套层数修正系数，单层网套取1，二层网套取1.8,三层网套取2. 4; m——N套股数； n —~网套每股钢丝根数； A 标准中规定的室温下材料的抗拉强度，单位为兆帕（MPa); /? 网套编织角，单位为度（°)，通常0=40°〜60°; d 钢丝直径，单位为毫米(mm); Dm波纹管中径（内、外径之和的一半），单位为毫米（mm)。 B. 1.2钢带网套的计算爆破压力Pbs按公式（B. 2)计算。 Pbs =4 X 是3 X h X w X 6 X 占X A X cos私（Tc X DL) ( B. 2 ) 式中： b——钢带宽度，单位为毫米（mm); 5 —钢带厚度，单位为毫米(mm)。 B. 2爆破压力校核 N套爆破压力按公式（B. 3)校核。 Pbs ^ Pb (B.3) 式中： 1\——最小爆破压力，单位为兆帕（MPa)，按表10确定。 |

三、递交的方式及时间、地点：

材料密封递交，送达截止时间：所有材料应于2020年12月 21日17:00（北京时间）之前送达（如材料以快件形式递交，应按规定截止时间前寄达我司），公司具体地址：福州市鼓楼区杨桥西路12号。接收人：林先生，联系电话：0591-83778612。

福州市水务工程有限责任公司

材料部

2020年12月16日