福州市水务工程有限责任公司液压动力站及潜水泵采购项目

市场询价通知

为了方便下一步福州市水务工程有限责任公司液压动力站及潜水泵采购项目的采购工作，福州市水务工程有限责任公司现向国内企业进行采购前的市场询价。

一、企业需提供的材料

1、企业法人营业执照、税务登记证或三证合一的证书（正副本复印件加盖公章）。

2、报价人姓名，电话（格式自拟）。

3、液压动力站及潜水泵采购项目的市场价（按询价货物一览表产品型号、规格进行报价）

二、询价货物一览表

| 序号 | 材料名称 | 规格 | 数量 （套） | 单价 （套/元） | 备注 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液压动力站 （含进口液压软管20m、配原装快速接头） | 发动机功率≥35马力 | 1 |  | 为保证能与液压动力站的完美配对使用，所有液压工具（潜水泵、液压软管）必须与液压动力站是同一制造商生产。 | 报价人填写报价货物品牌 |
| 2 | 8寸潜水泵（DN200×40m排水带、配原装消防卡头、连接头） | ≥400方/小时、扬程≥10m | 1 |  |  |  |
| 合计金额（人民币）： |  |  |  |  |  |  |
| 注明：上述所有货物，报价人的报价应包括设备所涉及的有关项目费用进行报价，包括：货物制造、货物安装、调试、货物装、卸、运输、税金、劳务、运输、管理、培训、保险、售后服务等全部费用，以及所有根据合同或其他原因应由报价人支付的税金和其他应缴的全部费用。 |  |  |  |  |  |  |
| 技术标准及要求 一、项目简介 1、本项目采购的货物主要用于给水安装工程现场排水使用。 2、各项性能指标均达到或超过产品行业标准。 二、液压动力站技术标准与参数要求 序号; 项目; 技术要求. 1.; 动力站发动机; 液压动力站用于提供稳定的液压动力源，采用进口汽油机驱动液压油泵，汽油机功率≥35马力. 2.; 发动机形式：; 汽油，四冲程，风冷。. 3.; 输出流量:; 双回路输出：能同时输出两组液压油流量，每组≥40升/分钟，驱动两个≥40升/分钟流量的工具。并具有泵内合流功能，液压输出合流后单回路可提供≥75升/分钟的液压油流量,驱动单个≥75升/分钟流量的工具。. 4; 最大输出压力:; ≥172bar。. 5.; 重量:; ≤230kg. 6.; 动力站尺寸; 外形尺寸≤1130﹡630﹡850mm(长宽高). 7.; 液压油箱容积:; ≥21升。. 8.; 燃油箱容积:; ≥30升。. 9.; 启动方式：; 采用电启动方式，配备12V直流电源输出端。. 10.; 液压管连接方式; 八分之五英寸高强耐磨液压软管，双层金属网，耐磨橡胶，平头口快速接头连接。. 11.; 液体油散热系统; 液压油散热器厚度≥110毫米。散热功率≥9HP. 12.; 环境; 动力站可适应暴雨环境下露天工作。. 13.; 工作计时器; 采用石英小时计，方便按时维护保养。. 14.; 其他：; 配备钢制框架，折叠手柄和实心行走轮。. 具有液压油温度计标尺视窗和燃油标尺视窗，以便了解设备运行状况。. 液压系统配有大流量回油过滤器。. 可根据需要增加配置高端增压器，将压力提升至80MPa，可驱动破拆工具；. 可根据需要增加配置监控和报警系统。可通过液晶屏实时查看机器工作参数（油位、发动机转速、油温、压力等），参数异常时系统显示故障提示，通过警示灯警示。系统提示机器日常保养计划。. 15; 第三方认证; 动力站通过第三方认证，如CE认证。. 三、8寸潜水泵技术标准与参数要求 序号; 项目; 技术要求. 1; 整机适用于城市道路积水的快速抽排，应急抢险等。. 2; 外形尺寸：; ≤490mm*360mm*360mm 采用分体式底座和吊耳设计，便于维护和使用。. 3; 重量：; ≤42kg. 4; 水泵材质：; 不锈钢 潜水泵泵体和叶轮采用不锈钢304以上材质精密铸造、整体成型，保证泵体和叶轮有足够的强度和耐磨性能. 5; 液压马达额定工作压力：; 15.5Mpa（最大允许24Mpa，与液压动力站匹配）. 6; 液压马达工作流量：; 75-80Lpm. 7; 出水口尺寸：; 8寸/200mm. 8; 固体颗粒通过率:; ≥25毫米 叶轮采用开式叶轮、大流道设计， 以减轻水泵的整体重量，增加水泵的过流能力，保证水泵能通过大直径的颗粒. 9; 额定流量&扬程：; ≥400方/小时&10m（提供第三方测试性能曲线表）. 10; 最大流量; ≥550方/小时. 11; 液压管连接方式:; 八分之五英寸高强耐磨液压软管，双层金属网，耐磨橡胶，平头口快速接头连接，与动力站配套使用。. 12; 整体设计; 潜水泵与液压马达采取分体式设计，通过花键连接，能快速将马达与泵分开，方便更换水泵配件和液压马达的维修； 叶轮后盖板上要求设计平衡孔，以平衡水泵轴向力，提高水泵使用寿命。 水泵要求有轴向止推装置，避免启动或运行过程中叶轮与泵体摩擦。. 13; 设计计算书; 水泵可提供制造厂家完整的设计计算书. 14; 泵体密封设计; 泵体上设计铜密封环，用来提高水泵效率，避免叶轮的径向振动. 15; 泵体设计; 水泵采取混流泵设计方式. 16; 第三方认证; 潜水泵须通过第三方认证，如CE认证. 四、技术服务要求 1、安装调试要求 ⑴成交供应商应负责将液压设备初验收合格后，免费送至采购人指定地点并免费提供成交货物的安装调试。 ⑵成交人应保证货物在进行安装、调试等过程中损坏的或有缺陷的零部件可方便得到修理和免费更换。 ⑶货物使用期间，凡发生质量问题或需要技术支持，成交人均应能够及时地提供业主提出的技术服务要求。在质量保证期内，业主发出通知后，成交人应提供维修服务，免费修理或更换不合格的零部件，以保证材料设备正常运行。 2、验收标准和程序 （1）设备按国家行业标准进行验收；产品质量达到设计要求，安装调试各项指标符合技术参数要求，实行现场验收。 （2）成交供应商提供设备的出厂检验报告、合格证书，并且预先提供验收标准，填写验收报告书，供双方最终确认使用。 （3）成交供应商提供设备要保证是原厂产品，到用户指定地点后现场验收，要求合格率100%,一年内主要部件的返修率<3%。 ⑷货物到达采购人指定的现场后，供货方应按采购人要求卸货并按有关技术规程的规定堆放。所有货物必须提供产品合格证，注明出厂日期。供货人和采购人工作人员双方同时在场情况下，采购人进行验收。验收合格后，双方签署验收单。 3、培训 （1）、成交供应商应负责对采购方相关人员进行专业培训，直至采购方能完全操作。 （2）、成交货物使用、维护需要培训的应为交付现场培训。 4、 技术资料要求 ⑴成交供应商需向用户提供完整的技术资料至少壹套。各项指标和参数应符合验收标准，采购方有权委托中国有资格单位或机构对成交产品性能参数进行校核，如有不符，采购人有权无条件退货并没收履约保证金。 ⑵成交后应提供的技术资料：成交供应商应向采购人提供不少于以下列明的中文技术资料(若为英文，应有完整的中文翻译)，在成交货物交货时随车提供；并提供货物原产地证明文件或资料，其费用应包括在报价内，如有不符采购人有权拒收。 (1)产品验收标准(含产品合格证验收清单等) (2)出厂明细表 (3)出厂检验报告和合格证书 (4)备品备件、损件清单 ⑸安装、维修及操作手册 ⑹合同中要求的其它文件资料 五、特殊工具与配品配件 1、特殊工具：成交供应商应向采购方成就货物安装和维修所需的特殊专用工具及清单(如果有的话)并在报价文件中提供，其费用包括在报价总价中。 2、备品备件：成交供应商应提供设备在质量保证期内所需的备品备件(如果有的话)，其费用含在报价总价中。 六.标志 ⑴包装标记 包装标记包括：、厂名、厂址、商标、产品名称、规格、数量、重量、质量等级、检验员、生产日期。 ⑵包装 应采用符合产品特性且适合运输、储存的耐腐蚀包装箱包装，包装整洁无破损，内附合格证，证书标有厂名厂址、检验员签章或代号、检验日期。 七.运输 产品运输途中应避免暴晒、雨淋、受潮及化学腐蚀。 八.贮存 产品应贮存在通风良好、干燥的室内，不得与有腐蚀性的物品贮存一室。 九、其它要求 为保证能与液压动力站的完美配对使用，所有液压配套设备、工具（渣浆泵、液压软管等）必须与液压动力站是同一制造商生产。 十.质量保证期内的服务 货物质保期为贰年。对由于产品质量问题造成的自然损坏，供货人将提供现场服务，免费维修更换损坏的产品。由于采购方人为原因或不可抗原因造成的产品损坏，供货人有义务对损坏的产品作有偿更换。 ## 十一.交货期及交货地点 1.交货期：12个月，分批交货，以采购人发出的订货通知为准。 2.交货地点：采购人指定地点（福州市区）。 |

三、递交的方式及时间、地点：

材料密封递交，送达截止时间：所有材料应于2021年02 月08日17:00（北京时间）之前送达（如材料以快件形式递交，应按规定截止时间前寄达我司），公司具体地址：福州市鼓楼区杨桥西路12号接收人：高先生联系电话：0591-83778612

福州市水务工程有限责任公司

2021年01月29日