福州市水务工程有限责任公司

福州市水务工程有限责任公司软密封闸

阀、手动卧式蝶阀、双法兰限位伸缩节釆购

项目

邀请报价文件

文件编号：FZ2021FAMEN0001

项目名称：软密封闸阀、手动卧式蝶阀、
                 双法兰限位伸缩节采购项目

采    购    人：福州市水务工程有限责任公司

二0二一年七月

地址：福州市鼓楼区杨桥西路12号                邮  编：350001

电话：0591-83778612                     传  真：0591-83778612

福州市水务工程有限责任公司软密封闸阀、手动卧式

蝶阀、双法兰限位伸缩节釆购项目邀请报价文件

［目录］

第一章：投标邀请	——3

第二章：投标人须知	6

第三章：技术要求	9

第四章：投标文件的编写	18

第五章投标文件的提交	20

第六章：定标与签订合同	21

第七章：验收标准	22

第八章：合同条款及格式	23

第九章：投标文件格式	30

第一章：投标邀请

致：上海冠龙阀门机械有限公司、阀安格水处理系统（太仓）有限公司、添理仕贸易（上海）有限公司、埃维柯阀门（上海） 有限公司、德阀机械（上海）有限公司。

福州市水务工程有限责任公司对软密封闸阀、手动卧式蝶阀、双法兰限位伸 缩节采购项目的下述货物、服务进行国内邀请报价,现欢迎贵公司前来提交密封 的报价。

1 .文件编号：FZ2021FAMEN0001

- 项目名称：福州市水务工程有限责任公司软密封闸阀、手动卧式蝶阀、双法兰

限位伸缩节采购项目

3. 邀请报价货物名称、数量及主要技术规格:见后附邀请报价货物一览表

4. 成交人资格：详见本报价文件中报价人须知

5. 评审办法：评审委员会将对通过报价人技术商务资格证明审査的各合格报价人，根据邀请报价货物一览表所报单价乘以数量累计价格总和最低价为量终供应商的原则。

6.  报价截止时间：报价文件应于2021年   7   月   26   日上午09:30 （北京时间）

之前（报价响应文件须分为报价文件和技术商务文件，需分开装订成册【应用牛皮纸】）信封袋密封的形式加盖公章寄（或送）到福州市水务工程有限责任 公司里5楼材料部（地址：福州市鼓楼区杨桥西路12号）

7、评标时间：2021年  7   月   26   日上午09:30 （北京时间）

8、	评标地点：福州市水务工程有限责任公司  7 楼

9、	联系人：吴先生联系电话：0591-83778612。

一、邀请报价货物一览表：

| 合 同 包 | 序 号 | 产品名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价最高限价 （台/人民币） | 各品目号最髙 限价 （人民币/元） | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 手动卧式蝶阀 | D343X-1.0 DN800 | 台 | 1 | 22960 | 22960 |  |
|  | 2 | 手动卧式蝶阀 | D343X-1.O DN1000 | 台 | 1 | 30600 | 30600 |  |
|  | 3 | 手动卧式蝶阀 | D343X-1.O DN1200 | 台 | 1 | 43500 | 43500 |  |
|  | 4 | 手动卧式蝶阀 | D343X-1.O DN600 | 台 | 1 | 11600 | 11600 |  |
|  | 5 | 手动卧式蝶阀 | D343X-1.O DN500 | 台 | 1 | 9900 | 9900 |  |
|  | 6 | 软密封闸阀 | Z45X-10Q DN500 | 台 | 1 | 13490 | 13490 |  |
|  | 7 | 软密封闸阀 | Z45X-10Q DN400 | 台 | 1 | 7500 | 7500 |  |
|  | 8 | 软密封闸阀 | Z45X-10Q DN600 | 台 | 1 | 31500 | 31500 |  |
|  | 9 | 软密封闸阀 | Z45X-10Q DN800 | 台 | 1 | 44110 | 44110 |  |
|  | 10 | 双法兰限位伸缩节 | VSSJA-1.0 DN800 | 台 | 1 | 11726 | 11726 |  |
|  | 11 | 双法兰限位伸缩节 | VSSJA-1.0 DN1000 | 台 | 1 | 14233 | 14233 |  |
|  | 12 | 双法兰限位伸缩节 | VSSJA-1.0 DN1200 | 台 | 1 | 18800 | 18800 |  |
|  | 13 | 双法兰限位伸缩节 | VSSJA-1.0 DN600 | 台 | 1 | 6500 | 6500 |  |
|  | 14 | 双法兰限位伸缩节 | VSSJA-1.0 DN500 | 台 | 1 | 4500 | 4500 |  |
|  | 合计总额（大写） |  |  |  |  |  | 270919 |  |

| 本项目最高限价为：合同包1人民币930000元,若报价人所报价货物单项超过邀请报价文件规 定的最高限价和超过品目合计最高限价，按无效报价文件处理。 |  |
| --- | --- |
| 交货期 | 本合同生效后，需方将每次釆购计划提前五个日历天以书面形式传真供方，供方收到釆 购计划后需在当日给予确认回复，如供方未回复的，视为己确认需方的釆购计划， 供方按需方提供的货物规格、数量十个日历天内给予到货，延期到货按违约处理。 |
| 交货地点 | 成交人负责送达采购人仓库或指定地点并负责卸货（福州市区）。 |
| 注： 1、报价人按合同包进行报价，对同一合同包内所有品目号内容投标时必须完整，否则将被 视为未实质性响应报价文件要求，其报价无效。评标与授标以合同包为单位。 2、成交人报价应包含货物制造、装卸、专利、运输、劳务、管理、保险、售后服务、检测 以及根据合同或其他原因应由成交人支付的税金和其他应缴的全部费用。 3、本项目釆用单价报价和总价报价，上述邀请报价一览表为单台数量，合同包总金额为990000元，具体釆购规格、 数量以采购人根据工程实际需求为准，结算时以具体采购货物的序号相应的成交单价合计结算金额，直至供货金额累计到合同包总金额为止。采购人有权保留更改本项目的规模的权利，不对此行为承担责任和法律责任，亦无义务 向成交人解释其原因。 4、报价人须对每一个序号进行逐一单价报价和序号总价报价。报价人报价 不得超过每一个货物名称中相对应的技术规格货物的单价最高限价，报价人超过单价最高限价和预算总价的报价为无效报价。 5、成交人不得转包他人，若发现转包，采购人有权终止合同并没收履约保证金，且承担一切相关法律责任。 6、成交制造商货物须为原企业原厂原包装制造生产品牌，并按规格打捆，如发现提供其他 生产品牌，用户有权终止合同，没收履约保证金。 7、合同执行期间成交人未按合同约定供货的，采购人有权终止合同并没收履约保证金，并 由成交人承担重新招标的全部费用及相关法律责任，采购人可选择其它厂家供货，如有价差（其它厂家所供货物高于签约价的价差）由成交人承担全部费用：未按约供货给釆购人造成损失的，成交人应赔偿。 |  |

- 报价人须知

- 报价人须知前附表

本须知前附表的条款号是与《报价人须知》中条款的项号相对应的。如果有 矛盾的话，应以本须知前附表为准。

| 项 号 | 条款 号 | 编列内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目名称：福州市水务工程有限责任公司软密封闸阀、手动卧式蝶阀、双 法兰限位伸缩节采购项目 釆购人名称：福州市水务工程有限责任公司 项目内容：详见招标货物一览表 招标编号：FZ2021FAMEN0001 |
| 2 | 2.1 | 一、报价人需提供资质要求： 1、报价人必须提供合格有效的企业法人营业执照、税务登记证（需是一般 纳税人，三证合一的需提供一般纳税人证明）复印件并加盖公章（原件备 査） 2、报价人须提供2019年或2020年市级以上含市级软密封闸阀、手动卧式 蝶阀、双法兰限位伸缩节检测报告复印件并加盖公章（原件备查） 3、报价人须提供有效期内橡胶密封圈涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批 件复印件。 4、法定代表人授权书原件 5、法定代表人身份证复印件；（正反面的复印件） 6、投标代表人身份证复印件；（正反面的复印件） 注： （1）报价人必须提交以上文件或证明的复印件，所有复印件应是最新（有效）、清晰 ⑵报价人应对以上证明材料的真实性和准确性负责，以上所有证明材料复印件，注明“与原件一致”并加盖报价人公章，同时原件备査。 |

| 3 | 3.1 | 采购有效期：采购截止期结束后90日历日。 有效期不足按无效报价处理。 |
| --- | --- | --- |
|  | 3.2 | 报价文件递交地址：福州市水务工程有限责任公司 （地址：福州市鼓楼区杨桥西路12号） 接收人：吴先生 报价截止时间：2021年 月 日上午09:30 （北京时间） |
| 4 | 4.1 | 评审办法：本项目采用最低评审价法是指以价格为主要因素确定成交候选 人的评审方法，评审委员会成员首先对所有报名供应商按邀请报价文件规定的 资格、技术、商务标准等条件要求进行评审，选定不少于三家符合邀请报价文 件规定相关资格、技术、商务标准要求的合格供应商作为该采购项目报价 对象，合格供应商根据合同包货物一览表进行密封报价，所报单价以累计 价格总和最低价并单价不超过控制单价为成交候选人的原则。 采购人根据评审委员会成员对通过资格性和符合性的报价人，评审报 价价格比较，并按评审价格由低到高排序推荐的成交候选人依法确定成交人。评审委员会应当依法确定排名第一的成交候选人为成交人。当排名第 一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同时，采购人可以 确定排名第二的成交候选人为成交人。当排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的釆购人可以确定排名第三的成交候选人为成交人。若再出现报价人评审结果相同的情况时，评委会将在成交候选排名中以随机现场抽取的方式确定成交中选人。 |
| 5 |  | 招标项目行政监督部门：福州市水务工程有限责任公司监察室 |
| 6 |  | 1、报价保证金：报价人应向釆购人提交的报价保证金为：1万人民币。 报价保证金以银行转帐或电汇等公对公（非现金）形式提交，以报价截 止时间前一天17:00前到达邀请报价文件中指定的账户为准，釆购人将以其开 户银行提供的报价保证金到账时间为依据进行确认。（请在报价保证金转 账单或电汇单上注明“FZ2021FAMEN0001报价保证金”的字样，以便更有效地对报价保证金进行到账核实及退还。） 2、邀请报价文件中需提供报价保证金凭证复印件。 3、履约担保：本项目成交人收到成交通知书后三天内提交履约保证金或见 索即付的独立保函，保函格式详见附件10。履约担保为合同总价的5%,待 年供货最后一批次货物质保期满后产品无质量问题且无违约索赔情况下无 利息全额退还供方。 交纳方式：电汇或银行转帐形式。 |

|  |  | 履约保证金账户： 账户名称：福州市水务工程有限责任公司 开户行：建设银行福州杨桥支行 帐号：35001877607052507413 报价保证金账户： 账户名称：福州市水务工程有限责任公司 开户行：中国建设银行股份有限公司福州杨桥支行 帐号：35050187760700000870 |
| --- | --- | --- |
| 7 |  | 报价文件须分为报价部分和技术商务部分，需分开装订成册，必须用A4幅面纸张打印装订成册，应编制封面目录、页码，必须用胶装（为永久性、无破 坏不可拆的）加盖骑缝章或逐页盖章。 |
| 8 |  | 未实质性响应询价文件条款： （1） 报价文件未按照本邀请报价文件规定进行密封、标记的； （2） 未按本邀请报价文件规定要求装订，视为无效报价； （3） 报价有效期不满足邀请报价文件要求的： （4） 报价人提交的是可选择的报价： （5） 报价人未按规定报价及分项报价； （5） 一个报价人不止报一个价； （6） 报价文件组成不符合邀请报价文件要求的； （7） 报价文件中提供虚假或失实资料的； （8） 不符合邀请报价文件中规定的其它实质性条款； （9） 未满足合格报价人资格条件的； （10）未在标截止时间前送达的报价文件； （11）报价人存在串通报价行为的。 |

第三章技术标准及要求

一、	项目概述

1.1项目简介

本项目采购的货物主要用于给水安装工程。

1.2采购货物：软密封闸阀、手动卧式蝶阀、双法兰限位伸缩节

二、	标准要求

1.1执行国家标准、行业规范

供货商提供的产品，在满足下列标准要求的前提下，应满足或髙于本邀请报价文件技术要求的规定。

阀门应符合如下相关标准：

1.1.1 GB 12238-2008法兰和对夹连接弹性密封蝶阀；

- 1.2 GB/T 17241.6-2008 法兰连接尺寸：

- GB/T 13927-2008通用阀门压力试验；

- GB 12220-1989通用阀门标志；

- GB 12221-1989法兰连接金属阀门结构长度：

- GB 12227-2005通用阀门球墨铸铁件技术条件：

- GB 1220—2007 不锈钢棒；

- GB 4208-2008外壳防护等级（IP代码）；

- HG/T 3091-2000	橡胶密封圈件一给、排水管道用接口密封圈材料规范；

1.1-10 GB/T 17219-2001生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准；

1.1.11其他现行相关国家标准、行业规范：

1.1.12以上标准或规范若由新标准或规范替代时，则执行有效的新标准或规范。

1.2卫生指标:供货商提供的产品，阀门所有零部件、密封件、防腐涂料均不得釆用可能对饮用水造成污染的材料。

2、技术性能及材质要求

2.1工作介质、温度及结构、安装要求

工作介质为自来水，工作温度0C~65C,工作压力1.0~1.6Mpa,满足双向密封的要求。蝶阀釆用软密封结构。

2.2 阀体

2. 2.1阀体、阀板等铸件材料釆用球墨铸铁（QT450-10或力学性能更高的

材料），铸造工艺为树脂砂型，蝶阀铸件过流表面应保证光滑，要符合GB 12227-2005規定的技术条件，铸件要求进行热处理以消除内应力。商标及材质 牌号铸在阀体上阀体上必须待有球星铸铁的炉号。

2.2.2法兰的材质与阀体一致。法兰要与阀体铸为一体，法兰要符合GB/T 17241. 6-2008的有关规定。

2.2.3阀体的最小壁厚应符合GB 12238-2008《法兰和对夹连接弹性密封蝶阀》的规定。

2.2.4阀体法兰联接全部为通孔结构，其长度可按GB 12221-1989《法兰连接金属阀门结构长度》标准的第13基本系列数据。

- 阀板（蝶板）

2. 3.1阀板材料要求釆用球墨铸铁（QT450-10或力学性能更高的材料）。

2. 3.2阀板的设计应力应能承受作用在蝶阀（关闭状态）上的1.5倍最大压 差的负荷。

- 阀轴（阀杆）

2.4.1阀轴材料釆用不锈钢（20Crl3）,符合GB1220规定的技术条件。

2. 4. 2阀轴的最小直径应满足力矩及有关参数的要求。

- 阀轴与阀板的连结

阀轴与阀板的连结，应能满足传递相当于最小轴径扭转强度的转矩要求，连 接件须为不锈钢。釆用退拔销设计，材质为lCrl7Ni2不锈钢；如果釆用销钉联结时，销钉与阀轴、阀板须是锥度通孔配合，并要有可靠的防松措施。联结销钉 材质用20Crl3调质处理或强度大于2Crl3的合金钢。轴与阀板应紧密装配，保证在开启和关闭操作中不产生虚位。

2.6轴承

阀体轴承应采用有自润滑作用的材料制成，并对水和橡胶不产生有害影响： 轴承与阀轴的连接，应能保证轴承有良好的运转性能。阀体轴承釆用铝青铜。在 最大的压力负荷下，轴承运转时摩擦系数不超过0.25。

2.7 阀门传动机构

2.7.1阀门的传动机构要有足够的刚度，能承受所需的力矩，保证阀板在开 启或关闭时的稳定性，以及保证使阀板能穏定地停留在任意开度位置。传动机构 外壳的材质与阀体一致。

2. 7.2二级传动装置釆用蜗轮蜗杆，要保证二级传动箱内各零件的加工精度 和装配精度，保证蜗轮蜗杆的自锁功能。

2. 7.3所有传动机构的受力部件应能经受2倍的额定力矩而无任何损伤。

2. 7.4传动箱要求密封可靠。防护等级须达到IP65以上。

2. 7. 5所有蝶阀都应装配开启和关闭的限位装置，并且应设置水平和垂直双 方向的启闭指示器。

2. 7.6手轮采用铸钢或力学性能更高的韧性材料，应是可卸式的，操作方向 順时针为关闭，逆时针为开启。手轮上应注明开启和关闭方向。手轮的表面应是 光滑的，不得有毛刺、结瘤、凹坑等表面质量缺陷。手轮的安装位置（手轮平面 与相连管道轴线平行或垂直）订货时根据需要定。

2. 7. 7连接开关方头釆用铸钢或力学性能更高的韧性材料，为可卸式结构， 操作方向顺时针为关闭，逆时针为开启。在方头下部设置锁定螺钉与阀门传动杆 锁定，方头不会在阀门的正常操作时发生脱落。方头的表面应是光滑的，不得有 毛刺、结瘤、凹坑等表面质量缺陷。

2. 7.8在额定压力下人工操作手轮开启或关闭阀的最大作用力不大于300*

2. 7.9阀体、传动箱限位的调节螺钉材质用2Crl3并调质处理。

2.8密封

2.8.1阀板与阀体之间的密封

2. 8.1.1密封圈的设计制造必须保证在阀板关闭时，双向均能承压。阀板与 阀体之间的密封釆用软密封。阀体或阀板与橡胶密封圈接触的部份为镶不锈钢圈 或焊不锈钢圈后加工成型或更好的工艺。材质釆用lCrl8Ni9Ti或0Crl8Ni9Ti. 橡胶密封圈釆用三元乙丙烯聚合橡胶（EPDM）.橡胶圈必须整体成型，并符合 HG/T3091-2000要求・其密封试验应按相应的国家标准要求执行。

2.8.2阀轴的密封

轴封密封无须釆用填料的密封方式而采用四道V型的密封圈「晴橡胶（NBR） 更可靠的轴密封方式，经久耐用，在不拆除阀体及操作机构的任何部件即可更换 密封圈。密封盖为ZcuA/Fe,青铜材料（投标时提供省级或以上有资质检测机构 出具的材料检测报告复印件）。以上两项密封的严密性试验及强度试验符合GB/T 13927-1992的规定。也可以釆用其它更可靠的轴封形式。填料盖为铝青铜材料。

2.8.3以上两项密封的密封试验及强度试验（1.5倍公称压力）要符合GB/T

13927-2008 的规定。

2.9以上未规定到的有关蝶阀的技术条件按GB 12238-2008《通用阀门法兰和 对夹连接蝶阀》的规定执行。

3、其他技术要求

3. 1密封像胶的性能要求

3.1.1阀门釆用的所有橡胶材料应具有良好的耐磨性，抗腐蚀性，抗冲击性、 抗嗅氧、抗微生物侵蚀及抗老化等性能，正常使用寿命不少于20年。严禁釆用 再生橡胶。

3.1.2橡胶成分中，应不含植物油、植物油衍生物、动物脂和动物油，铜离子 含量不应超过百万分之八，并且应含有铜的抑制剂，以防止铜使橡胶材质老化。 橡胶成分中，每100个单位炷中含蜡量不应超过1.5%。

3.1.3运至现场的密封圈不得有任何损坏现象，并且在阀门安装、使用过程 中不得有松动，脱落、渗漏现象。

3.2其它材料要求

上述没有规定材料的零件，如果是在阀体内与水接触，并且阀门维修时需要 拆卸的零部件、紧固件，均须采用不锈钢材料制造。

3.3涂层

防腐前南阀体、阀板表面至少进行喷砂除锈达到Sa2.5级；将铸件加热后， 进行静电喷涂环氧树脂粉末工艺，最后烘干固化；必须保证涂层厚度均匀、色泽 均一，涂层表面要光洁，无流痕；涂层厚度不大于1.4mm,但不小于0.3mm。阀 门外观颜色均釆用蓝色。投标时提供内外防腐材料的成分、物理化学性能检验报 告复印件。

投标人就此项条款，应根据生产设备等具体情况，按照所釆用的防腐工艺以 及能达到的防腐效果作出承诺。

当设备在现场安装后由于各种原因需要再次喷涂时，卖方应无偿提供足够数 量的涂料供现场修复设备部件表面之用。

3.4供货商提供的产品必须是全新，未使用过的，而且必须为原厂生产，不 得分包、外委给其它生产商加工生产或进行贴牌生产。

3.5采购明细表及上述未规定的蝶阀技术条件，则按GB 12238-2008《通用

阀门法兰和对夹连接蝶阀》的规定执行。

三、	铭牌与标志

1设备铭牌

铭牌应固定在明显的位置。铭牌内容如下：

1.1阀门的型号及规格、工作压力

1.2制造年月

1.3制造厂家名称或厂标

2阀门的标志

符合GB12220-89的规定，介质流向的箭头标向要正确，并与阀体整体铸出。

四、	双法兰限位伸缩接头B2F技术蔓求

1、标准要求：

补偿接头的设计符合如下相关标准：

GB/T12465-2007管路松套补偿接头

GB/T17241.6-98法兰连接尺寸

GB/T13927-92通用阀门压力试验

GB12220通用阀门标志

GB12227通用阀门球墨铸铁件技术条件

GB1220不锈钢棒

HG/T3091-2000橡胶密封圈件一给、排水管道用接口密封圈材料规范

GB17219-1998生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准

1.1工作条件

1.1.1工作压力：1. OMPa

1.1.2流通介质：原水、清水

1.2结构及性能

1.2.1提供的补偿接头符合GB/T 12465-2007《管路松套补偿接头》国家标准要 求。

1-2.2补偿量

a、B2F双法兰限位伸缩接头

DN50〜250	50mm

DN300〜700	66mm

DN800〜2400 130mm 1.3材料要求

a、B2F双法兰限位伸缩接头

本体、压盖：球墨铸铁

限位短管：球墨铸铁

密封圈：丁腊橡胶NBR

螺栓、螺母：Q235-A镀锌

1. 4用途

a、B2F双法兰限位伸缩接头

B2F双法兰限位伸缩接头是在松套伸缩接头的基础上增设限位装置，在最大 伸缩量处用双螺母锁定。这样就实现管道在允许的伸缩量范围内自由伸缩，

1.5、制作公差及油漆要求

- 1设备零件采用公制，其制作公差符合国际和国家标准，相同部件具有互换 性，外观无缺陷，密封性能符合要求。

1- 5. 2补偿接头内、外防腐均釆用环氧涂料，涂层厚度不大于0. 3,但不小于0. 20 涂装以前按SIS055900标准进行喷砂除锈，除锈等级达Sa2.5,当设备安装后由 于各种原因需要再次喷涂时，供货方按需方要求完成现场防腐。

1.6制造检验标准

接头的设计、制造和验收严格按GB/T12465-2007《管路松套补偿接头》 国家标准进行；铸件应严格按GB/T12227-89《通用阀门球墨铸铁件技术条件》 进行。•所有接头在发货前进行工厂检查和试验。保证条款的承诺在工厂进行的 试验中得到证实并提供相关报告。

1. 7工厂检验

1.7.1检査接头的结构尺寸及连接尺寸是否符合要求，并进行适当的包装包装接 头内腔淸洁。

1.7.2密性试验，试验压力为1.25倍工作压力，保压5分钟，不会有泄漏。 1.7.3强度试验，试验压力为1.5倍工作压力，保压5分钟，不会有泄漏，不会 有明显的塑性变形。

1.8现场安装调试

供方派有经验的技术人员进行现场指导安装，安装后进行现场试验，所有连接处 均不能有可见的泄漏。

五、设备铭牌及标志

1、设备铭牌

设备铭牌为印压式，刻在不锈钢的金属板上，并将其固定在设备易于看见的 位置，铭牌内容包括；

- ①制造厂家的名称

- ②设备的型号规格

- ③工作压力

- ④出厂编号

- ⑤出厂日期.

- ⑥其它必要的技术参数

六、	其他要求

- 1、运输、包装

供应商无论釆用何种运输方式，设备均应有牢固的包装，防腐层不能损坏， 确保设备安全到达交货地点。口径DN500以上的峰儒均需带有吊装孔或吊装环 等.

- 2. 质量保证及承诺

2.1阀体、阀板等金属件的正常使用寿命至少为二十年；轴密封采用的橡 胶密封圈与阀门密封釆用的橡胶密封圈（EPDM或NBR）的正常使用寿命至少为十 五年。

2.2供应商必须保证阀门在经正确安装、正常操作和保养条件下，在寿命 期内运行良好.

2.3供应商保证所提供的货物如发生故障，必须在接到采购人报修通知后 24小时内予以答复，供应商的技术人员必须在接到采购人报修通知后2日之内 到现场进行修理。

2.4全套设备保质期为二年，在保质期内，供应商免费修理并负责更换有缺陷零件或整机。

七、	现场验收

货物到达采购人指定的现场后，供货方应按采购人要求卸货并按有关技术规 程的規定堆放。所有货物必须提供产品合格证，注明出厂日期。成交方和釆购方 工作人员双方同时在场情况下，采购方进行验收。验收合格后，双方签署验收单。

八、	技术服务

- 釆购人有权对产品进行发货前的检验，成交人可酌情邀请釆购方人员到制 造厂检査制造工艺、原材料质量、产品质量和生产进度。并参加产品岀厂试验（但 不作为验收），检査合格产品才允许出厂。成交人应为采购人进行上述检査提供 便利的条件，其费用由成交人承担。

- 成交人应保证货物在进行安装、调试等过程中损坏的或有缺陷的零部件可 方便得到修理和免费更换。

- 货物使用期间，凡发生质量问题或需要技术支持，成交人均应能够及时 地提供业主提出的技术服务要求。在质量保证期内，业主发出通知后，成交人应 提供维修服务，免费修理或更换不合格的零部件，以保证材料设备正常运行。

九、	质量保证期内的服务

货物质保期为貳年。对由于产品质量问题造成的自然损坏，成交人将提供现

场服务，免费维修更换损坏的产品。由于釆购方人为原因或不可抗原因造成的产 品损坏，中标人有义务对损坏的产品作有偿更换。

十、交货期及交货地点

- 交货有效期：供货金额累计至合同总金额为止，分批交货，以釆购人发出的订货通知为准。

- 交货地点：釆购人指定地点。

十一、付款条件及方式

（1）供方收到成交通知书之日起三个日历天内向需方缴交合同总金额的5 %作为履约担保，双方在本合同履行最后一批次货物供货完成后，履约保证金 转为质保金（如供方提供银行担保的履约保函的，需方在支付供方第一批货款时 应扣留按总合同金额5 %作为质保金），待本合同供货最后一批次货物验收合格 后，货物质保期满贰年后产品无质量问题且无违约索赔情况下，质保金无息全额 退还供方。

（2）供方每批次货物经需方确认到货数量及相关管理部门或经需方质量验 收合格后（包括供方提供该批次货物产品出厂检验证书、合格证书），供方开具 本批次所供货物的含税合规的增值税专用发票（包含税务机关代开），需方在收 到发票后按季度计划45个工作日内给予付款。

十二、违约责任

1、	因成交供应商原因造成釆购供货合同无法按时签订，视为成交供应商违 约，采购人有权没收其报价保证金及履约担保（如有），如报价保证金及履约担 保（如有）不能弥补成交供应商违约对釆购人造成的损失的，成交供应商还需另 行支付相应的赔偿。

2、	在签定采购供货合同之后，成交供应商要求解除合同的，视为成交供应 商违约，采购人有权没收履约保证金，对釆购人造成的损失的，成交供应商需支 付相应的赔偿。

3、	因成交供应商原因发生重大质量事故，除依约承担赔偿责任外，还将按 有关法律法规规定执行。同时，采购人有权保留更换成交供应商的权利，并报相 关行政主管部门处罚。

4、	在明确违约责任后，成交供应商应在接到书面通知书起七天内支付违约 金、赔偿金等，前述的违约金、赔偿金，采购人有权从应付给成交供应商的款项 中扣除。

十三、其它要求

1、本项目不允许中标人以任何名义和理由进行转包，如有发现，采购人有权单方终止合同，视为成交供应商违约，没收履约保证金。如履约保证金不能弥补中标供应商违约对采购人造成的损失的，中标供应商还需另行支付相应的赔 偿。

2、	本邀请报价文件未明确的其它约定事项或条款，待采购人与中标人签订合同 时，由双方协商订立。

3、	合同执行期间供方未按合同约定供货的，釆购人有权终止合同并没收履 约保证金，并由中标人承担重新招标的全部费用及相关法律责任，釆购人可选择 其它厂家供货，如有价差（其它厂家所供货物高于成交价的价差）由中标人承担 全部费用。

第四章 邀请报价文件的编写

1 .要求

1.1报价人应仔细阅读邀请报价文件的所有内容，按照邀请报价文件的要求提交报价文件。报价人应对邀请报价文件的要求作出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则视其为虚假报价，否则其报价将被拒绝。

1.2除非有另外的规定，报价人可对邀请报价文件中货物一览表所列的全部合同包或部分合同包进行报价。釆购人不接受有任何可选择性的报价，每一种设备或服务只能有一个报价。

- 报价文件语言

2.1报价文件应用中文书写。报价文件中所附或所引用的原件不是中文时， 应附中文译本。各种计量单位及符号应釆用国际上统一使用的公制计量单位和符 号。

2.2邀请报价文件中載明的资格或技术商务要求中涉及的报价人提供的证明文 件原件属于非中文描述的，必须要求提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本. 未按邀请报价文件要求提供中文译本的，认定为该项资格或技术商务要求不符合.翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻 译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书.报价人报价时提供的中文译本、 翻译机构及翻译人员资格证书可为复印件，并加盖报价人公章。

- 报价文件的格式

3.1报价人的报价文件由技术商务部分和报价部分两部分组成，并按以下要求制作，否则视为无效报价：

（1）报价部分和技术商务部分须提供正本一份，副本一份，正本必须用A4幅面纸张打印装订，副本可以用正本的完整复印件，并在封面标明“正本”、“副本”字样，正本与副本如有不一致，则以正本为准。报价文件技术商务部分正、 副本必须胶装成册（为永久性、无破坏不可拆分）并加盖报价单位公章和骑缝章。.

（2）报价文件的报价部分须装订后单独密封（含报价一览表、报价分项 报价表及所有涉及报价部分的资料），并加盖报价单位公章。【正本壹份，副本壹 份，并在封面标明“正本”、"副本”字样，正本与副本如有不一致，则以正本为准。】

3.2报价文件应由报价人的法定代表人或者其授权代表签字并加盖公章，如 由后者签字，应提供“法定代表人授权委托书”。

3. 3除非有另外的规定或许可，报价使用货币为人民币。

3. 4报价人应提交证明其拟供货物符合邀请报价文件要求的技术响应文件。

3.5报价文件的正本和副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复 印，并由法定代表人或其授权代表签署，羨报价人公章。

3.6全套报价文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是根据釆购人的指示 进行的，或者是为改正投标人造成的必须修改的错误而进行的。有改动时，修改 处应由授权代表签署证明或加盖校正章。

3.7未按本须知规定的格式填写投标文件、投标文件字迹模糊不清的，其报 价将被拒绝。

3.8所有资格证明文件复印件均须在有效期内，并注明"与原件一致”并加 盖报价人公章。

第五章投标文件的提交

1、投标文件的密封、标记和递交

1.1报价齐件须分为报价标部分和技术商务标部分，报价标部分和技术商务 标部分正本和副本必须用A4幅面纸张打印装订成册（含产品彩页），应编制封面 目录、页码，必须用胶装（为永久性、无破坏不可拆的）加盖骑缝章或逐页盖章: 副本可以用正本的完整复印件并按规定胶装成册，并在封面标明询价编号、投标 人名称、投标货物名称字样。（注：若未按要求装订或报价标文件技术商务标部 分出现报价，视为无效报价。）

1.2每一信封密封处应注明“于            之前（指询价邀请中规定的评审日期及时间）不准启封”的字样，并加盖投标人公章。

1.3如果投标文件由邮局或专人送交，投标人应将投标文件按照本须知第 3.1条至第3. 2的规定进行密封和标记后，按投标人须知前附表注明的地址送至 接收人。

1.4如果未按上述规定进行密封和标记，我司将不承担由此造成的对投标文 件的误投或提前拆封的责任。

1.5投标文件应在投标邀请中规定的截止时间前送达，迟到的投标文件为无 效报价文件，将被拒收。

1. 6投标人在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行修改或者撤回， 并书面通知我司。修改的内容和撤回通知应当按本须知要求签署、盖章、密封， 并作为投标文件的组成部分。

1.7投标人在投标截止期后不得修改、撤回投标文件。投标人在投标截止期 后修改投标文件的，其投标被拒绝。

1.8投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的,本次招标程序终止, 除釆购任务取消情形外，招标采购单位将依法重新组织招标或者采取其他方式釆 购。

第六章 评定与签订合同

- 1.评审准则

1.1最低报价作为中标的保证。

1.2投标入的投标文件符合招标文件要求，按招标文件确定评审标准、方法, 经评委评审并推荐中标候选人。

1.3中标通知

1.4《中标通知书》将作为签订合同的依据。《合同》签订后，《中标通知书〉 成为《合同》的一部分。

- 2. 签订合同

- 釆购人、中标供应商在《中标通知书》发出之日起5日内，根据招标文件 确定的事项和中标供应商投标文件，参照本招标文件《合同》文本签订合同。双 方所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。中标供应 商逾期未签订合同，按照有关法律规定承担相应的法律责任。

2.1招标文件、招标文件的修改文件、中标供应商的投标文件、补充或修改 的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订《合同》的组成部分，并与《合同》 一并作为本招标文件所列釆购项目的互补性法律文件，与《合同》具有同等法律 效力。

2.2中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行釆购合同的不予退还履约 保证金，采购人可以与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订采购 合同，以此类推。

- 3. 招标项目行政监督部门

3.1中标项目行政监督部门可视情依法派员对本招标活动的全程进行监督。

3.2投标人如对招标活动有异议，可以按照有关规定向投标须知前附表所述 招标项目行政监督部门投诉。

第七章 验收标准

1.1验收标准：货物按国际、国家、行业标准或业主的技术要求进行验收， 当发生矛盾时，以其中最高标准为准。

1.2验收程序：货物验收分卖方出厂检验、安装调试检验及最终验收三个阶 段。

а.	出厂检验

卖方在货物出厂前，应按产品技术标准规定的检验项目和试验方法进行全 面检验，卖方应随同货物提供出厂检验报告、产品质量合格证。

- b. 安装调试检验

<1）货物安装、调试过程，卖方应作详细检验记录。安装调试检验结果应 符合制造厂产品标准和招标文件规定。检验记录应真实并提供给买方。

- c. 最终验收

- 1. 货物安装、调试结束后，由卖方负责并会同买方及有关部门或专家进行 最终验收。

成交人在业主安装现场进行安装、调试直至最终验收所发生的一切费用均由 成交人承担且已含在报价总价中。

- 2. 技术资料要求

卖方应在货物交货时向买方提供以下中文技术资料二套，其费用包括在报价 总价中：

a.产品验收标准	b.技术说明书

c.使用说明书	d.安装、维修及操作手册

e.合同中要求的其他文件资料	f.包括可能的软件说明、手册、

备份光盘等。

- 3. 其它要求

3.1本项目不允许中标人以任何名义和理由进行转包，如有发现，采购人有 权单方终止合同，且中标人必须赔偿由此给采购人带来的一切损失。

3.2若投标人的报价有明显的不符合市场价，有可能影响商品质量，诚信履 约的，评标委员会有权当作无效报价处理。投标人所提供的相关资料的详尽和准 确程度，将作为评审的重要依据。

4、	交货地点：釆购单位指定地点

5、	交货时间：详见招标货物一览表

6、	交货方式；现场交货

第八章 产品供货合同（参考文本）

需方（买方）：福州市水务工程有限责任公司  合同编号：

签订地方：

供方（卖方）： 	          签订时间：

依据《中华人民共和国民法典》及相关釆购法规，现依照       	结果，现就 	 项目的釆购，双方达成如下条款：

一、	合同的组成

1、	招标文件

2、	投标文件

3、	技术协议

4、	中标通知书

5、	货物釆购合同

6、	合同执行过程往来函件

上述文件优先顺序由下至上

供方须承诺保证按本条款所列文件进行供货，并承担上述文件规定的全部贵任和义务。

二、	合同范围（供货一览表）

| 合 同 包 | 序 号 | 产品名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 （台/人民币） | 合计 （人民币/元） | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 手动卧式蝶阀 | D343X-1.0 DN800 | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 2 | 手动卧式蝶阀 | D343X-1.O DN1000 | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 3 | 手动卧式蝶阀 | D343X-1.O DN1200 | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 4 | 手动卧式蝶阀 | D343X-1.O DN600 | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 5 | 手动卧式蝶阀 | D343X-1.O DN500 | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 6 | 软密封闸阀 | Z45X-10Q DN500 | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 7 | 软密封闸阀 | Z45X-10Q DN400 | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 8 | 软密封闸阀 | Z45X-10Q DN600 | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 9 | 软密封闸阀 | Z45X-10Q DN800 | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 10 | 双法兰限位伸缩节 | VSSJA-1.0 DN800 | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 11 | 双法兰限位伸缩节 | VSSJA-1.0 DN1000 | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 12 | 双法兰限位伸缩节 | VSSJA-1.0 DN1200 | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 13 | 双法兰限位伸缩节 | VSSJA-1.0 DN600 | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 14 | 双法兰限位伸缩节 | VSSJA-1.0 DN500 | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 合计总额（大写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 注明： 1、 以上合同范围（供货一览表）价格包括：货物制造、货物装、卸、运输、税金、劳务、 运输、管理、保险、售后服务以及对供货产品抽样送检检测等全部费用，以及所有根据合 同或其他原因应由投标人支付的税金和其他应缴的全部费用。 2、 中标供应商不得转包及分包他人，若发现转包及分包，需方有权终止合同，没收履约 担保，要求供方支付合同总金额的10%作为违约金，且有权要求供方承担相关法律责任。 3、 供方提供的货物必须是原厂原包装，通过合法渠道获取的，并按本合同第二条约定的规格明细打捆，如发现提供其他生产品牌，需方有权单方终止合同并没收履约保证金。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

三、采购批量:本合同根据年度预估数量进行计划釆购，采取分次分批釆购方式,具体釆购规格、数量以需方通知为准，结算时以本合同第二条供货清单列明的单 价合计结算金额。需方有权保留更改本项目的规模的权利，此权利项下需方不产 生任何责任和法律责任，亦无义务向供方解释其原因。

四、交（提）货地点：供方负责送达需方仓库或指定地点并负责卸货。

五、运输方式及到达站港和费用负担：汽运、运杂费用及运输途中发生的一切责 任由供方自行负责。

六、供方要求：⑴本合同生效后，需方将每次采购计划提前五天以书面形式传真 供方，供方收到釆购计划后需在当日给予确认回复，如供方未回复的，视为已收 到需方的采购计划，供方按需方提供的货物规格、数量十天内给予到货，延期到货按违约处理。⑵供方应按国家标准或行业标准对产品进行包装，没有统一标准的釆用结实、适于搬运、吊装的包装。包装应能防雨、防潮、防尘。任何由于供 方包装不善造成的损失由供方承担。供方包装材料不计价、不回收。⑶货交需方 并经验收确认前的全部风险和相关费用由供方承担。

七、质量要求及技术标准：按供方投标文件及招标文件（招标编号： FZ2021FAMEN0001）第  三  章技术标准及要求，供方报价文件承诺标准更高的，按更高标准。

八、货物验收标准及验收方式：双方按合同第七条质量要求及技术标准对到货产品进行验收，验收包括：1 .需方自行检测；2.需方抽样送第三方检测（检测费用由供方承担）；3.供方出具产品检验合格的证书（该证书不视为对货物质量的最 终定论）。

九、付款条件及方式：

（1）供方接到成交通知书后3日内向需方缴交合同总金额的5 %作为履约 保证金，双方在本合同履行最后一批次货物供货完成后，履约保证金转为质保金（如供方提供银行担保的履约保函的，在合同签订完成后一个月内必须提供履约保函。需方在支付供方第一批货款时应扣留按总合同金额5 %作为质保金或者提供同等金额的质保函），待本合同供货最后一批次货物验收合格后，货物质保期满贰年后产品无质量问题且无违约索赔情况下，质保金无息全额退还供方。

（2）	供方每批次货物经需方确认到货数量及相关管理部门验收合格后（包

括供方提供该批次货物产品出厂检验证书、合格证书），供方开具本批次所供货物的含税合规的増值税专用发票（包含税务机关代开），本合同签署的供方公司名称与发票开眞章位及收款单位一致，供方不得以任何理由在合同执行过程中要求调整发票开具单位或收款单位。供方提供增值税专用发票必须与需方办理发票交接手续，无需方经办人员签认，视为供方未提供增值税专用发票，如发生增值税专用发票丢失，由供方承担责任。如因供方开具的发票不合法或不能认证抵扣进项税额的，供方同意承担由此给需方造成的一切损失（包括但不限于税款、滞纳金、行政罚款及相关损失等）。供方账户必须是合同约定的在主管国税机关备案的账户，若账户变更应及时通知需方，并签订合同变更或补充合同；如供方随意改变账户，需方将拒付货款，由此引起的延期付款责任及相关的损失由供方承担。如果需方丢失增值税专用发票联和抵扣联，如己认证相符，供方应向需方提供专用发票记账联复印件及主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》；如未经认证，供方须提供相应专用发票记账联复印件供需方认证。增值税专用发票必须保持票面干净、整齐，发票的正反两面均不能留下任何脏、乱及签字的痕迹。需方在收到发票后按季度计划45个工作日内给予付款。

十、质量条件及保修期：供方须提供 贰年 质保期（质保期以本合同履行最 后一批货物验收合格之日起算），在质保期内货物因供方制造质量问题发生工程 事故，一切责任由供方承担并赔偿所有抢修费用和承担相关法律责任，需方验收 不作为供方拒绝赔偿的理由。若供方对质量问题存在异议，也应当先向用户/需方履行质保服务义务，经需供双方认可的第三方检验后，若认定货物不存在质量 问题，供方则按售后服务承诺的条件进行维修。因需方使用不当原因出现货物故 障时，供方应按本合同第十二条约定提供解决方案。需更换零部件时，酌情收取 成本费。在质保期满后，出现故障时，供方仍需做好售后服务，及时处理解决， 以优惠于市场的价格收取零部件费及人工费。

十一、违约责任：

1、未得到需方许可，供方擅自将本合同货物或服务分包给其他单位，或提供其 他厂家生产的产品，视为供方违约，需方有权终止本合同的执行并没收履约保证金，供方应向需方赔偿支付合同总价款10%的违约金。

2、供方未按需方要求期限到货，延迟交付货物，每延迟一日每日按该批次货物 总价款的5%向需方支付逾期供货违约金，非因需方原因和不可抗力原因供方延迟交付货物超过20个日历天的，需方有权解除合同并没收履约保证金，供方需支付合同总价款10%的违约金。

3、签订本合同之后，供方在合同履行期间单方解除合同的（或以其行为表明不再履行合同，例如：供方接到需方采购计划后不在约定时间内回复经需方再次书面催害仍不回复的，供方确认的交货期超过本合同约定的日期且需方不予接受的，或供方迟延交货达20日以上的），视为供方严重违约，需方有权解除合同并没收履约保证金，供方需支付合同总价款10%的违约金；给需方造成损失的，供方还应赔偿需方实际损失。

4、在质保期内未及时履行质保责任和售后服务的，需方将按质量问题产品的总 价格扣取质保金；对未履行的售后服务将自行委托他人进行服务，所发生费 用由供方承担并可从质保金中扣除，同时按每次2000元的标准扣取违约金。以上情况，质保金不足以支付的，供方应以现金补足或赔偿损失。

5、供方产品在施工安装使用过程中，因产品质量问题引发工程事故或安全事故，造成需方及其他第三方人身、财产损失的，由供方承担全部法律责任并赔偿全部损失，需方验收不作为供方拒绝赔偿的理由。需方有权解除合同并要求供方按合同总价款的20%向需方支付违约金。

6、供方货物产品验收不合格或抽样送检确认产品有质量问题的，需方有权对该批次产品要求全部退货，供方应无条件进行更换，由此造成延期交货的，按本条第2点约定执行。经更换后供方货物产品再次验收不合格或抽样送第三 方检测机构对供方货物的按国家规定标准、性能进行检测确定为不合格产品，需方有权解除合同并要求供方按合同总价款的20%向需方支付违约金。

7、供方未能按需方要求提供货物产品增值税专用发票或提供不符合规定和虚假 增值税专用发票的，供方应承担合同总金额（含增值税）20%的违约金并承担相关法律责任。

8、合同执行期间供方未按合同约定供货的，需方有权终止合同并没收履约保证金，并由供方承担重新招标的全部费用及相关法律责任，需方可选择其它厂 家供货，如有价差（其它厂家所供货物高于成交价的价差）由供方承担全部 费用。

9、以上违约金、赔偿金，需方有权优先从未付款项或履约担保中扣除，未付款项或履约担保不足以赔付的，供方应另行补足。其他违约情况按《中华人民共和国民法典》有关条 款规定处理。

十二、售后服务异议响应期限：本合同所购置的货物售后服务按本次产品相关质量要求和国家规定执行。产品从验收后至保质期满前，若供方产品安装在用户正 常使用过程中发生质量问题，供方应在接到需方通知4小时内负责解决，否则，造成需方或用户损失的，供方应承担全部赔偿责任，需方有权将自行委托其他单位维修，费用由供方承担。质保期满后，需方使用产品设备有问题的，向供方发出通知的，供方亦应在24小时内作出响应、提供解决方案。

十三、合同争议解决方式：双方友好协商解决，如协商不成，凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方均一致同意提交福州仲裁委员会按照该会现行仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

十四、其他约定

1、	受不可抗力事件（系指严重火灾、台风、地震、洪水等不能预见事件） 影响的合同一方对于不可抗力事件导致的任何合同义务的延迟履行或不能履行 不承担责任，但应尽快以传真的方式将不可抗力事件结束消除情况通知另一方， 并在不可抗力结束后15日内向对方提供政府发布的证明文件。

2、	合同到期后，合同项下任何尚未了结的债权和债务不受合同到期的影响， 债务人仍应向债权人履行义务，质保条款也仍然有效。

3、	合同执行期间，若遇国家政策调整，供需双方可协商调整合同相关条款 并签订补充协议，任何补充协议均应以书面方式进行，由双方授权代表签名，签 章后与本合同有同等法律效力。

4、	双方在执行合同过程中，若一方主体发生重大信息变更，如税务登记变 更、公司名称变更等，变更方应在变更前提前一个月内及时告知对方变更情况， 并提供相关纸质或电子信息资料。

5、	合同执行期间，若国家修改了供货产品的强制性标准，供需双方应按国 家新的标准对供货产品组织验收。

6、	任何一方在发送本合同项下的或与本合同有关的通知、信函、报告等材 料时，应釆用书面形式并发往下列地址，在对方接到一方发出的变更其收件人/ 地址的通知之前，该方收件人/地址仍以先前为准。双方同意以下列收件人/地址 作为双方司法/仲裁文书的送达地址，如有变化，规则同前。

（1）发给需方的通知地址：       （2）发给供方的通知地址：

收件人：                         收件人：

收件地址:                            收件地址：

联系电话:                            联系电话：

邮编：                               邮编：

本合同项下的或与本合同有关的通知、信函、报告等材料，本合同双方确认釆用特快专递另式寄出，在按照上述地址送交邮政局或快递公司后2个工作日即

视为已经送达。

十五、合同履行期限为12个月，自   年   月   日起至    年  月  日止。

十六、本采购合同履行中，因需方工程施工需追加与合同货物相同的货物，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供方协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

十七、本合同一式陆份，经双方法定代表人或委托代理人签字并盖章后即时生效。需方执有肆份，供方执有贰份，具有同等法律效力。

| （本页以下无正文，为双方签字盖章页。） |  |
| --- | --- |
| 需方（买方） | 供方（卖方） |
| 单位名称（章）： | 单位名称（章）： |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电 话： | 电 话： |
| 开 户 行： | 开 户 行： |
| 账 号： | 账 号： |
| 税 号： | 税 号： |
| 纳税人识别号： | 纳税人识别号： |

第九章投标文件格式

釆购项目

（报价部分）

项目名称：

招标编号：

投标人名称：

地    址：

日    期：

所报价合同包：

报价货物格式

招标货物一览表

| 序号 | 产品名称 |  | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价/套/元 （人民币） | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额： |  |  |  |  |  |  |  |
| 本项目最高限价为：合同包1人民币.00元,若投标人所报价货物单项超过招标文件规定 中超过品目合计最高限价，按无效标处理。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货期 |  | 本合同生效后，需方将每次釆购计划提前五天以书面形式传真供方，供方收到釆购计划 后需在当日给予确认回复，如供方未回复的，视为已收到需方的采购计划，供方按需方 提供的货物规格、数量十天内给予到货，延期到货按违约处理。 |  |  |  |  |  |
| 交货地点 |  | 中标人负责送达采购人仓库或指定地点并负责卸货（福州市区）。 |  |  |  |  |  |
| 注： 1、 投标人按合同包进行投标，对同一合同包内所有品目号内容投标时必须完整，否则将被视为 未实质性响应招标文件要求，其报价无效。评标与授标以合同包为单位。 2、 投标人报价应包含货物制造、装卸、专利、运输、劳务、管理、保险、售后服务、检测以及 根据合同或其他原因应由中标人支付的税金和其他应缴的全部费用。 3、 本项目采用单价报价和总价报价，上述招标内容为计划釆购预估数置，具体釆购规格、数量 以招标人根据工程实际需求为准，结算时以具体釆购货物的序号相应的中标单价合计结算金额。采购人有权保留更改本项目的规模的权利，不对此行为承担责任和法律责任，亦无义务向中标人解释 其原因。 4、 投标人须对每一个序号进行逐一单价报价、序号总价报价和最终投标报价。投标人报价不得 超过每一个货物名称中相对应的技术规格货物的单价最高限价，投标人超过单价最高限价和预算兑价的报价为无效报价。 5、 中标人不得转包他人，若发现转包，釆购人有权终止合同并没收履约保证金，旦承担一切相 关法律责任。 6、 中标制造商货物须为原企业原厂原包装制造生产品牌，并按规格打捆，如发现提供其他生产品牌，用户有权终止合同，没收履约保证金。 7、合同执行期间中标人未按合同约定供货的，釆购人有权终止合同并没收履约保证金，并由中标人 承担重新招标的全部费用及相关法律责任，采购人可选择其它厂家供货，如有价差（其它厂家所供 货物高于签约价的价差）由中标人承担全部费用：未按约供货给采购人造成损失的，中标人应赔偿。 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人代表签字:	日期:     年     月    日

注：1、此表原件与报价分项报价原件一同装订后再单独装入信封内密封,

报价文件中的责质妥求不得再附此材料及与报价有关的材料.

2、	详细报价清单应另纸详列，且标明所报各种货物的数量、品牌和金额。 报价人代表签学；

3、	当一个合同包有多个品目号时，投标人应计算出该合同包的合计价。

报价文件

（技术商务部分〉

项目名称：

招标编号：

招标人名称：

地    址：

日    期：

报报价合同包：

技术商务标目录

（1）投标书

（2）投标人资格证明文件

关于资格的声明函

法人代表人授权书

法人代表人身份证复印件

授权代表身份证复印件

三证合一的营业执照

（3）投标人须提供2019年或2020年市级以上含市级软密封闸阀、手动卧式蝶阀、双法兰限位伸缩节检测报告复印件并加盖公章（原件备査）

⑷投标人须提供有效期内橡胶密封圈涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件复 印件。

⑸技术规格偏离表和商务偏离表

⑹售后服务承诺书

⑺声明函

⑻其他资格证明文件

附件1

投标书

致：福州市水务工程有限责任公司

根据贵方为          项目的招标邀请（招标编号：            ）本签字代表：   （全名、职务） 经正式授权并代表投标人：   （投标人名称、地址） 提交下述文件正本壹份和副本壹份。

（1）投标书

（2）投标人资格证明文件

（3）三证合一的营业执照

（4）法人代表人授权书

（5）法人代表人身份证复印件

（6）授权代表身份证复印件

（7）技术规格偏离表和商务偏离表

（8）商务偏离表

（9）售后服务承诺书

（10）声明函

（11）其他资格证明文件

①投标人须提供2019年或2020年市级以上含市级软密封闸阀、手动卧式蝶阀、 双法兰限位伸缩节检测报告复印件并加盖公章（原件备査）

②投标人须提供有效期内橡胶密封圈涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件复印件。

附件2

关于资格的声明函

致：福州市水务工程有限责任公司

关于贵方    年   月   日第 	 （招标文件编号）的招标邀请，本签字人愿意参加报价，提供招标文件“招标货物一览表”中规定的 	（合同包/品目号）（项目名称）       ，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真 实的。

1、本签字人确认资格文件中的说明以及投标文件中所提交的文件和材料是 真实的、准确的。

2、我方的资格声明正本一份，副本一份，随报价文件一同递交。

投标人名称：      	（全称并加盖公章）

投标人地址： 	             邮编：

电话： 	         传真：

授权签署本资格文件人签字：

授权签署本资格文件人手机：

附件3

三证合一的营业执照

致：福州市水务工程有限责任公司：

现附上由 	        （签发机关名称）签发的我方法人 营业执照副本复印件，该执照己经年检，真实有效。

（注：法人营业执照如提供复印件，需复印包括能说明经年检合格的内容, 由企业加盖公章注明复印件与原件一致。）

报价人：（全称并加盖公章）

报价人代表（签字）：

日              期：

附件4

法定代表人授权书

致：（采购人名称）

（投标人全称）法定代表人授权 （投标代表姓名）为投标代表,代表本 公司参加贵司'组织的项目（招标编号）招标活动，全权代表本公司处理招标过程 的一切事宜，包括但不限于：报价、参与评审、谈判、签约等。投标代表在投标 过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此 承担责任。

特此授权！本授权书自出具之日起生效。

报价代表：      性别：       身份证号：

单位：          部门：       职务：

详细通讯地址：  邮政编码：   电话：

附：法定代表人和被授权人身份证件

| 附法定代表人身份证双面复印件 | 附被授权人身份证件双面复印件 |
| --- | --- |

投标人全称（加盖公章）:

法定代表人签署：

投标代表签署：

日 期：

附件5

技术规格偏髙表

| 投标人单位名称： 招标编号： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包/品目号 | 货物名称 | 规格条目号 | 招标文件要求 | 投标响应 | 偏离说明 |

注：投标人应将招标文件中与招标文件技术部分的要求的不同之处，逐条列在本 偏差表中。凡未在偏差表中列明内容的，均应视为投标人无条件完全接受响应招 标文件技术条款，与招标文件技术条款无偏离。

投标人代表签字：

附件6

商务偏离表

| 投标人单位名称： 招标编号： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包/品目号 | 货物名称 | 规格条目号 | 招标文件要求 | 投标响应 | 偏离说明 |

注：投标人应将投标文件中与招标文件商务部分要求的不同之处，逐条列在本偏 差表中。凡未在偏差表中列明内容的，均应视为投标人无条件完全接受响应招标文件商务条款，与招标文件商务条款无偏离。

投标人代表签字：

附件7

售后服务承诺书

注：投标人根据招标文件对售后服务的要求，并结合自身实际情况加以承诺，自

行编制。

投标人：（全称并加盖公章）

地址： 	邮编：

电话： 	传真：

投标人代表（签字）: 	日期：

附件8

声明函

致：福州市水务工程有限责任公司

我们在贵公司组织的   	        项目招标中投标（招标编号：  	        ）,现做如下声明：

1、	在此次招标活动中我公司未主动或被动地与具有《招标文件》中列明的 关联关系的其他投标人共谋参与围标。我司承诺如果在资格审査或整个招标过程 中如果发现与其他投标人存在上述关联关系，报价无效：如果中标，我司愿意无 条件放弃中标资格，并接受釆购人、评审委员会依据有关法律法规、规章和招标 文件相关规定进行的任何处理。

2、	我司在参与本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

特此声明！

投标人：（全称并加盖公章）

地址： 	邮编：

电话： 	传真：

投标人代表（签字）: 	 日期：

附件9

其他资格证明文件

1、投标人须提供2019年或2020年市级以上含市级软密封闸阀、手动卧式蝶阀、 双法兰限位伸缩节检测报告复印件并加盖公章（原件备查）

2、投标人须提供有效期内橡胶密封圈涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件复印件。

附件10

履约保证金（格式）

（釆购人名称）：

鉴于 	                 （采购人名称，以下简称“釆购人”）己接受           （承包人名称，以下简称“采购人”）于    年    月   日递交的 	（项目名称）的报价文件。我方愿意无条件地、不可撤销的就供货方履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

- 1. 担保金额人民币（大写） 	（¥ 	）

- 2.担保有效期自采购人与供货方签订的合同生效之日起至合同履行完毕之 日止。

- 3. 在本担保有效期内，因供货方违反合同规定的义务时，我方在收到你方 以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，无条件地在7天内给予支付。

- 4. 釆购人和供货方变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

担保人名称：                   	 （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人： 	    （签字）

地址：

邮政编码：

电话：

年 	月 	日