福州市水务工程有限责任公司

防撞型室外地上消火栓采购项目

市场询价

为了方便下一步福州市水务工程有限责任公司2021-2022年度防撞型室外地上消火栓采购项目的采购工作，福州市水务工程有限责任公司现向国内企业进行采购前的市场询价。

- 一、询价货物一览表

| 合 同 包 | 序 号 | 产品名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 （台/人民币） | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 防撞型地上消防栓 | SSF100-1.6 | 台 | 230 |  |  |
|  | 2 | 防撞型地上消防栓 | SSF150-1.6 | 台 | 200 |  |  |
|  | 合计总额（大写） |  |  |  |  |  |  |
|  | 注明： 1、报价应包括：上述所有货物及服务工作所报设备的制造、包装、装卸、保险、验收、人员培训、设施材料费、人工费、一切税金、运输费、风险费、保修费等相关费用。 2、备注:品目1、2需各含30套配套专用工具（免费提供） |  |  |  |  |  |  |

二：本次报价不是最终成交价，是作为下一步邀请采购时最高限价单的依据 。本次报价需以实际市场价格来报价。

技术要求

一、釆购项目概述

本次采购货物为防撞型室外地上消火栓，供货单位提供的消火栓，必须满足本技术内容及要求

2、消火栓的形式、规格

栓要求为：

防撞型室外地上消火栓：进水口连接方式为法兰式，进水口的公称通径为100mm、150mm，水带出水口规格为100mm和65mm、150mm和65mm，公称压力为1.6MPa的防撞型室外地上式消火栓，即SSF100/65-1.6、SSF150/65-1.6型消火栓。

| 名称 | 型号 规格 | 公称通径 | 公称压力（MPa） | 试验压力（MPa） |  | 开启高度（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 密封 | 强度 |  |
| 防撞型 室外地上栓 | SSF100 | 100 | 1.6 | 1.6 | 2.4 | >50 |
| 防撞型 室外地上栓 | SSF150-1.6 | 150 | 1.6 | 1.6 | 2.4 | >52 |

3、外观、尺寸、重量要求

3.1对消火栓刷荧光防撞标示，主要在消火栓出水口处喷涂黄色荧光漆。

4、执行标准：

GB4452-2011     室外消火栓通用技术条件

GB/T1348-2009   球墨铸铁件技术条件

GB/T3091-2000   橡胶密封圈件—给、排水管道用接口密封圈材料规范

GB/T3091-2000   生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准

5、质量要求

5.1消火栓适用介质：消防管网中的水或泡沫混合液,介质温度≤65。C；

5.2产品须提供合格的型式试验检验报告.

5.3提供公安部消防产品合格评定中心认可的《中国国家强制性产品认证证书》

6、结构及性能要求

6.1防撞消火栓的具体结构应有栓身、栓盖、栓帽、铜接口、推力架、栓体、驱动杆、阀瓣、铜阀座、法兰弯管等零部件组成:栓身与栓帽应为分体式；

6.2防撞消火栓应采用从上向下压紧(或从下向上压紧)形式的密封结构，密封性能应可靠；

6.3防撞消火栓的阀瓣密封面采用包覆橡胶的结构，橡胶经硫化与阀瓣成为一体，确保在使用过程中与阀瓣无松脱分离的可能性；

6.4阀瓣的启闭螺杆应采用不锈钢（含马氏体）制造，在长期使用过程中不会出现生锈及卡死现象；

6.5消火栓的驱动螺母与阀座应采用铜合金制造，在长期的使用过程中不会出现生锈，腐蚀现象；

6.6消火栓使用过程中应在任何情况下都能灵活的自动关水，如：在取水的过程中发生意外碰撞导致破坏，消防栓应能够自动关阀不漏水，以便于恢复工作是不用停管道中的水压。

6.7消火栓的阀座结构应采用螺纹式固定，方便于（管道有异物时清理工作或故障维护）免于故障维护时需要破坏水泥路面或绿化带。

6.8消火栓的栓盖与驱动轴的密封采用两道O型圈形式，密封可靠，摩擦磨损小；

6.9消火栓与外部连接接口采用铜合金材质。

6.10消火栓的接口闷盖应符合下列要求：

a.消火栓取水口闷盖材质：球墨铸铁(QT450)；

b.消防车取水口闷盖材质：球墨铸铁(QT450)；

采用上述材质的同时，必须保证：当消火栓进行壳体强度测试时，各接口闷盖不得出现开裂、破损现象；

6.11消火栓的栓身、栓体采用球墨铸铁件；

6.12所有与水接触的非不锈钢内件均应进行防腐处理；

6.13所有与水接触螺栓、螺母均应采用不锈钢材质；

7、主要零件材质

7.1消火栓栓身、栓体：球墨铸铁(QT450)

7.2驱动螺杆：不锈钢（06Cr19ni10）

7.3推力架：球墨铸铁(QT450)

7.4阀座：铜合金

7.5驱动螺母：铜合金

7.6接口：铜合金

7.7 阀瓣：球墨铸铁(QT450)+包覆橡胶

8、检验

8.1强度试验：消火栓壳体应进行2.4 MPa（PN16）强度试验，各处应无渗水，滴漏及变形现象；

8.2密封试验：当消火栓在关闭状态下，阀瓣密封面及各连接部位均不得有渗漏现象；

9、涂层、包装及贮运

9.1 栓身、栓体及其它铸件等内外表面进行喷砂处理，表面精度达到

Sa2 1/2；

9.2 消火栓内外表面应用红色环氧树脂粉末烤制，防止生锈和流体的腐蚀；

9.3 涂层应光滑均匀无缺陷，不溶于水且不因空气温度变化而分解；

9.4 内外表面涂层厚度应达0.25㎜以上；

9.5 消火栓应在明显的位置清晰铸出型号、规格、商标或厂名；

9.6 检验合格的产品，应清除试验时余留在本体内部的水及表面的污染物，在非涂油漆表面应涂防锈油；

9.7 出厂时应采用牢固可靠的包装。

三、报价函递交的方式及时间、地点：

报价递交截止时间：所有材料应于2021年9月6日9:00（北京时间）之前送达（递交方式：传真、邮寄），公司具体地址：福州市鼓楼区杨桥西路12号。接收人：吴先生，联系电话、传真：0591-83778612。

福州市水务工程有限责任公司

材料部

2021年9月 1日