福州市水务工程有限责任公司给水沟槽式管接件采购项目

市场询价通知

为了方便下一步福州市水务工程有限责任公司给水沟槽式管接件采购项目的采购工作，福州市水务工程有限责任公司现向国内企业进行采购前的市场询价。

一、企业需提供的材料

1、企业法人营业执照、税务登记证或三证合一的证书（正副本复印件，原件备查）。

2、联系人姓名，电话（格式自拟）。

3、给水沟槽式管接件采购项目的市场价（按询价货物一览表产品型号、规格进行报价）

二、询价货物一览表：

| 合同包 | 品目号 | 货物名称 | 主要技术规格 | 数量 | 报价 （元/人民币） | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 钢塑卡箍 | DN65 | 1套 |  | 报价人填写报价货物品牌 |
|  | 1-2 | 钢塑卡箍 | DN80 | 1套 |  |  |
|  | 1-3 | 钢塑卡箍 | DN100 | 1套 |  |  |
|  | 1-4 | 钢塑卡箍 | DN150 | 1套 |  |  |
|  | 1-5 | 钢塑卡箍 | DN200 | 1套 |  |  |
|  | 1-6 | 钢塑卡箍弯头 | DN65×90° | 1套 |  |  |
|  | 1-7 | 钢塑卡箍弯头 | DN65×45° | 1套 |  |  |
|  | 1-8 | 钢塑卡箍弯头 | DN65×22° | 1套 |  |  |
|  | 1-9 | 钢塑卡箍弯头 | DN65×11° | 1套 |  |  |
|  | 1-10 | 钢塑卡箍弯头 | DN80×90° | 1套 |  |  |
|  | 1-11 | 钢塑卡箍弯头 | DN80×45° | 1套 |  |  |
|  | 1-12 | 钢塑卡箍弯头 | DN80×22° | 1套 |  |  |
|  | 1-13 | 钢塑卡箍弯头 | DN80×11° | 1套 |  |  |
|  | 1-14 | 钢塑卡箍弯头 | DN100×90° | 1套 |  |  |
|  | 1-15 | 钢塑卡箍弯头 | DN100×45° | 1套 |  |  |
|  | 1-16 | 钢塑卡箍弯头 | DN100×22° | 1套 |  |  |
|  | 1-17 | 钢塑卡箍弯头 | DN100×11° | 1套 |  |  |
|  | 1-18 | 钢塑卡箍弯头 | DN150×90° | 1套 |  |  |
|  | 1-19 | 钢塑卡箍弯头 | DN150×45° | 1套 |  |  |
|  | 1-20 | 钢塑卡箍弯头 | DN150×22° | 1套 |  |  |
|  | 1-21 | 钢塑卡箍弯头 | DN150×11° | 1套 |  |  |
|  | 1-22 | 钢塑卡箍弯头 | DN200×90° | 1套 |  |  |
|  | 1-23 | 钢塑卡箍弯头 | DN200×45° | 1套 |  |  |
|  | 1-24 | 钢塑卡箍弯头 | DN200×22° | 1套 |  |  |
|  | 1-25 | 钢塑卡箍弯头 | DN200×11° | 1套 |  |  |
|  | 1-26 | 钢塑卡箍三通 | DN65×（40~65） | 1套 |  |  |
|  | 1-27 | 钢塑卡箍三通 | DN80×（40~80） | 1套 |  |  |
|  | 1-28 | 钢塑卡箍三通 | DN100×（40~100） | 1套 |  |  |
|  | 1-29 | 钢塑卡箍三通 | DN150×（40~150） | 1套 |  |  |
|  | 1-30 | 钢塑卡箍三通 | DN200×（40~200） | 1套 |  |  |
|  | 1-31 | 钢塑卡箍异径内接 | DN80×（40~80） | 1套 |  |  |
|  | 1-32 | 钢塑卡箍异径内接 | DN100×（40~100） | 1套 |  |  |
|  | 1-33 | 钢塑卡箍异径内接 | DN150×（40~150） | 1套 |  |  |
|  | 1-34 | 钢塑卡箍异径内接 | DN200×（40~200） | 1套 |  |  |
|  | 1-35 | 钢塑卡箍堵头 | DN65 | 1套 |  |  |
|  | 1-36 | 钢塑卡箍堵头 | DN80 | 1套 |  |  |
|  | 1-37 | 钢塑卡箍堵头 | DN100 | 1套 |  |  |
|  | 1-38 | 钢塑卡箍堵头 | DN150 | 1套 |  |  |
|  | 1-39 | 钢塑卡箍堵头 | DN200 | 1套 |  |  |
|  | 1-40 | 高径法兰盘 | DN65 | 1个 |  |  |
|  | 1-41 | 高径法兰盘 | DN80 | 1个 |  |  |
|  | 1-42 | 高径法兰盘 | DN100 | 1个 |  |  |
|  | 1-43 | 高径法兰盘 | DN150 | 1个 |  |  |
|  | 1-44 | 高径法兰盘 | DN200 | 1个 |  |  |
| 注明：上述所有货物，报价人的报价应包括设备所涉及的有关项目费用进行报价，包括：货物制造、货物装、卸、运输、税金、劳务、运输、管理、保险、售后服务以及对供货产品抽样送检检测等全部费用，以及所有根据合同或其他原因应由报价人支付的税金和其他应缴的全部费用。本采购项目可能存在的价格波动风险和可合理推断的责任和义务所产生的费用，亦包含在报价中。报价人所报单价在本合同有效期内不因市场价格、利率、汇率、政策及其他任何风险因素而有所调整。 |  |  |  |  |  |  |
| 技术标准要求 一、项目概述 1.1 项目简介 本项目采购的货物主要用于给水安装工程。 1.2 询价货物给水沟槽式管接件 二. 规程、规范 以下条款有特别规定外，《沟槽式管接件》应按国家标准GB5135.11-2006有关规定执行 用于本产品制造及加工所有材料、工艺、质量控制和包装至少符合或超过下列标准和规程规范，但不限于以下标准和规程规范。选用的标准和规程规范按目前已颁布的最新版本执行。 GB/T 191 包装储运图示标志 GB/T 528 硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定（GB/T 528—1998eqv ISO37: 1994） GB/T 531 橡胶袖珍硬度计压入硬度试验方法（GB/T 531—1999idt ISO 7619: 1986） GB/T 1690 硫化橡胶耐液体试验方法（GB/T 1690—1992 neq ISO 1817: 1985） GB/T 3098.1 紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱（GB/T 3098.1—2000 idt ISO 898-1:1999） GB/T 3098.2 紧固件机械性能 螺母、粗牙螺纹（GB/T 3098.2—2000 idt ISO 898-2:1999） GB/T 3512 硫化橡胶或热塑性橡胶 热空气加速老化和耐热试验（GB/T 3512—2001 eqv ISO 188: 1998） GB/T 7759 硫化橡胶 热塑性常温、高温和低温压缩永久变形测定（GB/T 7759—1996eqv ISO 815: 1991） GB/T 8262 圆头椭圆颈螺栓 三、给水沟槽式管接件要求 1、壳体材料：产品采用球墨铸铁（不低于QT450-12）、锻钢等，采用其他不低于球墨铸铁（QT450-12）的抗拉强度和抗腐蚀性的材料，应符合相应的国家标准； 2、外观：给水沟槽式管接件表面应平整光洁，无加工缺陷及磕碰损伤，无裂纹缩孔、冷隔、夹渣、气孔、疤痕等现象；涂层均匀牢固，无气泡或漆块堆积；橡胶密封圈密封面上不应有气泡、杂质、裂口和凹凸不平等缺陷，标志齐全清晰。 3、沟槽式管件的额定工作压力不得低于1.6MPa压力等级； 4、真空度（负压密封性） 在真空度达到0.08MPa时，保持5min，应无真空压损失。 5、气密封性能 进行气密封性能试验，在充气压力达到0.3MPa时，保持5min，试件表面应无气泡渗漏。 6、密封性能 6.1橡胶密封圈使用的材料不应含有对其使用寿命及对输送管路和零配件有危害的物质。橡胶密封圈产品采用三元乙丙橡胶密封圈、丁晴橡胶密封圈；橡胶密封圈物理机械应符合GB/T531和GB/T7759国家标准（在表1、表2规定的物理机械性能）,橡胶的热空气老化应符合GB/T3512国家标准，橡胶的耐液体浸渍应符合GB/T1690国家标准； 表1 三元乙丙橡胶封圈的物理机械性能 序号; 试验项目; 三元乙丙橡胶. 1; 硬度/shoroa A; 65±5. 2; 拉伸强度/MPa; ≥15.2. 3; 扯断伸长率/%; ≥400. 4; 热空气老化后 （125°C±2°C）×70h; 拉伸强度变化率/%; ≤-20. 伸长变化率/%; ≤-40. 硬度变化率/度; ≤＋10. 压缩永久变形/%; ≤30. 表2 丁晴橡胶密封圈的物理机械性能 序号; 试验项目; 丁晴橡胶. 1; 硬度/shoroa A; 65±5. 2; 拉伸强度/MPa; ≥15.2. 3; 扯断伸长率/%; ≥350. 4; 拉伸强度变化率%; ≤-25. 伸长变化率/%; ≤-45. 硬度变化率/度; -15~＋15. 体积变化率/%; -10~＋5. 5; 压缩永久变形（100°C±2°C）×22hA型/%; ≤25. 6.2密封性能 进行密封试验，试验压力为2倍额定工作压力，保持5min，应无渗漏。 6.3耐压强度 进行耐压强度试验，试验压力为4倍额定工作压力，保持5min，应无泄漏和损坏。 7、螺栓和螺母 7.1螺栓的结构和尺寸应符合GB/T8262的规定，机械性能不应低于GB/T3098.1中规定的8.8级要求。螺纹公差6g。螺栓应镀锌，或用其它具有相同耐腐蚀的材料制造。 7.2螺母的机械性能应符合GB/T3098.2中螺母规定的8级要求，螺纹公差6H。螺母应镀锌，或用其它具有相同耐腐蚀的材料制造。 8、标志 外包装标志内容： a) 制造厂名称、地址、电话： b) 产品名称 、型号和规格： c) 出厂日期： d) 产品数量： e) 商标： f) 外型尺寸、毛重： g) 包装储运图示标志应符合GB/T 191 的规定。 9、 包装 10、沟槽式管接件在包装箱应单件包装，若不是单件包装，箱内各件之间应有隔层或其 他防护措施。 10.1 产品包装中应附有使用说明书和合格证。 10.2 在包装箱外应标明放置方向、堆放件数限制、贮存防护条件等。 10.3 运输 沟槽式管接件在运输过程中，应该防雨减震，装卸时防止撞击。 10.4 贮存 沟槽式管接件应存放在通风、干燥的库房内，避免与腐蚀性物质共同贮存，贮存温度—10℃~+40℃。 四.质量保证期内的服务 货物质保期为贰年。对由于产品质量问题造成的自然损坏，供货人将提供现场服务，免费维修更换损坏的产品。由于采购方人为原因或不可抗原因造成的产品损坏，供货人有义务对损坏的产品作有偿更换。 ## 五.交货期及交货地点 1.交货期：采购人将每次采购计划提前五个日历日以书面形式通知成交人，成交人收到采购计划后需在当日给予确认回复，如供方未回复的，视为已收到采购人的采购计划，成交人按采购人提供的货物规格、数量五个日历日内到货，延期到货按违约处理。 2.交货地点：成交人负责送达采购人仓库或指定地点（福州市地区）。 ## 六.付款条件及方式 （1）供方在签订采购合同前三日内向需方缴交合同总金额的 5 %作为履约保证金，双方在本合同履行最后一批次货物供货完成且验收合格后，履约保证金转为质保金（如供方提供银行担保的见索即付的独立保函的，需方在支付供方第一批货款时应扣留合同总金额的5 %作为质保金），质保金待货物质保期满后产品无质量问题且无违约索赔情况下，质保金无息全额退还供方。质保期届满后三年内供方未向需方申请退还质保金的，已付款视为结算款，即供方自愿放弃质保金。 （2）供方每批次货物经需方确认到货数量及相关管理部门验收合格后（须按本合同验收条款约定的程序与方式完成验收，以及包括供方提供该批次货物产品出厂检验证书、合格证书等需方要求的货物技术资料），供方开具本批次所供货物的含税合规的增值税专用发票（包含税务机关代开），需方在收到发票并确认无误后45个工作日内给予付款。 （3）需方每次付款前,供方应开具增值税专用发票,否则需方有权延迟付款并不承担任何违约责任,相反因供方迟延开具发票导致需方延迟付款最终导致货物延迟到货的,供方应承担延期交货的违约责任。 （4）本合同签署的供方公司名称与发票开具单位及收款单位一致，供方不得以任何理由在合同执行过程中要求调整发票开具单位或收款单位。供方提供增值税专用发票必须与需方办理发票交接手续，无需方经办人员签认，视为供方未提供增值税专用发票，如发生增值税专用发票丢失，由供方承担责任。如因供方开具的发票不合法或不能认证抵扣进项税额的，供方同意承担由此给需方造成的一切损失（包括但不限于税款、滞纳金、行政罚款及相关损失等）。供方账户必须是合同约定的在主管国税机关备案的账户，若账户变更应及时通知需方，并签订合同变更或补充合同；如供方随意改变账户，需方将拒付货款，由此引起的延期付款责任及相关的损失由供方承担。如果需方丢失增值税专用发票联和抵扣联，如已认证相符，供方应向需方提供专用发票记账联复印件及主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》；如未经认证，供方须提供相应专用发票记账联复印件供需方认证。增值税专用发票必须保持票面干净、整齐, 发票的正反两面均不能留下任何脏、乱及签字的痕迹。 |

三、递交的方式及时间、地点：

材料密封递交，送达截止时间：所有材料应于2021年09月22日17:00（北京时间）之前送达（如材料以快件形式递交，应按规定截止时间前寄达我司），公司具体地址：福州市鼓楼区杨桥西路12号接收人：高先生联系电话：0591-83778612

福州市水务工程有限责任公司

2021年09月14日