福州市水务工程有限责任公司PPR管件采购项目询价公告

为了方便下一步福州市水务工程有限责任公司2021年-2022年PPR管件采购项目的采购工作，福州市水务工程有限责任公司现向国内企业进行采购前的市场询价。

一、企业需提供的材料

1、企业法人营业执照、税务登记证或三证合一的证书（正副本复印件，原件备查）。

2、联系人姓名，电话（格式自拟）。

3、PPR管件采购项目的市场价（按询价货物一览表产品型号、规格进行报价）

二、询价货物一览表

| 序号 | 商品名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价（人民币） | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PPR管材 | DN25 | 米 | 1 |  | 报价人填写报价货物品牌 |
| 2 | PPR外牙接头 | DN25*15 | 只 | 1 |  |  |
| 3 | PPR外牙接头 | DN25*20 | 只 | 1 |  |  |
| 4 | PPR内牙接头 | DN25*15 | 只 | 1 |  |  |
| 5 | PPR内牙接头 | DN25*20 | 只 | 1 |  |  |
| 6 | PPR外牙弯头 | DN25*15 | 只 | 1 |  |  |
| 7 | PPR外牙弯头 | DN25*20 | 只 | 1 |  |  |
| 8 | PPR内牙弯头 | DN25*15 | 只 | 1 |  |  |
| 9 | PPR内牙弯头 | DN25*20 | 只 | 1 |  |  |
| 10 | PPR弯头 | DN25 | 只 | 1 |  |  |
| 11 |  |  | 只 |  |  |  |
| 12 |  |  | 只 |  |  |  |
| 13 |  |  | 只 |  |  |  |
| 14 |  |  | 只 |  |  |  |
| 15 |  |  | 只 |  |  |  |
| 16 |  |  | 只 |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |
| 合计报价总额（人民币）： |  |  |  |  |  |  |
| 注明：报价应包括：上述所有货物及服务工作所报设备的制造、包装、装卸、保险、验收、人员培训、设施材料费、人工费、一切税金、运输费、风险费、保修费等相关费用。 |  |  |  |  |  |  |

管材管件标准与要求

一：管材

1范围

2引用标准

本标准规定了以聚丙烯管材料为原料，经挤出成型的圆形横断面的聚丙烯管材(以下简称管材)的 定义、符号和缩略语、材料、产品分类、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

本标准与GB/T 18742.1《冷热水用聚丙烯管道系统 第1部分:总则》、GB/T 18742. 3《冷热水用 聚丙烯管道系统 第3部分:管件》一起适用于建筑物内冷热水管道系统所用的管材，包括工业及民用 冷热水、饮用水和采暖系统等。

本标准不适用于灭火系统和不使用水作为介质的系统所用的管材。

下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时，所示版本均 为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB/T 2828—1987   逐批检查计数抽样程序及抽样表(适用于连续批的检査)

GB/T 2918—1998   塑料试样状态调节和试验的标准环境(idt ISO 291:1997)

GB/T 3682—2000   热塑性塑料熔体质量流动速率(MFR)和熔体体积流动速率(MVR)试验方法 (idt ISO 1133:1997)

GB/T 6111—1985   长期恒定内压下热塑性塑料管材耐破坏时间的测定方法(eqv ISO/DP 1167： 1978)

GB/T 8806-1988    塑性塑料管材-纵向回缩率的测定(eqv ISO 2505:1994)

GB/T 10798—2001  热塑性塑料管材通用壁厚表(idt ISO 4065:1996)

GB/T 17219—1998  生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准

GB/T 18742.1-2002  冷热水用聚丙烯管道系统  第1部分:总则

GB/T18742.3—2002 冷热水用聚丙烯管道系统  第3部分:管件

GB/T18743—2002  流体输送用热塑性塑料管材  简支梁冲击试验方法(eqv ISO 9854-19854-2:1994)

4材料

生产管材所用原材料应是符合GB/T 18742.1要求的聚丙烯管材料。

5产品分类

5-1管材按使用原料的不同分为PP-H、PP-B、PP-R管三类，见GB/T 18742.1。

5. 2管材骚尺寸分为S5、S4、S3. 2、S2. 5、S2五个管系列。管系列S与公称压力PN的关系见附录B。

6管系列S值的选择

管材按不同的材料、使用条件级别（见GB/T 18742.1）和设计压力选择对应的S值，见表1、表2和 表3。其他压力规格，按供需双方商定选择对应的S值,使用寿命设计应满足50年的要求。

表1 PP-H管管系列S的选择

| 设计压力 MPa | 管系列S |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 级别1 1 = 2. 90 MPa | 级别2 西=1. 99 MPa | 级别4 era — 3. 24 MPa | 级别5 = 83 MPa |
| 0. 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| 0. 6 | 4 | 3. 2 | 5 | 2.5 |
| 0. 8 | 3.2 | 2.5 | 4 | 2 |
| 1. 0 | 2.5 | 2 | 3.2 | — |

表2 PP-B管管系列S的选择

| 设计压力 MPa | 管系列s |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 级别1 <7d = l. 67 MPa | 级别2 <Td — 1. 19 MPa | 级别4 <Td = l. 95 MPa | 级别5 (Td~l. 19 MPa |
| 0.4 | 4 | 2. 5 | 4 | 2.5 |
| 0. 6 | 2. 5 | 2 | 3.2 | 2 |
| 0.8 | 2 | 一 | 2 | \ — |
| 1.0 | 一 | — | 2 | — |

表3 PP-R管管系列S的选择

| 设计压力 MPa | 管系列s |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 级别1 bd = 3. 09 MPa | 级别2 (Jd — 2. 13 MPa | 级别4 (Td = 3. 30 MPa | 级别5 bd = l. 90 MPa |
| 0.4 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| 0. 6 | 5 | 3.2 | 5 | 3. 2- |
| 0. 8 | 3. 2 | 2.5 | 4 | 2 |
| 1.0 | 2.5 | 2 | 3. 2 | — |

7技术要求

7.1颜色

一般为灰色，其他颜色可由供需双方协商确定。

7.2外观

管材的色泽应基本一致。

管材的内外表面应光滑、平整，无凹陷、气泡和其他影响性能的表面缺陷。管材不应含有可见杂质。 管材端面应切割平整并与轴线垂直。

7.3不透光性

管材应不透光。

7.4规格及尺寸

7.4.1管材规格用管系列S、公称外径九X公称壁厚4表示。

例：管系列S5、公称外径为32 mm、公称壁厚为2. 9 mm

表示为 S5 <7n32Xe„2. 9 mm

7.4. 2管材的公称外径、平均外径以及与管系列S对应的壁厚（不包括阻隔层厚度），见表4。

表4管材管系列和规格尺寸	mm

| 公称外径 | 平均外径 |  | 管系列 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | S5 | S4 | S3. 2 | 52. 5 | 52 |
|  |  | dem, max | 公称壁厚％ |  |  |  |  |
| 12 | 12.0 | 12.3 | 一 | — | 一 | 2. 0 | 2.4 |
| 16 | 16.0 | 16.3 | 一 | 2. 0 | 2. 2「 | 2.7 | 3. 3 |
| 20 | 20. 0 | 20. 3 | 2. 0 | 2.3 | 2.8 | 3. 4 | 4. 1 |
| 25 | 25.0 | 25.3 | 2. 3 | 2.8 | 3. 5 | 4.2 | 5. 1 |
| 32 | 32. 0 | 32. 3 | 2. 9 | 3. 6 | 4. 4 | 5. 4 | 6. 5 |
| 40 | 40. 0 | 40. 4 | 3. 7 | 4. 5 | 5. 5 | 6.7 | 8. 1 |
| 50 | 50. 0 | 50. 5 | 4. 6 | 5. 6 | 6. 9 | 8.3 | 10. 1 |
| 63 | 63. 0 | 63. 6 | 5.8 | 7. 1 | 8.6 | 10. 5 | 12. 7 |
| 75 | 75. 0 | 75. 7 | 6.8 | 8. 4 | 10.3 | 12. 5 | '15.1 |
| 90 | 90. 0 | 90. 9 | 8.2 | 10. 1 | 12. 3 | 15. 0 | 18. 1 |
| no | 110. 0 | 111. 0 | 10. 0 | 12. 3 | 15. 1 | 18. 3 | 22. 1 |
| 125 | 125. 0 | 126. 2 | 11. 4 | 14. 0 | 17. 1 | 20. 8 | 25. 1 |
| 140 | 140. 0 | 141. 3 | 12. 7 | 15. 7 | 19. 2 | 23. 3 | 28. 1 |
| 160 | 160. 0 | 161. 5 | 14. 6 | 17. 9 | 21. 9 | 26. 6 | 32. 1 |

7-4.3管材的长度一般为4m或6 m,也可以根据用户的要求由供需双方协商确定。管材长度不允许 有负偏差。

7.4.4管材同一截面壁厚偏差应符合表5规定。

| 表5壁厚的偏差 |  |  |  |  |  |  | mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公称壁厚 en | 允许偏差 | 公称壁厚 en | 允许偏差 | 公称壁厚 en | 允许偏差 | 公称壁厚， en | 允许偏差 |
| 1.OW. 0 | + 0. 3 0 | 9. 0<€n<10. 0 | + 1.1 0 | 17. 0<en<18.0 | + 1.9 0 | 25. 0VgnW26. 0 | + 2. 7 0 |
| 2. 0VnW3. 0 | + 0.4 0 | 10. 0<€n<11.0 | ' +1.2 0 | 18. 0W9.0 | + 2.0 0 | 26.0<en<27.0 | + 2.8 0 |
| 3. 0VenW4. 0 | + 0.5 0 | 11.0<en<12. 0 | + 1*3 0 | 19. 0<XW20. 0 | + 2.1 0 | 27. 0VenW28. 0 | + 2. 9 0 |
| 4. 0VenW5. 0 | + 0. 6 0 | 12. 0W3.0 | + 1.4 0 | 20. 0<en<21.0 | + 2.2 0 | 28. 0<en<29. 0 | 4~3. 0 0 |
| 5. OV4W6. 0 | + 0. 7 0 | 13. 0VM14. 0 | + 1. 5 0 | 21.0<en<22. 0 | + 2.3 0 | 29. 0<en<30. 0 | + 3. 1 0 |
| 6. 0VenW7, 0 | + 0. 8 0 | 14. 0VnW15. 0 | + L 6 0 | 22.0VenW23.0 | + 2. 4 0 | 30. 0<en<31. 0 | + 3.2 0 |
| 7. 0VnW8. 0 | + 0. 9 0 | 15. 0W16. 0 | + 1.7 0 | 23. 0<en<24. 0 | + 2.5 0 | 31. 0VenW32. 0 | + 3. 3 0 |
| 8. 0VnW9. 0 | + 1.0 0 | 16. 0<^<17. 0 | + 1.8 0 | 24. 0VnW25. 0 | + 2. 6 0 | 32. 0OnM33.0 | + 3. 4 0 |

7.5管材的物理力学和化学性能应符合表6的规定。

表6管材的物理力学和化学性能

| 项目 | 材料 | 试验参数 |  |  | 试样数量 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 试验温度 °C | 试验时间 h | 静液压应力 MPa |  |  |
| 纵向回缩率 | PP-H | 150±2 | CnW8 mm：l 8 mmOnW16 mm：2 gn>16 mm：4 | 一 | 3 |  |
|  | PP-B | 150+2 |  | — |  |  |
|  | PP-R | 135±2 |  | — |  |  |
| 简支梁冲击试验 | PP-H | 23±2 | — |  | 10 | 破损率 〈试样 的10% |
|  | PP-B | 0±2 |  |  |  |  |
|  | PP-R | 0±2 |  |  |  |  |
| 静液压试验 | PP-H | 20 | 1 | 21.0 | 3 | 无破裂 无渗漏 |
|  |  | 95 | 22 | 5. 0 |  |  |
|  |  | 95 | 165 | 4.2 |  |  |
|  |  | 95 | 1 000 | 3.5 |  |  |
|  | PP-B | 20 | .1 | 16.0 | 3 |  |
|  |  | 95 | 22 | 3.4 |  |  |
|  |  | 95 | 165 | 3. 0 |  |  |
|  |  | 95 | 1 000 | 2. 6 |  |  |
|  | PP-R | 20 | 1 | 16.0 | 3 |  |
|  |  | 95 | 22 | 4.2 |  |  |
|  |  | 95 | 165 | 3.8 |  |  |
|  |  | 95 | 1 000 | 3.5 |  |  |

表6（完）

| 项目 | 材料 | 试验参数 |  |  | 试样数量 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 试验温度 | 试验时间 h | 静液压应力 MPa |  |  |
| 熔体质量流动速率,MFR(230'C/2.16 kg) g/10 min |  |  |  |  | 3 | 变化率 W原料 的30% |
| 静液压状 态下热稳 定性试验 | PP-H | 110 | 8 760 | 1.9 | 1 | 无破裂 无渗漏 |
|  | PP-B |  |  | 1.4 |  |  |
|  | PP-R |  |  | 1.9 |  |  |

7- 6管材的卫生性能应符合GB/T 17219的规定。

7-7系统适用性

管材与符合GB/T 18742. 3规定的管件连接后应通过内压和热循环二项组合试验。

7- 7-1内压试验应符合表7的规定。

表7内压试验

| 管系 | 材料 | 试验温度 °C | 试验压力 MPa | 试验时间 h | 试样数量 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S5 | PP-H | 95 | 0. 70 | 1 000 | 3 | 无破裂 无渗漏 |
|  | PP-B |  | 0. 50 |  |  |  |
|  | PP-R |  | 0.68 |  |  |  |
| S4 | PP-H | 95 | 0. 88 | 1 000 | 3 | 无破裂 无渗漏 |
|  | PP-B |  | 0.62 |  |  |  |
|  | PP-R |  | 0. 80 |  |  |  |
| S3. 2 | PP-H | 95 | 1.10 | 1 000 | 3 | 无破裂 无渗漏 |
|  | PP-B |  | 0.76 |  |  |  |
|  | PP-R |  | 1.11 |  |  |  |
| 52. 5 | PP-H | 95 | 1.41 | 1 000 | 3 | 无破裂 无渗漏 |
|  | PP-B |  | 0. 93 |  |  |  |
|  | PP-R |  | 1. 31 |  |  |  |
| S2 | PP-H | 95 | 1. 76 | 1 000 | 3 | 无破裂 无渗漏 |
|  | PP-B |  | 1.31 |  |  |  |
|  | PP-R |  | 1. 64 |  |  |  |

7.7.2热循环试验应符合表8的规定。

在附录 A 中要求的预应力为 PP-H：3. 6 MPa、PP-B：3. 0 MPa、PP-R：2. 4 MPa。 预应力的推算方法见式（1）：

<rt = a X AT X E		( 1 )

式中：——预应力，MPa；

a——热膨胀系数,1/K;

△T——温差，K；

E——弹性模量,MPa。

本标准中：a=1.5X10fKT

AT =20 K

E = 1 200 MPa（PP-H）,l 000 MPa（PP-B） ,800 MPa（PP-R）

注：预应力值等于温度下降20'C时管道所产生的收缩应力。

表8热循环试验

| 材料 | 最高试验温度 °C | 最低试验温度 °C | 试验压力 MPa | 循环次数 | 试样数量 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PP-H | 95 | 20 | 1. 0 | 5 000 | 1 | 无破裂 无渗漏 |
| PP-B |  |  |  |  |  |  |
| PP-R |  |  |  |  |  |  |

注：一个循环的时间为（30+*）min,包括（15+；）min最高试验温度和（15+J）min最低试验温度。

8试验方法

8.1试样状态调节和试验的标准环境

应在管材下线48 h后取样。按GB/T 2918规定，在温度为（23±2）°C,湿度为（50士 10）%条件下进 行状态调节，时间不少于24 h,并在此条件下进行试验。

8.2颜色及外观检査

用肉眼观察。

- 3不透光性

取400 mm长管段，将一端用不透光材料封严，在管子侧面有自然光的条件下，用手握住有光源方 向的管壁，从管子开口端用肉眼观察试样的内表面，看不见手遮挡光源的影子为合格。

8.4尺寸测量	，

- 4.1长度

用精度为1 mm的钢卷尺对所抽的试样逐根进行测量。

8.4.2平均外径

按GB/T 8806规定对所抽的试样测量距管材端口 100 mm〜150 mm处的平均外径。

8.4.3壁厚

按GB/T 8806规定，对所抽的试样沿圆周测量壁厚的最大值和最小值,精确到0. 1 mm,小数点后 第二位非零数进位。

8.5纵向回缩率

按GB/T 6671—2001中方法B测试。

- 6简支梁冲击试验

按GB/T 18743的规定试验。

8.7静液压试验

8- 7.1试验条件中的温度、时间及静液压应力按表6的规定，试验用介质为水。

8- 7-2试验方法按GB/T 6111的规定（a型封头）。

8.8熔体质量流动速率

从管材上切取足够的2 mm3〜5 mm3大小的颗粒作为试样，按表6和GB/T 3682的规定进行 试验。

熔体流动速率仪应用标样进行校正。试验时，先用氮气吹扫料筒5 s〜10 s（氮气压力为0. 05 MPa）, 然后在20 s内迅速将试样加入料筒进行试验。

8-9静液压状态下的热稳定性试验

- 9.1试验设备

循环控温烘箱。

- 9-2试验条件

按表6规定,循环控温烘箱温度允许偏差为（110二）'C。试验介质：内部为水，外部为空气。

8- 9- 3试验方法

试样经状态调节后，安装在循环控温烘箱内，按GB/T 6111的规定进行试验（a型封头）。

8- 10卫生性能的测定按GB/T 17219规定进行。

8.11系统适用性试验

8-11.1内压试验

内压试验试样由管材和管件组合而成，其中至少应包括两种以上管件，试验方法按GB/T 6111规 定（a型封头）。试验介质;管内外均为水。

- 11.2热循环试验

按附录A进行试验。试验介质:管内为水，管外为空气。

9检验规则

9.1产品应经生产厂质量检验部门检验合格后并附有合格标志方可出厂。

9.2组批'

同一原料、配方和工艺连续生产的同一规格管材作为一批，每批数量不超过50 t。如果生产7天仍 不足50 t,则以7天产量为一批。一次交付可由一批或多批组成，交付时应注明批号，同一交付批号产品 为一个交付检验批。

9.3定型检验

- 3-1分组

按表9规定对管材进行尺寸分组。

表9管材的尺寸组及公称外径范围

| 尺寸组 | 公称外径范围 |
| --- | --- |
| 1 | 12$ 九 W63 |
| 2 | 75<</n<160 |

9.3.2定型检验

定型检验的项目为第7章规定的全部技术要求。同一设备制造厂的同类型设备首次投产或原材料 发生变动时，按表9规定选取每一尺寸组中任一规格的管材进行定型检验。

- 4出厂检验

- 4-1出厂检验的项目为外观、尺寸、7.5中的纵向回缩率、简支梁冲击试验及静液压试验中20°C/l h 和 95°C/22h（或 95'C/165h）试验。

9.4.2外观、尺寸按GB/T 2828釆用正常检验一次抽样方案，取一般检验水平I ,合格质量水平6. 5, 抽样方案见表10。

|  | 表10 | 抽样方案 | 根 |
| --- | --- | --- | --- |
| 批量范围 N | 样本大小 n | 合格判定数 & | 不合格判定数 Re |
| <25 | 2 | 0 | 1 |
| 26 〜50 | 8 | 1 | 2 |

|  | 表10（完） |  | 根 |
| --- | --- | --- | --- |
| 批量范围 | 样本大小 | 合格判定数 | 不合格判定数 |
| N | n | Ac | Re |
| 51 〜90 | 8 | 1 | 2 |
| 91 〜150 | 8 | 1 | 2 |
| 151〜280 | 13 | 2 | 3 |
| 281-500 | 20 | 3 | 4 |
| 501 — 1 200 | 32 | 5 | 6 |
| 1 201 — 3 200 | 50 | 7 | 8 |
| 3 201 〜10 000 | 80 | 10 | 11 |

9.4.3在外观尺寸抽样合格的产品中，随机抽取足够的样品，进行纵向回缩率、简支梁冲击试验和 2O-C/1 h的静液压试验。

- 4- 4选择95°C/22 h的静液压试验时，每24 h做一次;选择95-C/165 h静液压试验时，每168 h做 一次。

9.5型式检验

- 5-1型式检验的项目为除7.5中的静液压状态下热稳定性试验和7. 7. 2以外的全部技术要求。

9.5.2按本标准技术要求并按9. 4. 2规定对外观、尺寸进行检验,在检验合格的样品中随机抽取足够 的样品，进行不透光性、纵向回缩率、熔体质量流动速率、静液压试验姗支梁冲击试验和系统适用性试 验中的内压试验。

一般情况下，每隔两年进行一次型式检验。

若有以下情况之一，应进行型式检验：

a）	正式生产后,若结构、材料、工艺有较大改变，可能影响产品性能时；

b）	产品因任何原因停产半年以上恢复生产时；

c）	出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异时；

d）	国家质量监督机构提出进行型式检验要求时。

9.6判定规则

外观、尺寸按表10进行判定。卫生指标有一项不合格判为不合格批。其他指标有一项达不到规定 时,则随机抽取双倍样品进行该项复验，如仍不合格，则判该批为不合格批。

10标志、包装、运输、贮存

10.1标志

- 1.1管材应有永久性标记，间隔不超过lm。

标记至少应包括下列内容：

a）	生产厂名；

b）	产品名称:应注明（PP-H或PP-B或PP-R）给水管材；

c）	商标；

d）	规格及尺寸:管系列S、公称外径九和公称壁厚

e）	本标准号；

f）	生产日期。

10.1.2管材包装至少应有下列标记：

a）商标；

b）	产品名称:应注明（PP-H或PP-B或PP-R）给水管材；

c）	生产厂名、厂址。

- 1.3为防止使用过程中出现混乱，不应标志PN值。

10.2包装

管材应按相同规格装入包装袋捆扎、封口。每个包装袋质量一般不大于25 kg,也可根据用户要求 协商确定。

- 3运输

管材在装卸和运输时，不得抛掷、曝晒、沾污、重压和损伤。

10.4贮存

管材应合理堆放于室内库房，远离热源，不得露天存放。堆放高度不得超过1.5 mo

附录A

（标准的附录）

热循环试验方法

A1原理

管材和管件按规定要求组装并承受一定的内压，在温度交替变化规定次数后,检查管材和管件连接 处的渗漏情况。

A2设备

试验设备包括冷热水交替循环装置、水流调节装置、水压调节装置、水温测量装置以及管道预应力 和固定支撑等设施，应符合下列要求。

a）	提供的冷水水温能达到本标准所规定的最低温度的士5'C范围；

b）	提供的热水水温能达到本标准所规定的最高温度的±2C范围；

c）	冷热水的交替能在1 min内完成；

d）	试验组合系统中的水温变化能控制在规定的范围内，水压能保持在本标准规定值的 + 0. 05 MPa范围内（冷热水转换时可能出现的水锤除外）。

A3试验组合系统安装

试验组合系统按图A1所示，并根据制造厂商推荐的方法进行装配和固定。如所用管材不能弯曲成 图A1中C部分所示的形状，则C部分按图A2所示进行装配和固定。

A4试验组合系统预处理

A4.1将安装好的试验组合系统在（23±2）'C的室温条件下放置至少lh。

A4. 2按本标准的规定对图A1所示A部分施加张力后锁紧二端的固定支架，使其产生一个恒定的收 缩应力（即预应力）。

A4.3将试验组合系统充满冷水驱尽空气。

A5试验步骤

A5.1将组合系统与试验设备相连接。

A5.2启动试验设备并将水温和水压控制在本标准规定的范围内。

A5. 3打开连接阀门开始试验循环，先冷水后热水依次进行。

A5.4在前五个循环中按以下步骤进行：

a）	调节平衡阀控制循环水的流速，使每个试验循环入口与出口的水温差不大于5C ;

b）	拧紧和调整连接处，防止任何渗漏。

A5.5按本标准要求完成规定次数的循环，检査所有连接处，看是否有渗漏。如发生渗漏，记录发生的 时间、类型及位置。

A6试验报告

试验报告包括以下内容：

a）	注明采用本标准的附录；

b）	试验样品的名称、规格尺寸、管系列和来源等；

c）	试验条件（包括预应力、试验水温、试验水压、一个完整循环及循环的每一部分的时间等）;

d）	试验结果，如有渗漏，记录发生的时间、类型及位置；

e）	任何可能影响结果的因素。

附录B

（提示的附录）

管系列S与公称压力PN的关系

B1当管道系统总使用（设计）系数C为1. 25时,管系列S与公称压力PN的关系，见表B1。 表B1管系列S与公称压力PN的关系（C=1.25）

| 管系列 | 55 | S4 | S3. 2 | S2. 5 | 52 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公称压力PN/MPa | 1.25 | 1.6 | 2. 0 | 2.5 | 3.2 |

B2当管道系统总使用（设计）系数C为1. 5时,管系列S与公称压力PN的关系，见表B2。 表B2管系列S与公称压力PN的关系（C=1.5）

| 管系列 | 55 | S4 | S3. 2 | 52.5 | 52 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公称压力PN/MPa | 1.0 | 1.25 | 1.6 | 2.0 | 2.5 |

## 二：管件

1范围

本标准规定了以聚丙烯管材料为原料，经注射成型的聚丙烯管件(以下简称管件)的定义、符号和缩 略语、材料、产品分类、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

本标准与GB/T 18742.1《冷热水用聚丙烯管道系统 第1部分：总则》、GB/T 18742- 2《冷热水用 聚丙烯管道系统 第2部分:管材》一起适用于建筑物内冷热水管道系统所用的管件，包括工业及民用 冷热水、饮用水和采暖等系统。

本标准不适用于灭火系统和不使用水作为介质的系统所用的管件。

2引用标准

下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时，所示版本均 为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

| GB/T 2828—1987 GB/T 2918—1998 GB/T 3682—2000 | 逐批检査计数抽样程序及抽样表(适用于连续批的检査) 塑料试样状态调节和试验的标准环境(idt ISO 291:1997) 热塑性塑料熔体质量流动速率(MFR)和熔体体积流动速率(MVR)试验方法 (idt ISO 1133:1997) |
| --- | --- |
| GB/T 6111—1985 | 长期恒定内压下热塑性塑料管材耐破坏时间的测定方法(eqv ISO/DP 1167： 1978) |
| GB/T 7306—1987 GB/T 8806—1988 | 用螺纹密封的管螺纹(eqv ISO 7-1：1982) 塑料管材尺寸测量方法(eqv ISO 3126:1974) |

GB/T 17219—1998生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准

GB/T 18742.1—2002冷热水用聚丙烯管道系统 第1部分：总则

GB/T 18742. 2—2002冷热水用聚丙烯管道系统 第2部分:管材

3定义、符号和缩略语

本标准采用GB/T 18742.1给出的定义、符号和缩略语。

4材料

4-1生产管件所用原材料应符合GB/T 18742. 1的要求。

4- 2管件金属部分的材料在管道使用过程中对塑料管道材料不应造成降解或老化。

——铭含量不小于10. 5%,碳含量不大于1. 2%的不锈钢； ——经表面处理的铜或铜合金。

5产品分类

5-1管件按使用原料的不同分为PP-H.PP-B.PP-R管件三类，见GB/T 18742.1。

- 2管件按熔接方式的不同分为热熔承插连接管件和电熔连接管件。

5.3管件按管系列S分类与管材相同，按GB/T 18742. 2的规定。管件的壁厚应不小于相同管系列S 的管材的壁厚。

6技术要求

- 1颜色

根据供需双方协商确定。

6-2外观

管件表面应光滑、平整，不允许有裂纹、气泡、脱皮和明显的杂质、严重的缩形以及色泽不均、分解变 色等缺陷。

6-3不透光性

管件应不透光。

同一生产厂家生产的相同原料的管材，且已做过不透光性试验的，则可不做。

6-4规格及尺寸

- 4-1热熔承插连接管件的承口应符合图1、表1的规定。

6.4,2电熔连接管件的承口应符合图2、表2的规定。

6. 4. 3带金属螺纹接头的管件其螺纹部分应符合GB/T 7306的规定。

图1热熔承插连接管件承口

表1热熔承插连接管件承口尺寸与相应公称外径	mm

| 公称外径d. | 最小承 口深度L | 最小承 插深度l2 | 承口的平均内径 |  |  |  | 最大不圆度 | 最小通径£> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | d$m] |  | dam2 |  |  |  |
|  |  |  | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 |  |  |
| 16 | 13.3 | 9.8 | 14.8 | 15.3 | 15.0 | 15.5 | 0. 6 | 9 |
| 20 | 14. 5 | 11.0 | 18.8 | 19.3 | 19.0 | 19.5 | 0.6 | 13 |
| 25 | 16.0 | 12.5 | 23. 5 | 24.1 | 23.8 | 24.4 | 0.7 | 18 |

| 表1（完） mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公称外径dn | 最小承 口深度A | 最小承 插深度乙2 | 承口的平均内径 |  |  |  | 最大不圆度 | 最小通径D |
|  |  |  | t/sml |  | dam2 |  |  |  |
|  |  |  | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 |  |  |
| 32 | 18.1 | 14. 6 | 30.4 | 31.0 | 30.7 | 31.3 | 0.7 | 25 |
| 40 | 20.5 | 17.0 | 38.3 | 38.9 | 38. 7 | 39.3 | 0.7 | 31 |
| 50 | 23. 5 | 20.0 | 48. 3 | 48. 9 | 48.7 | 49.3 | 0. 8 | 39 |
| 63 | 27.4 | 23.9 | 61. 1 | 61. 7 | 61.6 | 62.2 | 0. 8 | 49 |
| 75 | 31.0 | 27. 5 | 71. 9 | 72.7 | 73.2 | 74. 0 | 1.0 | 58.2 |
| 90 | 35.5 | 32.0 | 86.4 | 87.4 | 87.8 | 88.8 | 1.2 | 69.8 |
| 110 | 41.5 | 38.0 | 105. 8 | 106.8 | 107. 3 | 108.5 | 1.4 | 85.4 |

表2电熔连接管件承口尺寸与相应公称外径

mm

注:此处的公称外径d.指与管件相连的管材的公称外径。

| 公称外径 dn | 熔合段 最小内径 d sm. min | 熔合段 最小长度 L2,min | 插入长度丄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max |
| 16 | 16.1 | 10 | 20 | 35 |
| 20 | 20.1 | 10 | 20 | 37 |
| 25 | 25.1 | 10 | 20 | 40 |
| 32 | 32. 1 | 10 | 20 | 44 |
| 40 | 40.1 | 10 | 20 | 49 |
| 50 | 50.1 | 10 | 20 | 55 |
| 63 | 63.2 | 11 | 23 | 63 |
| 75 | 75.2 | 12 | 25 | 70 |
| 90 | 90.2 | 13 | 28 | 79 |
| 110 | 110.3 | 15 | 32 | 85 |
| 125 | 125.3 | 16 | 35 | 90 |
| 140 | 140.3 | 18 | 38 | 95 |
| 160 | 160. 4 | 20 | 42 | 101 |
| 注:此处的公称外径4指与管件相连的管材的公称外径。 |  |  |  |  |

6- 5管件的物理力学性能应符合表3的规定。

表3管件的物理力学性能

| 项目 | 管系列 | 试验压力 MPa |  |  | 试验温度 °C | 试验时间 h | 试样数量 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 材料 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PP-H | PP-B | PP-R |  |  |  |  |
| 静液压试验 | S5 | 4.22 | 3. 28 | 3. 11 | 20 | 1 | 3 | 无破裂无渗漏 |
|  | S4 | 5. 19 | 3. 83 | 3. 88 |  |  |  |  |
|  | S3. 2 | 6. 48 | 4. 92 | 5. 05 |  |  |  |  |
|  | 52. 5 | 8. 44 | 5. 75 | 6. 01 |  |  |  |  |
|  | 52 | 10. 55 | 8. 21 | 7.51 |  |  |  |  |
|  | 55 | 0. 70 | 0. 50 | 0. 68 | 95 | 1 000 | 3 | 无破裂无渗漏 |
|  | S4 | 0. 88 | 0. 62 | 0. 80 |  |  |  |  |
|  | S32 | 1. 10 | 0. 76 | 1. 11 |  |  |  |  |
|  | S2. 5 | 1. 41 | 0. 93 | 1. 31 |  |  |  |  |
|  | 52 | 1. 76 | 1.31 | 1. 64 |  |  |  |  |
| 熔体质量流动速率,MFR(230'C/2. 16 kg) g/10 min |  |  |  |  |  |  | 3 | 变化率W原 料的30% |

6-6静液压状态下热稳定性要求应符合表4的规定。

表4静液压状态下热稳定性能

| 项目 | 材料 | 试验参数 |  |  | 试样数量 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 试验温度 | 试验时间 h | 静液压应力 MPa |  |  |
| 静液压状态下 热稳定性试验 | PP-H | 110 | 8 760 | 1.9 | 1 | 无破裂无渗漏 |
|  | PP-B |  |  | 1.4 | 1 |  |
|  | PP-R |  |  | 1. 9 | 1 |  |
| 注 1用管状试样或管件与管材相连进行试验。管状试样按实际壁厚计算试验压力；管件与管材相连作为试样时， 按相同管系列S的管材的公称壁厚计算试验压力，如试验中管材破裂则试验应重做。 2相同原料同一生产厂家生产的管材已做过本试验则管件可不做。 |  |  |  |  |  |  |

6-7管件的卫生性能应符合GB/T 17219的规定。

6-8系统适用性

管件与符合GB/T 18742. 2规定的管材连接后应通过内压和热循环二项组合试验。

6- 8-1内压试验应符合表5规定。

表5内压试验

| 目 管系\ | 材料 | 试验温度 °C | 试验压力 MPa | 试验时间 h | 试样数量 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S5 | PP-H | 95 | 0. 70 | 1 000 | 3 | 无破裂无渗漏 |
|  | PP-B |  | 0. 50 |  |  |  |
|  | PP-R |  | 0. 68 |  |  |  |
| S4 | PP-H | 95 | 0. 88 | 1 000 | 3 | 无破裂无渗漏 |
|  | PP-B |  | 0. 62 |  |  |  |
|  | PP-R |  | 0. 80 |  |  |  |

表5（完）

| 目 管系写 | 材料 | 试验温度 °C | 试验压力 MPa | 试验时间 h | 试样数量 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S3. 2 | PP-H | 95 | 1. 10 | 1 000 | 3 | 无破裂无渗漏 |
|  | PP-B |  | 0. 76 |  |  |  |
|  | PP-R |  | 1. 11 |  |  |  |
| S2. 5 | PP-H | 95 | 1. 41 | 1 000 | 3 | 无破裂无渗漏 |
|  | PP-B |  | 0. 93 |  |  |  |
|  | PP-R |  | 1.31 |  |  |  |
| S2 | PP-H | 95 | 1. 76 | 1 000 | 3 | 无破裂无渗漏 |
|  | PP-B |  | 1.31 |  |  |  |
|  | PPR |  | 1. 64 |  |  |  |

6- 8-2热循环试验应符合表6的规定。

表6热循环试验

| 材料 | 最高试验温度 C | 最低试验温度 | 试验压力 MPa | 循环次数 | 试样数量 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PP-H | 95 | 20 | 1. 0 | 5 000 | 1 | 无破裂无渗漏 |
| PP-B |  |  |  |  |  |  |
| PP-R |  |  |  |  |  |  |

注：一个循环的时间为（30必）min,包括（15+J） min最高试验温度和（15席）min最低试验温度。

在 GB/T 18742. 2—2002 附录 A 中要求的预应力为 PP-H：3. 6 MPa；PP-B： 3- 0 MPa ； PP-R:

2. 4 MPao

预应力的推算方法见式（1）：

a = a X AT X E 	（	1 ）

式中。一一预应力，MPa；

«——热膨胀系数，1/K；

△T——温差,K；

E——弹性模量,MPao

本标准中：a=l. 5乂10一依-1

AT = 2Q K

E = 1 200 MPa（PP-H）,l 000 MPa（PP-B） ,800 MPa （PP-R）

注：预应力值等于温度下降20C时管道所产生的收缩应力。

7试验方法

- 1试样状态调节和试验的标准环境

应在管件下线48 h后取样。按GB/T 2918规定，在温度为（23±2）'C ,湿度为（50±10）%条件下进 行状态调节，时间不少于24 h,并在此条件下进行试验。

7-2颜色及外观检查

用肉眼观察。

7-3不透光性

管材与管件相连，按GB/T 18742. 2—2002中8-3进行。

7.4尺寸测量

按GB/T 8806的规定对所抽试样逐件沿圆周测量壁厚的最大值和最小值,精确到0.1 mm,小数点

后第二位非零数进位。

管件的承口深度用精度为0. 02 mm的游标卡尺对所抽试样逐件测量;用精度为0. 001 mm的内径 量表对所抽试样逐件测量图1、图2规定部位承口的两个相互垂直的内径，计算它们的算术平均值，为 平均内径。

用精度为0. 001 mm的内径量表对所抽试样逐件测量同一断面的最大内径和最小内径，最大内径 减最小内径为不圆度。

- 5熔体质量流动速率

从管件上切取足够的2 mn?〜5 mm3大小的颗粒作为试样，按表3和GB/T 3682的规定进行 试验。

熔体流动速率仪应用标样进行校正。试验时，先用氮气吹扫料筒5 s~10 s（氮气压力为0. 05 MPa）, 然后在20 s内迅速将试样加入料筒进行试验。

7-6静液压试验

7.6.］试样

试样为单个管件或由管件与管材组合而成。管件与管材相连作为试样时，应取相同或更小管系列S 的管材与管件相连,如试验中管材破裂则试验应重做。所取管材的长度应符合表7的规定。

表7所取管材的长度	mm

| 管材公称外径如 | 管材长度Z |
| --- | --- |
| M75 | 200 |
| >75 | 300 |

试样的组装采用热熔承插连接或电熔连接的方式，在管件的非进水口用管帽或机械方式封堵。

7- 6- 2试验方法

按GB/T 6111的规定（a型封头）。

- 7静液压状态下热稳定性试验

7- 7-1试验设备

循环控温烘箱。

7.7.2试验条件

按表4规定，循环控温烘箱温度允许偏差为（110号）。C。试验介质：内部为水，外部为空气。

7.7.3试验步骤

试样经状态调节后，安装在循环控温烘箱内，接入试验介质，按GB/T 6111的规定进行试验（a型

封头）。

7- 8卫生性能试验

管件的卫生性能按GB/T 17219的规定执行。

7-9系统适用性试验

7- 9-1内压试验

内压试验试样由管材和管件组合而成，其中应包括至少两种以上管件，试验方法按GB/T 6111的 规定（a型封头）。试验介质:管内外均为水。

- 9-2热循环试验

按GB/T 18742. 2-2002中附录A进行试验。试验介质:管内为水，管外为空气。

8检验规则

- 1产品应经生产厂质量检验部门检验合格并附有合格标志方可出厂。

8-2组批

用同一原料和工艺连续生产的同一规格的管件作为一批。山<32 mm规格的管件每批不超过 10 000件混n>32 mm规格的管件每批不超过5 000件。如果生产7天仍不足上述数量，则以7天为一 批。一次交付可由一批或多批组成。交付时注明批号，同一交付批号产品为一个交付检验批。

8-3定型检验

8- 3-1分组

按表8规定对管件进行尺寸分组。

表8管件的尺寸组及公称外径范围

| 尺寸组 | 公称外径范围 |
| --- | --- |
| * 1 | 16W4W63 |
| 2 | 75WdnW160 |

8- 3-2定型检验

定型检验的项目为第6章规定的全部技术要求。同一设备制造厂的同类型设备首次投产或原材料 发生变动时，按表8规定选取每一尺寸组中任一规格的管件产品进行该项检验。

8-4出厂检验

8-4-1出厂检验项目为外观、尺寸和2oc/ih液压试验。

8-4-2外观、尺寸按GB/T 2828釆用正常检验一次抽样方案，取一般检验水平I,合格质量水平6.5, 抽样方案见表9o

|  | 表9 | 抽样方案 | 件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 批量范围 N | 样本大小 n | 合格判定数 Ae | 不合格判定数 Re |
| ■' <150 | 8 | 1 | 2 |
| 151〜280 | 13 | 2 | 3 |
| 281 — 500 | 20 | 3 | 4 |
| 501—1 200 | 32 | 5 | 6 |
| 1 201 — 3 200 | 50 | 7 | 8 |
| 3 201 —10 000 | 80 | 10 | 11 |

- 4-3在外观尺寸抽样合格的产品中，随机抽取足够的样品进行液压试验(20-c/i h)。

8-5型式检验

8- 5- 1型式检验的项目为除6. 6和6.8.2以外的全部技术要求。

8. 5- 2按本标准技术要求并按8.4. 2规定对外观、尺寸进行检验,在检验合格的样品中随机抽取足够 的样品，进行不透光、熔体质量流动速率、静液压试验(20-C/l h),系统适用性试验中的内压试验。

一般情况下，每隔两年进行一次型式检验。

若有以下情况之一，应进行型式检验：

- 正式生产后,若结构、材料、工艺有较大改变，可能影响产品性能时；

- 产品因任何原因停产半年以上恢复生产时；

- 出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异时；

- 国家质量监督机构提出进行型式检验的要求时。

8-6判定规则

外观、尺寸按表9进行判定。卫生指标有一项不合格判为不合格批。其他指标有一项达不到规定时， 则随机抽取双倍样品进行该项复验;如仍不合格，则判该批为不合格批。

9标志、包装、运输、贮存

9-1标志

- 1-1产品应有下列永久性标记：

a）	产品名称:应注明原料名称，例:PP R;

b）	产品规格:应注明公称外径、管系列S;

例:等径管件标记为出20 S3. 2,

异径管件标记为＜440X 20 S3. 2,

带螺纹管件的标记为九20X1/2" S3. 2；

C）商标O

- 1-2产品包装应有下列标记：

a）	生产厂名、厂址、商标；

b）	产品名称、规格；

c）	生产日期或生产批号；

d）	本标准号。

9-1-3为防止使用过程中岀现混乱，不应标志PN值。

9-2包装

一般情况下，每个包装箱内应装相同品种和规格的管件，包装箱应有内衬袋，每个包装箱质量不超 过 25 kg。

9-3运输

管件在运输时，不得曝晒、沾污、重压、抛摔和损伤。.

9.4贮存

管件应贮存在室内，远离热源，合理放置。

三、递交的方式及时间、地点：

材料密封递交，送达截止时间：所有材料应于2021年10月27日17:00（北京时间）之前送达（如材料以快件形式递交，应按规定截止时间前寄达我司），公司具体地址：福州市鼓楼区杨桥西路12号。接收人：林先生，联系电话：0591-83778612。

福州市水务工程有限责任公司

材料部

2021年10月20日