- 福州市水务工程有限责任公司钢塑管件采购项目

- 询价通知

为了方便下一步福州市水务工程有限责任公司钢塑管件采购项目的采购工作，福州市水务工程有限责任公司现向国内企业进行采购前的市场询价。

一、企业需提供的材料

1、企业法人营业执照、税务登记证或三证合一的证书（正副本复印件，原件备查）。

2、联系人姓名，电话（格式自拟）。

3、钢塑管件采购项目的市场价（按询价货物一览表产品型号、规格进行报价）

二、报价货物一览表

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 数量 （个） | 单价 （个/元） | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢塑弯头 | DN15*（45º ～90º） | 188 |  |  |
| 2 | 钢塑弯头 | DN20*（45º～90º） | 9495 |  |  |
| 3 | 钢塑弯头 | DN25*（45º～90º） | 25 |  |  |
| 4 | 钢塑弯头 | DN32*（45º～90º） | 6 |  |  |
| 5 | 钢塑弯头 | DN40*（45º～90º） | 1204 |  |  |
| 6 | 钢塑弯头 | DN50*（45º～90º） | 1151 |  |  |
| 7 | 钢塑弯头 | DN65*（45º～90º） | 2 |  |  |
| 8 | 钢塑弯头 | DN80*（45º～90º） | 104 |  |  |
| 9 | 钢塑弯头 | DN100*（45º～90º） | 39 |  |  |
| 10 | 钢塑异径弯头 | DN20*15*90° | 709 |  |  |
| 11 | 钢塑异径弯头 | DN25*20*90° | 1 |  |  |
| 12 | 钢塑异径弯头 | DN32*20*90° | 1 |  |  |
| 13 | 钢塑异径弯头 | DN32*25*90° | 1 |  |  |
| 14 | 钢塑异径弯头 | DN40*20*90° | 10 |  |  |
| 15 | 钢塑异径弯头 | DN40*25*90° | 1 |  |  |
| 16 | 钢塑异径弯头 | DN40*32*90° | 1 |  |  |
| 17 | 钢塑异径弯头 | DN50*20*90° | 2 |  |  |
| 18 | 钢塑异径弯头 | DN50*25*90° | 1 |  |  |
| 19 | 钢塑异径弯头 | DN50*32*90° | 1 |  |  |
| 20 | 钢塑异径弯头 | DN50*40*90° | 8 |  |  |
| 21 | 钢塑异径弯头 | DN65*20*90° | 1 |  |  |
| 22 | 钢塑异径弯头 | DN65*25*90° | 1 |  |  |
| 23 | 钢塑异径弯头 | DN65*32*90° | 1 |  |  |
| 24 | 钢塑异径弯头 | DN65*40*90° | 1 |  |  |
| 25 | 钢塑异径弯头 | DN65*50*90° | 1 |  |  |
| 26 | 钢塑异径弯头 | DN80*32*90° | 1 |  |  |
| 27 | 钢塑异径弯头 | DN80*40*90° | 1 |  |  |
| 28 | 钢塑异径弯头 | DN80*50*90° | 1 |  |  |
| 29 | 钢塑异径弯头 | DN80*65*90° | 1 |  |  |
| 30 | 钢塑异径弯头 | DN100*32*90° | 1 |  |  |
| 31 | 钢塑异径弯头 | DN100*40*90° | 1 |  |  |
| 32 | 钢塑异径弯头 | DN100*50*90° | 1 |  |  |
| 33 | 钢塑异径弯头 | DN100*65*90 | 1 |  |  |
| 34 | 钢塑异径弯头 | DN100*80*90 | 1 |  |  |
| 35 | 钢塑三通 | DN15*15 | 107 |  |  |
| 36 | 钢塑三通 | DN20*15 | 4 |  |  |
| 37 | 钢塑三通 | DN20*20 | 81 |  |  |
| 38 | 钢塑三通 | DN25*15 | 1 |  |  |
| 39 | 钢塑三通 | DN25*20 | 1 |  |  |
| 40 | 钢塑三通 | DN25*25 | 1 |  |  |
| 41 | 钢塑三通 | DN32*20 | 1 |  |  |
| 42 | 钢塑三通 | DN32*25 | 1 |  |  |
| 43 | 钢塑三通 | DN32*32 | 1 |  |  |
| 44 | 钢塑三通 | DN40*20 | 453 |  |  |
| 45 | 钢塑三通 | DN40*25 | 1 |  |  |
| 46 | 钢塑三通 | DN40*32 | 1 |  |  |
| 47 | 钢塑三通 | DN40*40 | 116 |  |  |
| 48 | 钢塑三通 | DN50*20 | 255 |  |  |
| 49 | 钢塑三通 | DN50*25 | 1 |  |  |
| 50 | 钢塑三通 | DN50*32 | 1 |  |  |
| 51 | 钢塑三通 | DN50*40 | 106 |  |  |
| 52 | 钢塑三通 | DN50*50 | 94 |  |  |
| 53 | 钢塑三通 | DN65*20 | 1 |  |  |
| 54 | 钢塑三通 | DN65*25 | 1 |  |  |
| 55 | 钢塑三通 | DN65*32 | 1 |  |  |
| 56 | 钢塑三通 | DN65*40 | 9 |  |  |
| 57 | 钢塑三通 | DN65*50 | 1 |  |  |
| 58 | 钢塑三通 | DN65*65 | 1 |  |  |
| 59 | 钢塑三通 | DN80*32 | 1 |  |  |
| 60 | 钢塑三通 | DN80*40 | 23 |  |  |
| 61 | 钢塑三通 | DN80*50 | 18 |  |  |
| 62 | 钢塑三通 | DN80*65 | 1 |  |  |
| 63 | 钢塑三通 | DN80*80 | 4 |  |  |
| 64 | 钢塑三通 | DN100*32 | 1 |  |  |
| 65 | 钢塑三通 | DN100*40 | 1 |  |  |
| 66 | 钢塑三通 | DN100*50 | 1 |  |  |
| 67 | 钢塑三通 | DN100*65 | 1 |  |  |
| 68 | 钢塑三通 | DN100*80 | 1 |  |  |
| 69 | 钢塑三通 | DN100*100 | 3 |  |  |
| 70 | 钢塑内接 | DN15 | 716 |  |  |
| 71 | 钢塑内接 | DN20 | 4009 |  |  |
| 72 | 钢塑内接 | DN25 | 37 |  |  |
| 73 | 钢塑内接 | DN32 | 47 |  |  |
| 74 | 钢塑内接 | DN40 | 366 |  |  |
| 75 | 钢塑内接 | DN50 | 173 |  |  |
| 76 | 钢塑内接 | DN65 | 1 |  |  |
| 77 | 钢塑内接 | DN80 | 19 |  |  |
| 78 | 钢塑内接 | DN100 | 8 |  |  |
| 79 | 钢塑外接 | DN15 | 32 |  |  |
| 80 | 钢塑外接 | DN20 | 1696 |  |  |
| 81 | 钢塑外接 | DN25 | 8 |  |  |
| 82 | 钢塑外接 | DN32 | 1 |  |  |
| 83 | 钢塑外接 | DN40 | 288 |  |  |
| 84 | 钢塑外接 | DN50 | 296 |  |  |
| 85 | 钢塑外接 | DN65 | 3 |  |  |
| 86 | 钢塑外接 | DN80 | 65 |  |  |
| 87 | 钢塑外接 | DN100 | 16 |  |  |
| 88 | 钢塑异径内接 | DN20*15 | 94 |  |  |
| 89 | 钢塑异径内接 | DN25*20 | 4 |  |  |
| 90 | 钢塑异径内接 | DN32*20 | 1 |  |  |
| 91 | 钢塑异径内接 | DN32*25 | 1 |  |  |
| 92 | 钢塑异径内接 | DN40*20 | 177 |  |  |
| 93 | 钢塑异径内接 | DN40*25 | 5 |  |  |
| 94 | 钢塑异径内接 | DN40*32 | 21 |  |  |
| 95 | 钢塑异径内接 | DN50*20 | 63 |  |  |
| 96 | 钢塑异径内接 | DN50*25 | 1 |  |  |
| 97 | 钢塑异径内接 | DN50*32 | 1 |  |  |
| 98 | 钢塑异径内接 | DN50*40 | 182 |  |  |
| 99 | 钢塑异径内接 | DN65*20 | 1 |  |  |
| 100 | 钢塑异径内接 | DN65*25 | 1 |  |  |
| 101 | 钢塑异径内接 | DN65*32 | 1 |  |  |
| 102 | 钢塑异径内接 | DN65*40 | 1 |  |  |
| 103 | 钢塑异径内接 | DN65*50 | 1 |  |  |
| 104 | 钢塑异径内接 | DN80*32 | 1 |  |  |
| 105 | 钢塑异径内接 | DN80*40 | 1 |  |  |
| 106 | 钢塑异径内接 | DN80*50 | 11 |  |  |
| 107 | 钢塑异径内接 | DN80*65 | 1 |  |  |
| 108 | 钢塑异径内接 | DN100*32 | 1 |  |  |
| 109 | 钢塑异径内接 | DN100*40 | 1 |  |  |
| 110 | 钢塑异径内接 | DN100*50 | 3 |  |  |
| 111 | 钢塑异径内接 | DN100*65 | 1 |  |  |
| 112 | 钢塑异径内接 | DN100*80 | 1 |  |  |
| 113 | 钢塑堵头 | DN15 | 74 |  |  |
| 114 | 钢塑堵头 | DN20 | 557 |  |  |
| 115 | 钢塑堵头 | DN25 | 2 |  |  |
| 116 | 钢塑堵头 | DN32 | 8 |  |  |
| 117 | 钢塑堵头 | DN40 | 22 |  |  |
| 118 | 钢塑堵头 | DN50 | 33 |  |  |
| 119 | 钢塑堵头 | DN65 | 3 |  |  |
| 120 | 钢塑堵头 | DN80 | 2 |  |  |
| 121 | 钢塑堵头 | DN100 | 1 |  |  |
| 122 | 钢塑活接 | DN15 | 101 |  |  |
| 123 | 钢塑活接 | DN20 | 775 |  |  |
| 124 | 钢塑活接 | DN25 | 3 |  |  |
| 125 | 钢塑活接 | DN32 | 3 |  |  |
| 126 | 钢塑活接 | DN40 | 222 |  |  |
| 127 | 钢塑活接 | DN50 | 114 |  |  |
| 128 | 钢塑活接 | DN65 | 1 |  |  |
| 129 | 钢塑活接 | DN80 | 9 |  |  |
| 130 | 钢塑活接 | DN100 | 2 |  |  |
| 131 | 钢塑卜申 | DN20*15 | 3516 |  |  |
| 132 | 钢塑卜申 | DN25*20 | 4 |  |  |
| 133 | 钢塑卜申 | DN32*20 | 1 |  |  |
| 134 | 钢塑卜申 | DN32*25 | 11 |  |  |
| 135 | 钢塑卜申 | DN40*20 | 21 |  |  |
| 136 | 钢塑卜申 | DN40*25 | 8 |  |  |
| 137 | 钢塑卜申 | DN40*32 | 22 |  |  |
| 138 | 钢塑卜申 | DN50*20 | 4 |  |  |
| 139 | 钢塑卜申 | DN50*25 | 1 |  |  |
| 140 | 钢塑卜申 | DN50*32 | 1 |  |  |
| 141 | 钢塑卜申 | DN50*40 | 34 |  |  |
| 142 | 钢塑卜申 | DN65*20 | 1 |  |  |
| 143 | 钢塑卜申 | DN65*25 | 1 |  |  |
| 144 | 钢塑卜申 | DN65*32 | 1 |  |  |
| 145 | 钢塑卜申 | DN65*40 | 1 |  |  |
| 146 | 钢塑卜申 | DN65*50 | 1 |  |  |
| 147 | 钢塑卜申 | DN80*32 | 1 |  |  |
| 148 | 钢塑卜申 | DN80*40 | 1 |  |  |
| 149 | 钢塑卜申 | DN80*50 | 1 |  |  |
| 150 | 钢塑卜申 | DN80*65 | 1 |  |  |
| 151 | 钢塑卜申 | DN100*32 | 1 |  |  |
| 152 | 钢塑卜申 | DN100*40 | 1 |  |  |
| 153 | 钢塑卜申 | DN100*50 | 1 |  |  |
| 154 | 钢塑卜申 | DN100*65 | 1 |  |  |
| 155 | 钢塑卜申 | DN100*80 | 1 |  |  |
| 合计金额（含税价）： （小写）￥ |  |  |  |  |  |
| 注明：上述所有货物，报价人的报价应包括设备所涉及的有关项目费用进行报价，包括：货物制造、货物装、卸、运输、税金、劳务、运输、管理、保险、售后服务以及对供货产品抽样送检检测等全部费用，以及所有根据合同或其他原因应由报价人支付的税金和其他应缴的全部费用。本采购项目可能存在的价格波动风险和可合理推断的责任和义务所产生的费用，亦包含在报价中。报价人所报单价在本合同有效期内不因市场价格、利率、汇率、政策及其他任何风险因素而有所调整。 |  |  |  |  |  |

# 技术要求

一、项目概述

1.1 项目简介

本项目采购的货物主要用于给水安装工程。

1.2 给水涂塑复合可锻铸铁连接件（简称钢塑管件）

配水型式为压力流配水，管径为DN15、D20、DN25、DN32、DN40、DN50、DN65、DN80、DN100相应的涂塑复合可锻铸铁连接件（具体规格型号等依招标货物一览表为准）。

1.3投标人提供的货物制造标准、安装标准及技术规范等必须符合相应的国家标准、行业标准及规范要求。

二、技术要求

1、用于涂塑的可锻铸铁管路连接件技术要求应符合GB/T3287—2011规定，形式尺寸应符合GB/T3287-2011规定。

2采用螺纹和沟槽连接方式；

2.1内螺纹管件外径的端部应以方边或园边形式加强；在形状上考虑扳手平面或管件有侧向出口的地方；

2.2锁紧螺母可以是普通平面形的或凹入式的，允许加工一个表面。

2.3管件材料应使用符合GB/T9440的可锻铸铁材料，材料牌号：KTH350-10或KTH300-06用于黑心可锻铸铁。

3、热镀锌层

管件要求镀锌保护层时，应采用热镀锌工艺。

3.1在形成的锌层中，微量元素的质量百分表含量不允许超出下列规定的最大值：

铝（AI）        0.1％

锑（Sb）        0.01％

砷（As）        0.02％

铋（Bi）        0.01％

镉（Cd）        0.01％

铜（Cu）        0.1％

铅（Pb）        1.6％，在特定情况下允许为1.8％

锡（Sn）         0.1％

3.2镀锌层相关表面锌的质量不小于500g/m²，以五件管件锌的质量作平均值，相当于平均覆盖厚度为70μm，个别样件不小于450g/m²（63μm）。

3.3镀锌管件表面镀层应均匀连接，内表面锌层应无锌疤、毛刺和非金属附着物。

4、管件表面的防锈处理

管件的表面应作防锈处理，防锈材料不应带有多环芳香族的碳氢化合物。

5、尺寸与公差

5.1管件从端面到端面，端面到中心的尺寸偏差见表一

表一

| 基本尺寸 | ≤30 | ＞30～≤50 | ＞50～≤75 | ＞75～≤100 | ＞100～≤150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公差 | ±1.5 | ±2.0 | ±2.5 | 3.0 | ±3.5 |

5.2安装长度其准确性决定于5.1中所给公差及GB/T7306.1或GB/T7306.2中规定的螺纹公差。

6、螺纹的选择

6.1管件密封管螺纹应符合GB/T7036.1或GB/T7036.2的规定，外螺纹为圆锥形，内螺纹可以是圆柱形或圆锥形。

6.2活接头螺母的螺纹与螺母配合的螺纹应符合GB/T7307的规定，允许采用公制螺纹，应符合GB/T192、GB/T193、GB/T196和GB/T197中外螺纹6级、内螺纹7级的规定；锁紧螺母应符合GB/T7307.

6.3管件螺纹轴线垂直度的极限偏差

螺纹轴线应与管件端面垂直，垂直度偏差不得大于表二规定。

表二

| 管件规格 | 1/16～1/8 | 1/4～3/8 | 1/2～3/4 | 1～6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 偏差 mm | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.2 |

7、涂塑材料要求

7.1用于涂塑的材料环氧树脂（EP）

7.2用于涂塑的材料环氧树脂粉末其性能应符合表三

表三

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 密度 g/cm² | 1.2～1.8 |
| 粒度分布 ％ | ＞150um.＜3％或250um.＜0.2％ |
| 不挥发物含量 ％ | ＞99.5 |
| 水平流动性 mm | 22～28 |
| 胶化时间 s | ≤120（200°C） |
| 冲击强度 kg。cm | ≥50 |
| 卫生安全性能 | 符合GB/T5750-2006 |

7.3涂层外观要求

7.3.1涂层内壁必须光滑，没有伤痕、针孔和粘附异物等妨碍实用的缺陷；

7.3.2颜色为乳白色。

7.4涂层厚度要求

涂层厚度应符合表四的规定

表四

| 公称直径 | 涂层厚度 |
| --- | --- |
| 15 | ≥0.3 |
| 20 |  |
| 25 |  |
| 32 | ≥0.35 |
| 40 |  |
| 50 |  |
| 65 | ≥0.4 |
| 80 |  |
| 100 |  |

7.5涂层质量要求（应符合表五要求）

表五

| 项 目 | 涂层要求 |
| --- | --- |
| 针孔试验 | 不发生电火花击穿现象 |
| 附着力试验（公称通称≥65mm） | 涂层不发生剥离 |
| 冲击试验 | 涂层不发生剥落断裂 |

三、试验方法

1.1原材料应有生产厂家提供的产品合格证。

1.2涂塑管件涂层外观质量用目测和手感方法进行检验。

1.3涂层厚度测量采用电磁测厚仪，在涂层表面任选对称2-4点进行测量。

1.4针孔试验

用电火花测量仪对涂塑管件整个内表面在1500V电压下做试验检测，看有无电火花产生。

1.5附着力试验

用小刀在试验的涂层上横竖划上两道长约10Cm、宽约3Cm的平行线切痕，切成“井”字型，并试图把井字中间的涂层剥下，如涂层紧紧粘附在管壁，不宜整块剥离视为合格。

1.6冲击试验

将涂层管件在常温下如图一所示，按表6规定的数据进行冲击试验观察内壁涂层损坏，管件分型面与冲击方向垂直。

表六

| 公称尺寸 DN | 垂直重量 Kg | 垂直高度 mm |
| --- | --- | --- |
| 15-25 | 1.0 | 300 |
| 32-65 | 2 | 500 |
| 80-100 | 6.8 | 1000 |

1.7卫生性能试验

卫生安全性能应符合GB/T5750-2006规定。

1.8螺纹试验

螺纹按GB/T7306.2规定

四、标志、包装、运输、贮存

1、标志

1.1产品标志

管件应标有清晰明显的商标和管件规格（公称尺寸或者管件规格）

1.2包装标记

包装标记包括：、厂名、厂址、商标、产品名称、规格、数量、重量（每件不超过50Kg）、质量等级、检验员、生产日期、质量承诺书。

2、包装

耐腐蚀塑料编织袋包装，包装整洁无破损，内附合格证，证书标有厂名厂址、检验员签章或代号、检验日期。

3、运输

产品运输途中应避免雨淋、受潮及化学腐蚀。

4、贮存

产品应贮存在通风良好、干燥的室内，不得与有腐蚀性的物品贮存一室。

五.质量保证期内的服务

货物质保期为贰年。对由于产品质量问题造成的自然损坏，供货人将提供现场服务，免费维修更换损坏的产品。由于采购方人为原因或不可抗原因造成的产品损坏，供货人有义务对损坏的产品作有偿更换。

## 六.交货期及交货地点

1.交货期：采购人将每次采购计划提前五个日历日以书面形式通知成交人，成交人收到采购计划后需在当日给予确认回复，如供方未回复的，视为已收到采购人的采购计划，成交人按采购人提供的货物规格、数量五个日历日内到货，延期到货按违约处理。

2.交货地点：成交人负责送达采购人仓库或指定地点（福州市地区）。

## 七.付款条件及方式

（1）供方在签订采购合同前三日内向需方缴交合同总金额的 5 %作为履约保证金，双方在本合同履行最后一批次货物供货完成且验收合格后，履约保证金转为质保金（如供方提供银行担保的见索即付的独立保函的，需方在支付供方第一批货款时应扣留合同总金额的5 %作为质保金），质保金待货物质保期满后产品无质量问题且无违约索赔情况下，质保金无息全额退还供方。质保期届满后三年内供方未向需方申请退还质保金的，已付款视为结算款，即供方自愿放弃质保金。

（2）供方每批次货物经需方确认到货数量及相关管理部门验收合格后（须按本合同验收条款约定的程序与方式完成验收，以及包括供方提供该批次货物产品出厂检验证书、合格证书等需方要求的货物技术资料），供方开具本批次所供货物的含税合规的增值税专用发票（包含税务机关代开），需方在收到发票并确认无误后45个工作日内给予付款。

（3）需方每次付款前,供方应开具增值税专用发票,否则需方有权延迟付款并不承担任何违约责任,相反因供方迟延开具发票导致需方延迟付款最终导致货物延迟到货的,供方应承担延期交货的违约责任。

（4）本合同签署的供方公司名称与发票开具单位及收款单位一致，供方不得以任何理由在合同执行过程中要求调整发票开具单位或收款单位。供方提供增值税专用发票必须与需方办理发票交接手续，无需方经办人员签认，视为供方未提供增值税专用发票，如发生增值税专用发票丢失，由供方承担责任。如因供方开具的发票不合法或不能认证抵扣进项税额的，供方同意承担由此给需方造成的一切损失（包括但不限于税款、滞纳金、行政罚款及相关损失等）。供方账户必须是合同约定的在主管国税机关备案的账户，若账户变更应及时通知需方，并签订合同变更或补充合同；如供方随意改变账户，需方将拒付货款，由此引起的延期付款责任及相关的损失由供方承担。如果需方丢失增值税专用发票联和抵扣联，如已认证相符，供方应向需方提供专用发票记账联复印件及主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》；如未经认证，供方须提供相应专用发票记账联复印件供需方认证。增值税专用发票必须保持票面干净、整齐, 发票的正反两面均不能留下任何脏、乱及签字的痕迹。

八、递交的方式及时间、地点：

材料密封递交，送达截止时间：所有材料应于公告发布之日起5个工作日内送达（如材料以快件形式递交，应按规定截止时间前寄达我司），公司具体地址：福州市鼓楼区杨桥西路12号接收人：高先生联系电话：0591-83778612

福州市水务工程有限责任公司

2021年11月 22日