福建省平潭及闽江口水资源配置工程朝阳~苍霞改线段工程出洞口工区临时用电安装工程
询
价
函
询价文件编号：XJ-2022-14

询价单位：福州水务平潭引水开发有限公司
联系电话：0591-87867621

联系地址：福建省福州市晋安区龙安路369号中辉大厦12层
日期：2022年5月

询价邀请函
各报价单位：
我方因福建省平潭及闽江口水资源配置工程建设需要，现诚恳邀请贵方对该工程朝阳~苍霞改线段工程出洞口工区临时用电安装工程项目进行报价。

一、报价方式：受邀请的报价人，以传真或邮件形式报价（邮件须为原件彩色扫描件）。截止时间：2022年6月16日；在此时段后报价均无效。
二、工作范围和内容：
工作范围：本工程为福建省平潭及闽江口水资源配置工程朝阳~苍霞改线段工程出洞口工区临时用电安装工程，工作内容包括：

1、新装φ190*M*12m水泥杆6基，新装LX-5拉线共7组，新装验电接地环装置2组；

2、新装ZW20-12kV/630A-20kA柱上断路器1台(过电流闭锁型带接地保护断路器，带FTU装置），新装SSOD-12I/630A高压隔离开关1组，新装HY5WS-17/50氧化锌避雷器2组（新立02#杆)。

3、新装SSOD-12I/630A高压隔离开关3组，新装HY5WS-17/50氧化锌避雷器3组，新装接地故障指示器3组（电缆型）(新立04#杆、新立5#杆、新立6#杆)

4、敷设高压电缆ZC-YJV22-8.7/15kv-3*95mm2电缆共（707+25）*1.025=750米（含电缆损耗1.025)；

5、架设绝缘导线JKLYJ-10kV-95共540米。

6、安装3*95高压户内电缆头1套,3*95高压户外电缆头3套，DT-95铜镀锡端子12只。

7、利旧安装并调试YBM-12/0.4-630kVA箱式变电站1座。

8、新建箱变基础1座(含设备基础、接地、围栏）。

9、新建2*MPPφ150电力管沟共610米，新建直线工井11座；新建转角工井1座；

10、新装水泥杆接地装置4套。

11、防火封堵、电缆测试、接地测试等。

工期：30天，开工日期以发包人书面通知为准。

工程质量要求：符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收。

缺陷责任期：工程竣工验收合格送电后两年。

三、付款方式：
合同签订生效七个工作日内，支付至合同总价的25%，待工程竣工验收合格送电后且经财审或第三方审核机构审核后，支付至审后金额的97%，余款待缺陷责任期满后付清。承包人申请付款时应提供相应金额的增值税专用发票。

工程保修期

本工程的质量保证金为工程竣工结算价款的3% ，质量保证金不计银行利息。 

本工程保修期为竣工验收合格送电后贰年 ，在保修期内如发生施工质量问题承包方应负责无偿修复。

五、联系方式：
1、联系人：黄容容；
2、联系电话：18965033133

3、传真：0591—87888761
4、邮箱：184064863@qq.com。
六、报价说明：
1、本项目套用施工期间预算定额和最新调整文件按下浮率报价，最高限价为下浮率2%。结算时以财审或第三方审核机构审核金额为准。套用施工期间预算定额和最新调整文件，材料直接套用施工期间的信息价。接受询价单位必须承诺能够配备足够的、经验丰富的相关专业技术人员，确保工作服务内容按期完成，并结合单位自身实力、本项目工作内容、风险特性等相关内容进行最优报价。

2、要求报价单位具有电力工程施工总承包叁级及以上资质。
3、报价文件按以下资料提交：
（1）福建省平潭及闽江口水资源配置工程朝阳~苍霞改线段工程出洞口工区临时用电安装工程项目报价承诺函及报价表

（2）项目负责人证件

（3）其他相关资料（营业执照、资质证书等）                       

福州水务平潭引水开发有限公司

2022年6月2日
附件一：
福建省平潭及闽江口水资源配置工程朝阳~苍霞改线段工程出洞口工区临时用电安装工程项目报价承诺函及报价表
福州水务平潭引水开发有限公司：
我单位已理解贵单位的项目情况与要求，同意按要求对福建省平潭及闽江口水资源配置工程朝阳~苍霞改线段工程出洞口工区临时用电安装工程项目进行报价，同意按施工期间预算定额和最新调整文件计价后下浮     %作为我司的最终报价，并承诺，我单位所提供的所有资料均真实、合法，近两年内没有不良记录。

联系人：                          联系电话：

传  真：                          邮    箱：
报价承诺单位：（公章）
法 人 代 表：（签章）
