福州市水务工程有限责任公司

智能叠压变频供水设备采购项目

市场询价通知

为了方便下一步福州市水务工程有限责任公司智能叠压变频供水设备采购项目的采购工作，对【福州市水务工程有限责任公司智能叠压变频供水设备采购项目】的下述货物、服务进行采购前国内询价，现欢迎国内合格的企业前来提交密封报价。

一、企业需提供的报价材料

1、合格有效的企业法人营业执照副本复印件并加盖公章。

2、报价联系人姓名、电话、身份证复印件并加盖公章（格式自拟）。

3、报价函原件并加盖企业公章：智能叠压变频供水设备采购项目的市场价。应按询价货物一览表（详见附件1）产品型号、规格进行报价，货物须符合技术标准及要求（详见附件2）。

二、报价要求

1、对本项目涉及的所有有关费用进行报价，包括设备的制造、包装、装卸、保险、调试、验收、检测、人员培训、设施材料费、人工费、现场安装服务费(含设备基础)、一切税金、运输费、风险费、保修费、登高作业费，同时还应当包含对所供设备提供安装等服务所产生的管理费、利润、规费、措施、税金等相关的全部费用，以及所有根据合同或其他原因应由报价人支付的税金和其他应缴的全部费用。

2、以人民币报价，报价应为含税价。

三、递交的方式及时间、地点：

1、报价材料密封递交，密封处须加盖报价人公章。

2、报价材料提交方式：通过现场或邮寄形式递交。

3、所有材料应于本公告发布之日起，五个日历日内送达（如材料以邮寄形式递交，应按规定截止时间前寄达我司）

采购单位：福州市水务工程有限责任公司

收件人：高先生

地址：福建省福州市鼓楼区杨桥西路12号

联系电话：0591-83778612

附件1

询价货物一览表：

| 合同包 | 品目号 | 货物名称 | 规格、型号、材质 | 单位 | 数量 | 单价 （元/人民币） | 备注 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 供水机组 (叠压变频机组含水泵控制机柜与前置稳压管) | Q总=37m³/h， H=27m， N总=9.0KW 两用一备 | 套 | 1 |  | 安装泵房内，水泵采用数字集成全变频电机，能效达到IE5能效；GB 30253-2013 | 报价人填写报价货物品牌 |
|  | 2 | 泵房智能化控制中心(含供电系统动力配电柜) |  | 套 | 1 |  | 安装泵房内，采用LINUX系统自研开发，对泵房设备运行情况安全、高效地实时监控，同时能够实时监测泵房设备运行情况，合理安排泵的启停，水箱监控防止水箱出现风险，达到最大化节能， 同时具有数据加密（国密）传输功能，保障数据安全，远程可直接登入现场界面，查看数据与运行状态。控制系统包括进入识别管理系统、调节保护功能、自动控制功能、电气控制、远程监控、防雷系统、抗干扰系统、泵房漏水保护报警、管网爆管报警系统、水位监测及报警系统、语音报警系统。系统人机交互采用不小于32寸的触屏。供电系统电源应不低于二级负荷配置，包含独立智能电表，UPS 在线维持供电时间应大于 1 小时。 |  |
|  | 3 | 智能泵房外箱体 | LXBXH=4m*3.5m*3m | 套 | 1 |  | 安装室外，外尺寸4m*3.5m*3m |  |
|  | 4 | 安防门禁系统器 |  | 套 | 1 |  | 安装泵房内，包含一个枪机与一个球机，进入泵房需要指纹、脸部识别、刷卡、密码（包括远程授权密码开门）等方式同时有非授权人员闯入告警；对于危险情况的光声告警，支持远程通讯询问，远程解除告警，可联动泵房智能化控制中心进行数据采集与存储； |  |
|  | 5 | 硬密封明杆闸阀 | DN150（S30408） | 台 | 2 |  | 安装泵房内，泵房主进出水阀 |  |
|  | 6 | 蝶阀 | DN100（S30408） | 台 | 1 |  | 安装泵房内，机组进水阀 |  |
|  | 7 | 蝶阀 | DN100（S30408） | 台 | 1 |  | 安装泵房内，机组出水阀 |  |
|  | 8 | Y型过滤器 | DN100（S30408） | 台 | 1 |  | 安装进水主管 |  |
|  | 9 | 低阻力型倒流防止器 | DN100（S30408） | 台 | 1 |  | 安装进水主管 |  |
|  | 10 | 预制管路 | S31603 | 套 | 1 |  | 与机组配套 |  |
|  | 11 | 水质仪表 （含余氯检测设备、ph检测设备、浊度检测设备） |  | 套 | 1 |  | 安装机组出口，一体式水质检测仪，具有余氯（高精度DPD法）、浊度、PH值等数据检测和分析功能，并根据水质检验情况可以提前预警，保障生活供水的水质，数据可可联动泵房智能化控制中心进行数据采集与存储 |  |
|  | 12 | 泵房环境系统 |  |  |  |  |  |  |
|  | 12-1 | 轴流风机 |  | 台 | 1 |  | 安装泵房内，可根据泵房内环境联动泵房智能化控制中心开停 |  |
|  | 12-2 | 除湿机 |  | 台 | 1 |  | 安装泵房内，可根据泵房内环境联动泵安装泵房内，房智能化控制中心开停 |  |
|  | 12-3 | 一体化环境探测器 |  | 台 | 1 |  | 安装泵房内，包含人体红外、烟感、湿度、明火、温度传感器，（应自带供电、无线传输防止紧急情况出现断电不可工作问题） |  |
|  | 12-4 | 噪声探测器 |  | 台 | 1 |  | 安装泵房内，数据可汇总至泵房智能化控制中心进行故障诊断 |  |
|  | 12-5 | 防水淹探测器 |  | 台 | 1 |  | 安装泵房内，数据可汇总至泵房智能化控制中心进行故障诊断 |  |
|  | 12-6 | 空调 |  | 台 | 1 |  | 安装泵房内，可根据泵房内环境联动泵房智能化控制中心开停 |  |
| 报价总价（含税）（报价总价=各种货物的报价单价×数量之和）：大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注明：上述所有货物，报价人的报价应包括设备所涉及的有关项目费用进行报价，包括：设备的制造、包装、装卸、保险、调试、验收、检测、人员培训、设施材料费、人工费、现场安装服务费(含设备基础)、一切税金、运输费、风险费、保修费、登高作业费，同时还应当包含对所供设备提供安装等服务所产生的管理费、利润、规费、措施、税金等相关的全部费用，以及所有根据合同或其他原因应由报价人支付的税金和其他应缴的全部费用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件2

技术标准及要求

1、	范围	7

1.1	泵房需求一览表	7

1.2	引用标准及规范	7

2、	术语和定义	11

2.1	二次供水	11

2.2	二次供水设施	11

2.3	管网叠压供水	11

2.4	标准化泵房	11

2.5	成套变频供水设备	12

2.6	城市供水安全综合管控信息平台	12

2.7	智慧泵房安全集中控制中心	12

3、	标准化泵房系统组成及功能要求	14

3.1	成套变频增压供水设备系统	14

3.2	安全防护系统	16

3.3	水质保障系统	18

3.4	降噪减振系统	18

3.5	排水防淹系统	19

3.6	防潮通风系统	19

3.7	供电保障系统	19

3.8	泵房集中控制中心系统	20

4、	产品技术性能描述	21

4.1	成套变频增压供水设备系统	22

4.2	安全防护系统	32

4.2.1	门禁系统	33

4.2.2	视频监控	33

4.2.3	泵房环境监测	36

4.2.4	泵组看护功能	37

4.2.5	门窗侵入报警传感器	37

4.2.6	电气安全应符合下列要求：	37

4.3	水质保障系统	38

4.3.1	水质分析一体柜	38

4.3.2	紫外消毒设备技术要求	40

4.3.3	电磁流量计	41

4.3.4	磁性液位计（磁翻板液位计）	43

4.3.5	压力变送计	43

4.3.6	阀门电动执行器	44

4.4	降噪减振系统	44

4.5	排涝防淹系统	45

4.6	防潮通风系统	46

4.7	供电保障系统	46

4.8	远程采集监控系统（智慧泵房安全集控中心）	46

5、	泵房土建装修及给水管道布置要求	49

5.1	泵房空间尺寸、土建及装修	49

5.2	泵房内的给水管道布置	51

5.3	其他	52

6、	系统设备安装要求	52

6.1	成套变频增压设备安装要求	52

6.2	泵房内管道安装要求	53

6.3	监控设备安装要求	53

6.4	消毒设备安装要求	53

6.5	电缆安装要求	54

6.6	供水系统标识	54

7、	验收要求	55

7.3	技术资料	55

7.4	备品备件	56

8.质量保证期内的服务...............................................................................................................56

9.交货期及交货地点.....................................................................................................................56

10.售后服务异议响应期限...........................................................................................................56

11.付款条件及方式............................................................57

范围

工作包括《泵房设备需求一览表》中全部泵房的设计、制造、供应、运输、安装、调试和验收，以及质保期内的保修工作。本项目为交钥匙工程。

泵房需求一览表

| 序号 | 设备/服务名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、泵房智能供水安全 |  |  |  |
| 1 | 智慧泵房安全集中控制系统 | 套 | 1 |
| 2 | 安全防护功能系统 | 套 | 1 |
| 3 | 防潮通风功能系统 | 套 | 1 |
| 4 | 安全排涝防淹系统 | 套 |  |
| 5 | 信息展示功能系统 | 套 |  |
| 6 | 水箱与水龄安全监测辅助系统 | 套 |  |
| 7 | 照明及辅助控制系统 | 套 |  |
| 8 | 水质保障与应急消毒系统 | 套 |  |
| 9 | 二级应急供电防护系统 | 套 |  |
| 二、泵组 |  |  |  |
| 1 | 成套泵组设备 | 项 | 1 |
| 2 | 泵组辅助设施 |  |  |
| 三、水箱、电源及辅助设备 |  |  |  |
| 1 | 水箱 | 项 | 1 |
| 2 | 管道及安装辅材 | 项 | 1 |
| 四、城市供水安全综合管控信息平台建设 |  |  |  |
| 1 | 城市供水安全测控软件 |  |  |

引用标准及规范

下列标准所包含的条文，通过在本技术要求中引用而构成本技术要求的条文。但不仅限于下列标准，还可能有许多使用方未了解的而被国际国内普遍承认的标准，亦为本规范的技术条件，也可以按照等效于或高于引用标准水平的其他标准的规定。当各标准之间存在要求差异时，应按高标准执行。

| 《建筑给水排水设计规范》 | GB50015 |
| --- | --- |
| 《二次供水工程技术规程》 | CJJ140 |
| 《福建省住宅建筑生活供水工程技术规程》 | DBJ13-258 |
| 《泵站设计规范》 | GB/T50265 |
| 《二次供水设施卫生规范》 | GB17501 |
| 《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》 | GB/T17219 |
| 《微机控制变频调速给水设备行业标准》 | CJ/T352 |
| 《泵的振动测量与评价方法》 | JB/T8097 |
| 《泵的噪声测量与评价方法》 | JB/T8098 |
| 《通用用电设备配电设计规范》 | GB 50055 |
| 《民用建筑电气设计规范》 | JGJ16 |
| 《微机控制变频调速给水设备》 | CJ/T352 |
| 《调速电气传动系统 第2部分:一般要求 低压交流变频电气传动系统额定值的规定 》 | GB/T12668.2 (IEC61800-2: IDT) |
| 《低压成套开关设备和控制设备》 | IEC61439 |
| 《低压成套开关设备》 | GB7251 |
| 《电气控制设备》 | GB/T3797 |
| 《电能质量 公共电网谐波》 | GBT14549 |
| 《旋转电机 定额和性能》 | GB755 (IEC60034-1: IDT) |
| 《法兰和对夹连接弹性密封蝶阀 》 | GB/T12238 |
| 《城镇供水泵站一体化综合调控系统》 | GB/T38057-2019 |
| 《人机界面标志标识的基本和安全规则 操作规则》 | GT/T4205 |
| 《点型感烟火灾探测器》 | GB/T4715 |
| 《生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标》 | GT/T5750.11 |
| 《低压成套开关设备和控制设备 第１部分：总则》 | GT/T 7251.1 |
| 《不间断电源设备（ＵＰＳ） 第３部分：确定性能的方法和试验要求》 | GT/T7260.3 |
| 《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》 | GT/T11022 |
| 《调速电气传动系统 第２部分：一般要求 低压交流变频电气传动系统额定值的规定》 | GT/T12668.2 |
| 《低压开关设备和控制设备 第１部分：总则》 | GT/T14048.1 |
| 《压力传感器性能试验方法》 | GT/T15478 |
| 《可编程序控制器 第２部分：设备要求和测试》 | GT/T15969.2 |
| 《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》 | GT/T17219 |
| 《液态烃体积测量 容积式流量计计量系统》 | GT/T17288 |
| 《电阻应变式压力传感器总规范》 | GT/T18806 |
| 《信息技术 安全技术 信息技术安全性评估准则 第１部分：简介和一般模型》 | GT/T18336.1 |
| 《城市地理信息系统设计规范》 | GT/T18578 |
| 《信息安全技术 数据库管理系统安全技术要求》 | GT/T20273 |
| 《视频安防监控数字录像设备》 | ＧＢ20815 |
| 《信息安全技术 数据备份与恢复产品技术要求与测试评价方法》 | GT/T29765 |
| 《信息安全技术 存储介质数据恢复服务要求》 | GT/T31500 |
| 《高压机柜 通用技术规范》 | GT/T31846 |
| 《城镇供水服务》 | GT/T32063 |
| 《建筑设计防火规范》 | ＧＢ50016 |
| 《建筑物防雷设计规范》 | ＧＢ50057 |
| 《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》 | ＧＢ50062 |
| 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 | ＧＢ50150 |
| 《数据中心设计规范》 | ＧＢ50174 |
| 《智能建筑设计标准》 | ＧＢ50314 |
| 《浊度计》 | J JG880 |
| 《城镇供水厂运行、维护及安全技术规程》 | ＣJJ 58 |
| 《城镇供水管网运行、维护及安全技术规程》 | ＣJJ207 |
| 《城镇供水管网加压泵站无负压供水设备》 | ＣJ/T415 |
| 《安全防范工程程序与要求》 | ＧＡ/T 75 |
| 《城镇供水管网运行、维护及安全技术规程》 | ＣJJ207 |
| 《城镇供水管网加压泵站无负压供水设备》 | ＣJ/T415 |
| 《信息安全技术 第二代防火墙安全技术要求》 | ＧＡ/T1177 |
| 《流体输送用不锈钢焊接钢管》 | GB/T12771 |
| 《气焊、焊条电弧焊、气体保护焊和高能束焊的推荐坡口》 | GB/T985.1 |
| 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 | GB50242 |
| 《建筑工程施工质量验收统一标准》 | GB50300 |
| 《建筑电气工程施工质量验收规范》 | GB50303 |
| 《电气装置安装工程电缆施工及验收规范》 | GB50168 |
| 《电气装置安装工程接地施工及验收规范》 | GB50169 |
| 《电气装置安装工程施工及验收规范》 | GBJ232 |
| 《机械设备安装工程施工及验收通用规范》 | GB50231 |
| 《建筑防雷设计规范》 | GB50057 |
| 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》 | GB50343 |
| 《电子设备雷击试验方法》 | GB/T 3482 |
| 《城市区域环境噪声标准》 | GB3096 |
| 《民用建筑隔音设计规范》 | GBJ118 |
| 《包装、储运图示标志》 | GB191 |
| 《标牌》 | GB/T1306 |
| 《矩形给水箱》 | 12S101 |
| 《钢制压力容器》 | GB150 |
| 《机电产品包装通用技术条件》 | GB/T13384 |
| 《数字集成全变频叠压供水设备选用与安装》 | 16S110 |
| 《福建省住宅建筑生活供水泵房技术标准》 | DBJ / T13-346-2020 |
| 《住宅建筑二次加压与调蓄供水设施建设技术标准》（试行） | Q/FS J0005-2022 |
| 《住宅建筑二次加压与调蓄供水设施运行维护技术规程》（试行） | Q/FS J0006-2022 |
| 《数字集成全变频控制恒压供水设备》 | GB/T 37892 |
| 《数字集成全变频控制恒压供水设备应用技术规程》 | CECS 393 |
| 《管网叠压供水设备》 | GB/T 38594 |
| 《管网叠压供水技术规程》 | CECS 221 |
| 《新建住宅小区生活供水标准化泵房建设技术标准》（试行） | Q/FS j0002-2018 |
| 《建筑给水薄壁不锈钢管道安装》 | 22S407-2 |

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

二次供水

当水压、水量的要求超过城镇给水管网供水能力时，通过储存、加压等设施经管道供给用户的供水方式。

二次供水设施

为二次供水设置的泵房、水池（箱）、水泵、阀门、电控装置、消毒设备、压力水容器、供水管道等设施。

管网叠压供水

供水设备从有压的供水管网中直接吸水加压的供水方式。

标准化泵房

以成套变频供水设备为核心，以满足供水企业对泵房的安全运行、维护管理和远程监控等功能的需要，包含了安全防护、水质保障、降噪减振、排水防淹、防潮通风、供电保障、数据采集及远传监控等系统，按统一的技术标准形成的生活供水泵房。

设备组成及配置形成应符合福州地区要求的规范化标准技术要求，并能通过远程监控管理平台实现安全防控、供水数据分析、设备故障研判等模块化智慧管理；标准化泵房为二次供水生活泵房整体运行的安全可靠、先进智能、节能环保、规范管理提供有效保证，是智慧水务的重要组成部分。

成套变频供水设备

由高效水泵机组、（水池（箱））、阀门管件、阀门、压力变送器、电接点压力表、（液位计）、胶囊式气压水罐、增压设备变频控制系统等组件构成，成套供水设备采用水泵电机一对一变频调速运行控制方式全变频驱动运行，以恒压变频方式供水，满足用户对水量水压的要求。系统每台水泵独立配置变频器或数字集成水泵专用变频器控制，各泵配置的变频器相互通信、联动控制、协调工作，可直接通过显示屏进行人机对话实现泵组运行参数的设定与调整，使两台或两台以上工作泵同时、同步、同频率变频运行的变频控制系统。采用数字集成控制技术，将变频调速和水泵运行控制等功能集成为一体的水泵专用变频控制装置。

城市供水安全综合管控信息平台

泵房远程监控平台是泵房实现智能化管理为供水安全、泵房安全、人员安全、数据安全、水质安全等五个供水安全保障和提供有效应急管理流程化、标准化的管理一体化管理平台同时对运维标准化建设、数据集中实时数据接入、GIS展示、运维管理、数据分析等功能的大数据管理平台。

智慧泵房安全集中控制系统

智慧泵房从原来的单一采集、传输、控制到现在的联动控制、边缘计算、远程逻辑下发控制产生独立的智能管家对外输出应答互动控制、综合接入主系统实现应答式互动控制。系统由智慧泵房安全集中控制中心、安全防护功能系统、防潮通风功能系统、安全排涝防淹系统、信息展示功能系统、水箱与水龄安全监测辅助系统、照明及辅助控制系统、水质保障与应急消毒系统、二级应急供电防护系统等九个相互联系的子辅系统组成。

综合实现如下功能:

- 实现了具备轻量级智能化终端操作系统，负责采集泵房各类型数据，包括设备运行数据、环境数据、安防数据等的智能化数据采集终端设备。设备具有边缘计算能力，能实现对设备的远程控制和策略定制。

- 按全站信息数字化、通信平台网络化、信息共享标准化要求，通过数据采集仪器、数据中心、管网模型，完成城镇二次供水泵房的在线监测，水务信息的分析与处理，并做出相应的辅助决策建议，实现全站信息的统一接入、统一存储和统一展示，并实现泵站运行监视、操作与控制、综合信息分析与智能告警、运行管理和辅助应用等功能的综合调控系统。 通过信息图形化显示技术。

- 通过可视化建模和渲染技术，将数据和图形相结合，实现二次供水泵站设备运行状态、设备故障等信息图形化显示功能，为运行监视人员提供直观、形象和逼真的展示。

- 水箱与水龄安全监测辅助系统，根据水箱水位及流量数据辅助判断水质健康度，通过边缘计算，实现在二次供水泵房中联动进水阀，控制进水量，保障用水安全。

标准化泵房系统组成及功能要求

成套变频增压供水设备系统

3.1.1  成套变频增压供水设备系统包含高效水泵机组、（水池（箱））、阀门管件、阀门、压力传感器、压力表、（液位计）、胶囊式气压水罐、增压设备变频控制系统等。

3.1.2  成套供水设备系统选用应符合下列要求：

▲ 选用增压方式：水池（箱）加变频增压；

▲3.1.3  成套变频增压供水系统应能符合下列要求：

1  安全可靠，维修方便，可快速拆装，便于备品备件替换；

2  噪声应符合国家标准《泵的噪声与评价方法》GB/T29529中B级要求；

3  成套设备整体效率要求（按不同流量或功率分等级）。

▲3.1.4 增压设备水泵机组功能应符合下列要求：

1  采用变频调速泵组供水方式，宜合理搭配水泵台数及流量调节设施；

2  机组应具备手动、自动、远程控制功能。

3  能耗应符合国家标准《清水离心泵能效限定值及节能评价值》GB19762的相关规定。

3.1.5  电气及自动控制功能应符合下列要求：

1  电气及自动控制系统在下列环境条件下应能连续可靠工作：

1）环境温度：-5～+40℃；

2）环境湿度：≤90%（+20℃）；

3）电源电压及频率：电压：380×（1±10%）V；相间不平衡率≤3%；50Hz±2Hz。

2  全变频控制宜采用具有数字集成全变频控制系统的供水设备。其控制系统宜有备份，应能在运行过程中发生故障后自动切换到备份控制，保证供水设备正常运行。

▲3  系统应能满足设备在市政管网压力、用户端水量等变化的状况下安全稳定运行，且不影响市政供水管网及其他用户的用水要求。

▲ 4  系统自动运行应符合下列功能要求：

1）无水停机，来水自动开机，停电后复电再启动，变频器报警自动复位和再启动功能；

2）泵组各水泵间应能够自动交替，定时轮换运行，并具有自动切换、自动巡检功能；

3）运行的水泵发生故障时,备用水泵应能自动投入运行；

4）水泵启动时，系统（控制器)应能反馈水泵的运行工作信号；

5）水泵电机的转速能自动调速，使出水压力能调节到所设定的压力值。

▲ 5  系统应具备以下自动保护功能：

1）系统具有对过压、欠压、过流、过载、缺相等故障进行报警及自动保护，对可

恢复的故障应能自动、手动或远程控制消除，并恢复正常运行；

2）故障报警应及时准确，并应具备报警记忆功能；

3）变频器报警应具有自动复位功能。

6  中文触摸显示屏/人机界面应能查看当前供水运行压力、设定压力（液位）、运行频率、各泵状态、各泵电流、各泵当前耗电量、各泵累积电量、累计运行时间以及相关参数设定功能界面，应能根据需要显示进水管的压力、水池（箱）液位、流量等状态显示功能。工况调整时，必须输入密码确认后才能允许进入进行调节、选择、设置。

7  当多台水泵低频运行时，系统应能根据当前用水量，合理确定水泵运行台数。

8  设备必须具有断网时数据本地存储功能，网络恢复后数据续传功能，并应具有远程监视和控制功能,包括设备的启停、各泵的运行状态、进水及出水压力、故障报警、保护功能、参数设置等。

9  显示、变频控制柜应符合下列要求：

1）成套供水设备中的显示、变频控制柜应符合国家标准《电气控制设备》GB/T3797的要求。显示、变频控制柜内主要电气元器件，如断路器、接触器、接线端子、指示灯、按钮、转换开关等，应性能可靠，运行稳定，使用耐久；

2）显示、变频控制柜功所有进线宜采用下进线方式。缆线应采用穿钢管或电缆桥架敷设。布线应符合国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303中的要求；

3）数字集成水泵专用变频控制器、变频控制柜防护等级应不低于IP55。

10  数字集成水泵专用变频控制器应具有下列功能：

1）水泵变频调速和控制功能；

2）水泵运行数据储存功能；

3）实现多台配置有变频控制器的水泵相互间通讯与数据共享功能；

4）停电复位功能；

5）单泵变频运行功能，主泵交替运行功能，多泵联动变频运行与控制功能；

6）高电压、低电压、过电流、接地、过载、缺相、通讯故障等综合保护功能；

7）超压保护功能；

8）自动越过故障泵运行功能；

9）水泵或泵组成套设备无水保护功能；

▲3.1.6  配套管路系统应符合以下要求：

1  给水管道、管件压力等级应满足系统工作压力要求；

2  生活饮用水输水管道、管件应符合国家标准《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》GB17219的要求；

3  生活饮用水输水管道、管件材料应采用不低于S31603的不锈钢。

安全防护系统

3.2.1  安全防护系统包含设备及控制系统的报警保护、视频监控、门禁、破窗报警、语音对讲、超压保护、电气安全、设备异常状态看护等部分。

▲3.2.2  设备及控制系统的报警保护系统应能符合如下要求：

1  控制系统应具有完善的报警保护功能，应对过压、欠压、缺相、短路、过流等故障进行报警及自动保护，对可恢复的故障应能自动、手动或远程控制消除，恢复系统运行。当系统出现不可恢复故障时，应在维修人员排除故障后，可手动恢复系统运行；

2  生活水池（箱）应有最高液位及最低液位报警。设备进水总管应配置电动阀门，具有与控制设备联动功能，在发生爆管或泄流事故时应能自动关闭阀门；

3  各报警信号应能就地灯光警示，同时传送至远程监控平台，并予以声、光报警显示；

4  变频器应设置下列保护：过电流、过电压、欠电压、过热、缺相、短路、超频保护、失速保护、接地、防雷、功率器件故障、瞬时停电保护、浪涌吸收保护等，变频器报警应能自动复位重启；

5  电动机应具备短路、接地故障、过载、断相和低电压保护功能，并应符合国家标准《通用用电设备配电设计规范》GB50055的规定。

6  安防系统设备报警信息应能传送至远程监控平台；

7  安防系统中所有报警设备均应具备灯光报警功能。

3.2.3  摄像机采集的实时图像信号存储至硬盘录像机中，并上传至远程监控平台；

▲3.2.4  门禁系统应符合如下要求：

1  门禁系统由门禁电源、门锁、出门按钮、IC卡读卡器、门禁卡、继电器控制设备以及数据采集终端等设备构成。读卡器和继电器控制设备均连接数据采集终端，读卡器将IC卡卡号发送至数据采集终端验证，通过验证后数据采集终端将通过控制设备开启门锁，后台监控系统也可通过数据采集终端远程控制门磁的开启。门禁系统应能同时支持：密码开门、刷卡开门、远程监控平台开门；

2  门禁记录应能通过控制系统实时上传至远程监控平台；门禁系统应与视频监控系统联动，授权人员开门后远程监控平台应显示相关画面。非授权人员进入现场灯光报警并将报警信息上传至远程监控平台。

3.2.5  设置于地面的泵房宜设置破窗报警系统，当有人员从窗户非法进入时应触发相应报警，开启灯光照明，现场灯光报警并将报警信息上传至远程监控平台。

▲3.2.6  泵房应设置语音对讲系统，其音频信号通过硬盘录像机传送，为现场和远程监控平台建立实时通话环境。当发生现场触发门禁报警或现场调试、维护等事宜，可通过现场／远程语音功能进行相互交流及告警。

▲3.2.7  泵房设备应设置超压保护系统，防止压力过高损坏管道及其他设备，出水总管应安装超压泄压阀组，泄压阀的设定开启压力不应低于系统设计工作压力加0.1MPa。

3.2.8  泵房的防火设计应符合以下要求：

1  应符合国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的相关规定；

2  泵房进出口应置防火门；

3  泵房内应按照相关消防规范要求配置消防设施；

4  泵房内应配置应急照明。

▲3.2.9  电气系统安全应符合如下要求：

1  为了保证电气系统的用电安全，系统必须严格按国家有关标准，做好各部分接地。接地装置宜采用共用接地装置。接地电阻不应大于1Ω；

2   设备必须设置有防雷、保护接地装置，金属构体上应设置接地点，与接地点相连接的保护导线的截面，应与设备导体截面积相同，与接地点连接的导线必须是黄、绿双色线，并应符合国家标准《电控设备第二部分，装有电子器件的电控设备》GB3797规定；

3  控制设备的金属外壳和金属支架、金属管道等均应做等电位联结，并应符合国家标准《系统接地的型式及安全技术要求》GB14050[11]要求；

4  泵房内控制系统的电源以及重要测量仪表的外接线缆的输入端应设计安装防浪涌保护器，并应符合国家标准《建筑物防雷设计规范》GB50057[12] 和《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343要求。

5  电气控制系统应具有符合国家标准的抗干扰能力和谐波消除能力。

水质保障系统

3.3.1  水质保障系统包含消毒设备、水质水龄监测设备、管道过滤设施等部分。

▲3.3.2  生活饮用水水池（箱）应配置消毒设施。消毒设备应选择紫外线消毒器，消毒设施的设计、安装和使用应符合国家现行有关标准的规定。

3.3.3  水质监测应符合以下要求：

▲1  泵房内应安装浊度仪，宜安装余氯仪等对水质进行实时监测的设备，监测数据应实时发送至远程监控平台。当浊度、余氯等数据超出限定值时，远程监控平台应发出报警提示。

2  若生活水池（箱）未设置余氯检测装置时，水泵启动运行时消毒设施应同时启动；

3  增压设备进、出水口处应设置检修阀门，出水总管上应设水质取样点；

▲3.3.4水龄监测应符合以下要求：

1  泵房内应存在对于水箱水龄进行监测的设备，监测数据应根据要求发送至远程监控平台。当水龄数据超出限定值时，远程监控平台发出报警提示，同时可联动进、排水阀门等设备进行调整。

2  水箱进水口、增压设备出水口应设置流量计，水箱进水口应设置电动执行期阀门。

▲3.3.5  泵房总进水管应设有Y型过滤器。采用管网叠压供水方式时，设备与市政供水管网连接处应设有低阻力倒流防止器。

3.4.6  采用管网叠压供水方式时，应预留消毒接口设施。

▲3.3.7  泵房进出门应安装挡鼠板。泵房的门窗、孔洞应有锁闭装置，并应设置防蚁蝇、蟑螂、老鼠及防尘等措施。

3.3.8  露天设置的水池（箱）应有保温、隔热措施。隔热材料防火等级不低于《柔性泡沫橡塑绝热制品》GB/T 17794 最新国家标准要求中的B1级要求。

降噪减振系统

3.4.1  降噪减振系统包含降噪、减震、噪声振动监测等部分。

3.4.2  泵房内应采取减振防噪措施，并应符合国家标准《建筑给水排水设计规范》GB50015[15]的规定。

▲1  泵房内水泵机组的运行噪声应符合国家标准《声环境质量标准》GB309618]和国家标准《城市区域环境振动标准》GB10070[17]的要求，泵房内水泵机组运行噪声应小于75dB；

2  泵房环境噪声应符合国家标准《声环境质量标准》GB3096和国家标准《民用建筑隔声设计规范》GBJ1185的要求，泵房外噪声白天应低于55dB、夜晚应低于45dB。

3.4.3  居住建筑二次供水设施选用的水泵，其运行噪声应符合国家标准《泵的噪声测量与评价方法》GB/T29529的要求；振动应符合国家标准《泵的振动测量与评价方法》GB/T29531的要求。

排水防淹系统

3.5.1  排水防淹系统包含排水沟、集水坑、水浸传感器及其报警装置等。

3.5.2  泵房内应独立设置集水坑，盖板宜采用不锈钢格栅盖板。

3.5.3  地下泵房排污泵应具备手动/自动/远程控制功能，排污泵运行状态应上传至远程监控平台。

▲3.5.4  泵房排水集水井应设置污水高液位报警，排污泵液位控制器应带高液位检测装置及报警功能，报警信号应能触发现场声光报警。当报警信号延续30秒时应能启动备用排污泵，当报警信号持续60秒时，应能关闭进水控制电动阀。

3.5.5 泵房内应设置水浸传感器，提供泵房水浸状态监测。

防潮通风系统

3.6.1  防潮通风系统包含温湿度监测控制和防潮、通风等部分。

3.6.2  泵房应设置排气、通风的相关设备，保证通风良好；地面或半地下室的泵房还应具有采光条件。

3.6.3  泵房专用的电气控制间应配置除湿设备，应保证控制间内的湿度符合国家相关标准。

3.6.4  泵房内应通风良好，换气次数不应小于6次∕h；环境温度超出5℃～40℃，或相对湿度大于85%，防潮通风系统应能够联动开启。

供电保障系统

3.7.1  供电保障系统包含双电源和UPS不间断电源。

▲3.7.2  电源应满足用电设备的安全运行要求，应具有保证控制系统在意外断电下继续运行的功能；UPS电源应具有在PLC系统及安防系统主电源断电后在线电源供给的功能，以保证系统的通讯和数据传输，并将断电信号上传至远程监控平台。

3.7.2  3000户及以上规模住宅宜采用双电源供电，双电源供电应具有自动切换功能。

3.7.3  泵房内应配备UPS不间断电源，保证停电状态下控制系统的短时供电。

泵房集中控制中心系统

3.8.1  数据采集及远传监控系统包含控制系统（ARM+LINUX）、数据网关、电气控制柜（箱）、工业交换机、防火墙VPN等。

3.8.2  泵房应独立设置数据采集控制柜，对泵房内成套变频增压设备、各子项功能组件运行状态，以及供配水系统自动进行各项参数的数据采集。

3.8.3 泵房应设置具有独立运算能力的装置，对泵房环境数据进一步运算处理判断，并将判断结果主动推送至平台，同时给出合理建议。

3.8.4 泵房应设置具备主动控制及指令接受的装置，可根据阈值要求或接受指令，对泵房设备进行控制。

▲3.8.5  采集的数据信号及报警信号应能上传至远程监控平台。数据传送要求应符合《福州市自来水有限公司二次供水泵房物联网技术设计规范》、《福州市自来水有限公司二次供泵房物联网平台接入规范》。

3.8.6  控制要求：达到智能控制空调、门禁、声光报警、屋内灯光控制、水箱控制、消毒监测、智能打卡、远程通话及音箱控制；

监测要求：水质监测、噪声、振动监测、人员闯入监测、管道漏水监测、安全监测、一体化防火、防水侵监测、数据考核要求、泵站运行状态、能耗分析、防雷监测、视频叠加、停电监测。

主发联动要求：设备应具有多场景主发联动控制和建议预警能力。

边缘计算能力：以泵房为单一计算中心，实现泵房内部计算内部控制一体化；实现结果传送，过程透明达到平台可接受边缘计算结果建议；泵房可接受阈值控制；

水龄计算控制能力：设备应具有水龄自动计算能力具有节假日曲线，并去除干扰主动推送平台，计算结果并根据管网阈值和时间顺序控制水箱补水水量频率和阀门开度；

泵组运行状态记录及预测能力：设备具有监测泵组振动及噪声数据以及泵组漏水状态数据的能力，可对泵组运行状态做预测分析，判断泵组运行状态以及可持续时间。

控制通讯系统总体要求：硬件应ARM内核架构ARM系统采用嵌入式LINUX操作系统，QT人机界面UIDI\DO

接口要求：RS485接口2路，RS232 接口2路CANBUS 接口2路继电器控制：不少于4路常开、常闭。

网格要求：配置全功能路由网络RJ45 WAN/LAN口 2路每路网口为独立端口，可配置为：1、LAN\WANa;2:LAN\LAN;3:WAN\WAN内置2.4G WIFI内置全网通2G\3G\4G模块，支持国内所有运营商2G\3G\4G网络，支持最新4G SIM卡。可设置APN网络，方便组建城域网。内置GPS定位，支持：北斗、GPS，GLONASS等，外置GPS有源陶瓷天线，内置VPN，支持：PPTP、L2TP、OPENVPN等常用VPN，可按要求定制私密VPN网络协议。动态域名，等多种DDNS服务，可自行定制动态域名服务及更新规则。静态路由表可管理，可设置多条网络规则。

USB接口：内置3路USB TYPE-A接口，可扩展应用。

蓝牙：内置蓝牙4.1，可对手持终端进行安全校验。

物联网接口：内置LORA通讯模块，提供长距离无需IOT物联网网络。

扩展接口：支持数字量接口模块扩展（RS232 x 2、RS485 x 1），支持模拟量接口模块扩展（8路0-5v 4~20mA），支持继电器接口模块扩展（4路继电器）。

数据存储：要求按存储间隔保存因子数值、状态一个月以上，数据存储（上报）间隔按分钟，可自行设定。

数据外发（上报）通讯协议：HJ/T 212-2017 通讯协议。

显示屏要求：10寸触控

功能要求：

（1）数据采集单元要求具备自动采集监测到的数据，运行状态数据和站点运行状态数据的功能，采集的数据主动上传至中心平台。

（2）应具有足够的数据存储容量，可检索、可扩展、数据接口宜采用WebServices形式。要求按存储间隔保存因子数值、状态一个月以上，数据存储（上报）间隔按分钟，可自行设定。

（3）应具有数据备份和加密等功能。

（4）数据采集内容应包括采样时间，检测时间、检测结果等，应根据需要增加电源故障、校验结果、设备维护记录、泵组运行状态信息等数据。

（5）要求数据采集单元抗干扰能力强并具备停电自动切换、来电自动恢复、异常自动启动和复位、时间同步等功能。

（6）数据采集与传输应完整、准确、可靠, 采集值与测量值误差≤1% 。

（7）数据采集频率应根据实际情况任意设定。对于自动分析仪器的检测数据的采集，采用分级、分频率的方法实现数据采集，每次作为一次有效值进行采集；没有更新数据时，采用上次的有效数据。

▲（8）接口要求：支持多路模拟量或数字量输入，应配置不少于2路的RS-485和RS-232通讯接口，支持MODBUS标准通讯协议，内置CANBUS接口不少于2路。（需提供省级及以上检测单位出具的检测报告为佐证资料）

（9）USB接口：内置不少于3路USB接口，带继电器控制，并预留有扩展接口。

（10）网络要求：配置全功能路由网络RJ45WAN/LAN口2路每路网口为独立端口。

（11）蓝牙：要求内置蓝牙4.1，可对手持终端进行安全校验。

（12）物联网接口：要求内置LORA或者MESH通讯模块，提供长距离无线IOT物联网网络。

（13）可以主动硬件叠加视频重要数据，用户后期系统上报。

产品技术性能描述

成套变频增压供水设备系统

▲4.1.1  成套供水设备的变频控制配置应符合下列要求：

1  每台水泵应独立配置变频器或数字集成水泵专用变频控制器；

2  输出频率为0～50Hz，应根据电机特性，锁定输出最低频率，防止误操作时负载转矩大于失步转矩，严禁水泵电机过速；

3  应能在任意负载下，变频器的功率因素应大于0.95，效率应大于0.96；

4  运行产生的谐波电压、电流应能符合国家标准《电能质量公用电网谐波》GB/T 14549的要求；

5  变频器的过载能力应符合国家标准《调速电气传动系统 第2部分：一般要求 低压交流变频电气传动系统额定值的规定》GB12668.2的要求；

6  变频器应具有以下保护功能：

1）过压/欠压保护；

2）过载/过流保护；

3）接地/短路故障保护；

4）防止点击失速保护；

5）电机堵转保护；

6）电机过温保护；

7）变频器过温保护；

8）参数互锁保护。

7  应具备面板操作功能；

8  额定持续输出电流应大于等于拖动水泵电机的额定电流；

9  发生报警停机应能在20秒以内自动复位重启；

▲4.1.2  触摸屏中文显示的触摸屏或人机界面，触摸屏或人机界面应能明确地显示当前设备运行的各项数据及运行状态，同时可在界面上对相关的控制参数及供水模式进行设定。触摸屏应能显示和控制的项目（至少但不限于以下项目）应符合下表要求：

表4.1.2  液晶显示和控制项目

| 类型 | 项目 |
| --- | --- |
| 显示 | 进水压力（或液位）、出水压力实际值 |
|  | 进水压力（或液位）、出水压力设定值 |
|  | 各台水泵开、停机状态 |
|  | 各台水泵运行频率 |
|  | 水泵故障状态 |
|  | 系统故障状态 |
|  | 各台水泵的运行时间 |
| 控制 | 系统控制压力设置 |
|  | 系统运行参数设置 |
|  | 供水模式选择 |
|  | 初设修定密码为：6666 并可重置密码 |

▲4.1.3  成套变频供水设备水泵应符合如下要求：

1  投标产品配套立式多级离心泵应采用与格兰富、荏原、ITT质量相当或更佳的国际知名品牌或为投标企业自主生产的（含同一集团全资或控股公司）。

2 成套变频供水水泵机组应设置一台独立的备用水泵，备用水泵的供水能力不应小于最大一台工作泵的供水能力。

3  备用水泵应与主工作泵交替运行、互为备用，确保多台水泵机组机械运行时间均衡。

4  一套多泵组成的成套增压供水设备，其工作水泵配置台数不宜超过4台，单台工作泵的电机功率不宜超过11kw，水泵选配应考虑泵组运行全过程稳定高效。当泵组设计秒流量大于 12m时，应配置一台小流量泵，小流量泵宜按主工作泵的 20%~30%流量或主工作泵运行效率下限值选取。

5  成套供水设备运行工况及参数设置应符合下列要求：

1）应根据市政管网条件与用户用水要求确定增压模式，采用叠压时水泵的进水最小压力保护值应设为0.2MPa；采用水池箱加变频水泵供水时，应采用液位控制进行保护，

保护水位可现场确定；

2）设备的进、出水控制和保护压力（或液位）应能够在控制面板上的触摸屏上进行现场设定，设定精度不应大于0.01MPa；

3）水泵进出水口水量、压力波动时水泵机组应能自动调整，保持出水工作压力波动范围应在±0.01MPa；

4）设备运行状态下，自动增加或减少水泵运行台数时，出水压力应稳定，出水工作压力波动范围应在±0.03MPa，水泵自动切换时，出水压力波动范围应在±0.01MPa；

5）设备运行状态下，当出水压力大于出水设定的保护压力（应不超过0.02MPa）时，

水泵机组应能自动停止运行；

6）设备运行状态下，当进水压力（或出水压力）大于休眠压力值时，水泵机组应能自动停止运行，进入休眠状态。设备休眠状态下，当出水压力低于设定的出水最低压力值0.05MPa时，水泵机组应能自动启动运行；

7）设备运行状态下，当进水压力（或液位）持续低于进水停机压力（或液位）5秒后，水泵机组应能自动停机，同时发出水源故障报警；当进水压力(液位)恢复至进水开机保护时，设备应能够自动解除故障报警状态，并在30S内恢复到待机状态；

8）电源故障时，设备应具备保护功能。电源恢复正常后30S内，设备应能自动恢复到正常待机状态；

9）水泵运行故障时，应能自动切换到机组其他水泵运行。同时系统应能发出水泵故障报警。在故障水泵未修复及复位前，应始终保持醒目的报警状态，正常的运行水泵应能保持运行状态；

10）水泵应能顺序切换启动，并且运行水泵工作24时后，应能自动切换到其他水泵

运行，系统应能有自动记录各台水泵的历史累计运行时间，并存储以便查询；

11）设备应在用水低峰期或夜间小流量时自动切换为小流量停机保压的状态。

6 水泵效率、电机效率要求

1）水泵的能效应符合国家标准《清水离心泵能效限定值及节能评价值》 GB 19762

的要求；

2）电动机起动的静阻转矩应大于水泵的起动转矩，电动机的转速应和水泵设计转速一致；

3）水泵配备的电动机效率应符合国家标准《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》GB18613[33]中2级的相关要求；

4）采用全变频控制系统时，水泵额定转速时的工作点应位于水泵高效区的末端[2-6.3.3]，采用永磁同步电机时效率应符合《永磁同步电动机能效限定值及能效等级》GB 30253-2013中1级能效的规定；

5）水泵在运行工况点的效率应符合下表要求：

表4.1.3-1  水泵运行工况点的效率要求

| 水泵流量（m³/h） | ≤10 | 10-20 | 21-50 | 51-100 | ＞100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水泵效率η(%) | >50 | ＞60 | ＞65 | ＞70 | ＞75 |

7 水泵的材质应不低于下表标准：

表4.1.3-2  水泵材质要求

| 零件名称 | 材料名称 |
| --- | --- |
| 电机支架 | 铸铁HT200 |
| 轴 | 不锈钢S31603 |
| 叶轮 | 不锈钢S30408 |
| 中间腔体 | 不锈钢S30408 |
| 外套筒 | 不锈钢S30408 |
| 泵头及进出水段 | 不锈钢S30408 |
| 泵中橡胶件 | EPDM（三元乙丙橡胶） |
| 轴封 | O型圈式轴封、SiC/SiC或SiC/WC、EPDM |

8  立式多级离心泵性能应符合下列要求：

1）应符合国家标准《离心泵技术条件（Ⅰ类）》GB T16907[35]或其他等效的国际或

国家标准。

2）检测试验应符合国家标准《回转动力泵水力性能验收试验 1级、2级和3级》

GB 3216[36]中的1级标准或其他等效的国际或国家标准；

3）离心泵的内部结构应满足当水泵倒转15分钟以内或在以额定转速的130%反转转速以下倒转时，它不会带来对水泵电机和控制机构的损坏。具有相同扬程流量特性的水泵应具有共同的构造特点和部件，这些部件应是可通用、可以互换的，除非另有规定，水泵壳体要能承受1.5倍的设计静压力的试验，静压试验时间不小于30分钟 ；

9  进出水段应采用法兰连接，法兰应符合国家标准《板式平焊钢制管法兰》GB9119的要求 ；

10  泵头应符合下列要求：

1）水泵头与泵壳腔体应通过自锁螺钉固定，拆装方便；

2）密封固定后，磨动的面应在排气后完全被水润滑，并被固定在密封面下；

3）水泵头排水孔可连接排水管，并应设有传感器安装孔及安全排气阀连接孔；

4）水泵头应能与电机座分开，方便维修；

5）密封上装有定位叉，调整密封高度，方便精密安装。

11  水泵密封应符合如下要求：

1）离心泵应有良好的密封性能，不得有漏滴现象。立式多级离心泵所有规格型号必须均采用集装式机械密封，对轴无磨损；

2）机械密封的基本额定寿命不小于10000小时。轴封的最大温度范围为－30℃～＋

120℃。

12  水泵应符合的其他要求：

1）离心泵在整个运行工况条件下，必须运行平稳、无振动、无气蚀，其性能曲线不允许出现水力驼峰点。在满负荷条件下运行的噪音等级为在离其1m远处小于或等于55dB（5.5kw以下）、70 dB（7.5kw-11kw）；

2）离心泵应能承受任何在运行过程中产生的作用力；

3）离心泵在连续满负荷运行条件下，各部轴承与密封结构等的温升不应大于35℃；

4）离心泵的铸件表面应光滑平整、无毛刺、无气孔。

13  电机电气应符合下列要求：

1）电机由水泵制造商配套提供，应符合国家标准《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》GB18613中规定的二级高效电机标准；

电源：380V, 50HZ

防护等级：IP55

绝缘等级：F

2）电机在任何情况下运行，其功率均不应超过铭牌上规定的额定功率；

3）电机绕组应是由绝缘铜线绕制的真空压力油浸线圈，绝缘等级将达到F级，绕组温升等级将被限制在B级，最大工作温度可达155℃；

4）电机应能在频率为30～50HZ，电压在正常额定电压下波动±10％的变化中连续运转；

5）当频率正常而电压为0.8Ue 时, 电机和接触器应能继续运行5分钟而不产生有害过热，且能在相间电压产生2%的不平衡电压情况下继续运行；

6）在保证电机从最小到最大负荷变化条件下的功率因数不应低于0.86；

7）电机噪声要求符合国家标准《旋转电机噪声测定方法及限值 第三部分 噪声限值》GB10069.3[67]的相关规定。

14  水泵进出口配置应符合下列要求：

1）每台水泵的出水管上，应装设微阻缓闭止回阀；

2）每台水泵的进、出水管道上宜设置检修阀和柔性接头及单独的吸水管，吸水口处变径部份宜采用偏心异径管，出水口处变径部份宜采用同心异径管。

3）多台水泵采用刚性连接时，水泵进出口汇总管与外接点应配置柔性接头。采用不锈钢波纹管柔性接头时，不锈钢波纹管内必须衬不锈钢导向管以降低水力损失；

4）水泵机组的进水应装设压力变送器，出水汇总管上应装设电接点压力表及压力变送器。电接点压力表，作为超压后端保护，超压保护系数取值宜小于1.5倍。压力变送器、压力表及电接点压力表必须垂直向上安装。

▲4.1.4  胶囊式气压水罐应符合下列要求：

1  气压水罐的设计、材料、制造、压力试验、检验与验收，均应符合国家标准《压力容器》GB150[37]的规定；

2  气压水罐的胶囊材料必须为食品级天然橡胶隔膜，卫生质量应符合国家标准《食品用橡胶垫片（圈）卫生标准》GB4807、《食品用橡胶制品卫生管理办法》GB4808的规定；

3  气压水罐罐体材料应不低于Q235A钢板，刚度和强度应符合国家压力容器标准要求；

4  气压水罐内外壁应作防腐处理。内壁防腐材料应符合国家标准《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》GB/T17219要求；

5  气压水罐应对水质无影响，水质检验结果应符合国家标准《生活饮用水卫生标准》GB5749]的规定；

6  气压罐的有效容积应符合国家标准《建筑给排水设计规范》GB50015的要求。

4.1.5   倒流防止器应符合以下要求：

1  供水系统应采用低阻力倒流防止器，符合行业标准《倒流防止器》CJ/T160及《低阻力倒流防止器》JB/T11151的要求；

2  倒流防止器的开启压力应小于等于0.06MPa[15]；

3  倒流防止器在正常工作时（水流从进口端流向出口端）应无泄水现象；

4  倒流防止器应采用铜或不锈钢S30408（06Cr19Ni10）及以上材质制造。

4.1.6  阀门应符合下列要求：

1  阀门使用条件应符合下列要求：

1）阀门的适用介质温度为-10℃～80℃；

2）阀门的适用介质的pH值为4～9；

3）阀门泄漏率应不大于0.01 ml/s；

4）阀门的连接型式应为：DN50及以上的采用法兰，DN50以下采用螺纹连接；

5）公称压力应根据系统压力要求选用；

6）阀体应采用S30408（06Cr19Ni10）不锈钢材质。

2  闸阀应符合下列要求：

1）阀杆应采用S30408（06Cr19Ni10）不锈钢，密封圈、填料应采用三元乙丙（EPDM）橡胶及以上材料；

2）阀杆在介质压力作用下，拆开阀杆密封挡圈(如填料压盖)时，阀杆应不致于脱出。

3  止回阀应符合下列要求：

1）止回阀应能安全可靠，要求其开启压力低于0.010MPa；

2）止回阀应具有静音、消除停泵回流产生的破坏性水锤的作用；

3）应具有较强防腐耐磨性能，使用寿命长。

4  对夹式蝶阀的构造与材质应符合国家标准《法兰和对夹连接弹性密封蝶阀》GB12238。各部件要求如下：

1）阀体最小壁厚应保证在承受1.5倍以上的额定工作压力时所有的部件不发生变形；

2）阀板应采用S30408（06Cr19Ni10）及以上材质，阀板的设计应力应能承受作用在关闭

蝶阀上的全部压差，而所产生的工作应力不超过阀板使用的材质的抗拉强度的1/5。阀板厚

度不得超过轴直径的2.25倍；

3）阀轴应采用不锈钢S30408（06Cr19Ni10）及以上材质，阀轴的最小直径应满足力矩及有

关参数的要求；

4）阀轴与阀板的连接应能满足传递最小轴径扭转强度的转矩要求，轴与阀板应紧密装配，以保

证在开启或关闭操作中对阀门性能不产生有害影响；

5）阀体轴承应采用有自润滑能力强的青铜硬质合金，轴承的内部应设计蓄润槽，使阀杆与轴承灵

活可靠。在最大的压力负荷下，轴承运转时摩擦系数不超过0.25。阀门应双向密封，压力

试验应符合国家标准《工业阀门 压力试验》GB/T13927的规定；

6）阀体与阀板宜采用软密封，橡胶密封圈应有良好的耐磨性、抗腐蚀性、抗冲击性及抗老化

等性能；

5  泄压阀应符合行业标准《水力控制阀》JB/T10674 的要求。

4.1.7  法兰波纹管应符合国家标准《波纹金属软管通用技术条件》GB14525的要求，法兰软接头应符合行业标准《橡胶软接头执行标准》HCRJ070 的要求。

4.1.8  Y型过滤器应符合国家标准《管道用三通过滤器》GB T14382的要求。

4.1.9  压力表及变送器应符合以下要求：

1  压力仪表的最大量程不应低于其设计工作压力的2.0倍。

2  压力表及变送器需通过缓冲管垂直向上，应安装在震动小、水流平稳位置，或采用耐振油浸式压力表；

▲4.1.10  水池（箱）应符合下列要求：

1  水池（箱）的选择应符合下列条件：

1）生活饮用水贮水池（箱）应采用内衬聚乙烯（PE）材质的成品水池（箱）。

钢筋混凝土生活饮用水贮水池（箱）内壁应采用聚乙烯（PE）等食品级材质进行处理；

- 生活饮用水贮水池（箱）采用内衬聚乙烯（PE）材质时，内衬聚乙烯（PE）应为低密度聚乙烯（LDPE）、线型低密度聚乙烯（LLDPE）或高密度聚乙烯（HDPE）的材料，其材料性能指标应符合国家标准《聚乙烯（PE）树脂》GB/T 11115的规定，且其所使用的聚乙烯焊条应与聚乙烯板（PE片材）的材质及卫生指标相一致。内衬应符合国家标准《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》GB/T17219要求。

2  水池（箱）设置应符合以下规定：

1）生活水池（箱）与非生活水池（箱）应分开独立设置，距污染源、污染物的距离应符合国家标准《建筑给水排水设计规范》GB50015的规定；

2）水池（箱）应设置在维护方便、通风良好、不结冰的房间内。室外设置的水池（箱）

及管道应有防冻、防热措施；

3）生活饮用水贮水池（箱）容积大于或等于50立方m时，应分为容积基本相等的两格（座），两格（座）之间应设连通管，并能独立运行；

4）建筑物内水池（箱）侧壁与墙面间距不宜小于700mm，安装有管道的侧面，净距不

宜小于1000mm，且管道外壁与建筑本体墙面之间的通道宽度不宜小于600mm；水池（箱）与室内建筑凸出部分间距不宜小于500mm；水池（箱）顶部与楼板间距不宜小于800mm；水池（箱）底部应架空，距地面不宜小于500mm（有阀门的应大于800mm）,并应具有排水条件；

3  水池（箱）配置应符合下列要求：

1）进水管的设置应符合国家标准《建筑给水排水设计规范》GB50015的规定；

2）进、出水管的布置不得产生水流短路，必要时应设导流装置；

3）进、出水管上必须安装阀门，水池（箱）应设置水位监控和溢流就地报警装置并将   水位数据及报警信号上传至远程监控平台；

4）溢流管管径应比进水管管径大一级，宜采用水平喇叭口集水，喇叭口下的垂直管段   不宜小于4倍溢流管管径，溢流管出口末端应设置耐腐蚀材料防护网，与排水系统   不得直接连接并应有不小于溢流管管径2.5倍的空气间隙；

5）泄水管应设在水池（箱）底部，管径不应小于DN50。水池（箱）底部宜有坡度，并坡向泄水管或集水坑。泄水管与排水系统不得直接连接并应有不小于泄水管管径2.5倍的空气间隙；

6）通气管管径应不小于DN65，通气管口应采取防护措施；通气管数量不少于两个，且应对角布置、出气口要有明显的高差，高度差宜大于等于400mm；

7）水池（箱）人孔必须加盖、带锁、封闭严密，人孔高出水池（箱）外顶不应小于100mm。圆型人孔直径不应小于700mm，方型人孔每边长不应小于600mm；

8）高度大于1.5m时，水池（箱）内外应设置爬梯；

9）低位（地面及以下）设置的水池（箱）进水浮球阀应采用液压控制，且具有一定的不小于50cm液位差的控制功能。浮球阀补水时进水管的压力波动较大，对市政管网产生不利影响时，在浮球阀前端应设置有减压稳压装置。

4  水池（箱）其结构及制作安装应符合现行地方标准《福建省二次供水不锈钢水池（箱）应用技术规程》DBJ/T13-261或《福建省内衬聚乙烯水池（箱）应用技术标准》DBJ/T13-277[68]的要求，还应符合国家相关规范要求。

▲4.1.12  管道系统应符合以下要求：

1  管道配置要求如下：

1）设备进水总管应配置检修阀门；

2）管道系统应设置泄水阀及排气阀，排放的水应导入建筑物的排水系统中，排空时

间不应超过30分钟；

3）管道系统上的阀门、滤网装置等与相连管道应采用法兰连接方式，使用的法兰应满足国家标准《板式平焊钢制管法兰》GB9119-要求；

5）出水总管应安装超压泄压阀组，泄压阀的开启压力宜不应小于为系统设计工作压力加0.1MPa；

6）各分区出水管应配备流量计，并将数据上传至远传监控平台；

2  管道及附属配件应符合如下要求：

1）管道及配件应符合国家标准《流体输送用不锈钢无缝钢管》GB/T14976、《流

体输送用不锈钢焊接钢管》GB/T12771及行业标准《薄壁不锈钢水管》CJ/T151

的要求；

2）管道连接：采用双卡压、环压、沟槽卡箍或法兰连接，不宜进行现场焊接，水泵进出水管应用托架支撑固定，支架与管道之间应设置橡胶垫；

3）连接管与快速接头、法兰、止回阀等焊接处内壁应过渡平滑，不应有缩径、毛刺等；

4）柔性接头宜采用不锈钢柔性波纹管，同一类型的柔性接头应采用同一品牌的产品，同一型号柔性接头的易损零部件应能互换，公称压力应根据系统压力要求选用。柔性接头应具有隔振功能。

3  泵房内管道、管件应采用S31603不锈钢材质。如必须采用采用焊接时，应采用惰性气体保护，焊丝应为不锈钢材质，且应比不锈钢管道的材质高一级或以上，焊接不应留有焊渣，并应进行抗氧化处理。

4  不锈钢材质管道的耐压等级必须满足给水管道系统的供水压力要求，适应环境温度应为-10℃～+65 ℃。

5  采用薄壁不锈钢管时，其厚度应按下表规定选用（壁厚不得低于下表规定值）：

薄壁不锈钢管厚度要求

| 薄壁不锈钢管基本尺寸 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位:毫米 |  |  |  |  |
| 公称尺寸 (DN) | 管道外径 (D) | 外径允许偏差范围 (C) | 公称壁厚 (S) | 壁厚允许偏差范围 (C) |
| DN15 | 16 | 0~10% | 0.8 | 0~10% |
| DN20 | 20 |  | 1 |  |
| DN25 | 25.4 |  | 1 |  |
| DN40 | 40 |  | 1.2 |  |
| DN50 | 50.8 |  | 1.2 |  |
| DN65 | 76.1 |  | 2 |  |
| DN80 | 88.9 |  | 2 |  |
| DN100 | 101.6 |  | 2 |  |
| DN150 | 159.0 |  | 2.5 |  |
| DN200 | 219.0 |  | 3 |  |
| DN250 | 273.0 |  | 4 |  |
| DN300 | 325.0 |  | 4 |  |

6  泵房内总进水管应设置不锈钢波纹管、电动控制阀、流量计、压力传感器。

安全防护系统

1泵房具备人员出入管控功能，需增加门禁控制设备。

2 泵房具备动态环境监测设备，保障泵房安全。

3  泵房具备设备状态监测功能，对泵组设备进行看护。

4  泵房应至少设置一台带云台的高清红外网络球形摄像机，一台枪型摄像机，一台半球型摄像机，摄像机的清晰度不应低于200W像素，当增压泵机组、生活水箱人孔、泵房出入门等重要位置无法全部监视到时应增加相应数量的摄像机。

5  当泵房内触发相应报警时，应开启灯光照明，现场灯光报警并将报警信息上传至远程监控平台；

6 具有泵房活体检测功能，对人员长时间未活动进行平台预警，可进行语音对讲。

7 泵房安防系统网络硬盘录像机应符合下列规定：

1）  可接驳符合 ONVIF、PSIA、RTSP 标准的网络摄像机；

2）  支持国标 28181 协议；

3）  支持高清网络视频的预览、存储与回放；

4）  支持 H.265、H.264 编码前端自适应接入；

5）  支持 HDMI 和 VGA 输出；

6）  支持设备操作日志、报警日志、系统日志的记录与查询功能；

7）  硬盘资料存储时间不少于30d。

门禁系统

人脸门禁一体机支持平台远程下发开门指令，支持上传人员出入记录。

验证方式：人脸、掌纹、指纹、密码

用户容量：500人

人脸容量：500张

掌静脉容量：500个

指纹容量：5000枚（每人10枚）

密码容量：500个

离线记录：20万条

通讯方式：WIFI、TCP/IP

识别速度：<0.5秒

工作电压：5V直流

视频监控

视频监控系统图像应以现场保存为主，保存时间不低于90日，可远程调用录像、图像，远程监控泵房内的实际情况。

全彩智能球机

1、 视频输出支持1920×1080@25fps，分辨力不小于1100TVL，红外距离可达200米

2、 支持最低照度可达彩色0.0002lx，黑白0.0001lx，支持32倍光学变焦

3、 支持水平手控速度不小于500°/S，垂直速度不小于120°/S，云台定位精度为±0.01°

4、 垂直旋转范围为-20°~90°

5、 ★可对镜头前盖玻璃进行加热，去除玻璃上的兵状和水状附着物，可通过IE浏览器设置8个场景进行人脸抓拍，可设置每个场景的布防时间。（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查）

6、 ★当通过IE浏览器手动点击或框选预览画面中的人脸时，设备能通过PTZ转动将人脸置于画面中心，并对人脸进行抓拍。设备可对监视画面中不小于30张人脸进行检测、跟踪和抓拍。（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查）

7、 ★支持300个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航路径，支持不小于4条模式路径设置，支持预置位视频冻结功能；可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查）

8、 信噪比≥62dB，网络延时不大于100ms；

9、 动态范围不小于106dB，照度适应范围不小于138dB，宽动态能力综合得分不小于135

10、 具备较强的网络适应能力，在丢包率为20%的网络环境下，仍可正常显示监视画面。

11、 支持智能红外、透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能

12、 球机应具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持256GB

13、 支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1/AAC

14、 支持GB28181协议

15、 具备较好的防护性能环境适应性，支持IP67，6kV防浪涌，工作温度范围可达-40℃-70℃

16、 具备较好的电源适应性，电压在AC24V±30%范围内变化时，设备可正常工作

室内枪式摄像机

1、 最大分辨率和帧率≥1920x1080@25fps；

2、 ★最低照度彩色需≤0.0004  lx；白天或夜晚均可输出彩色视频图像。（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查）

3、 视频压缩标准需支持H.265/H.264；

4、 摄像机靶面尺寸需≥1/1.8"；需内置GPU芯片

5、 ★需支持白光报警功能，当报警产生时，可触发联动声音警报和白光闪烁。报警声音类型≥12种，报警声级和报警次数可设置；白光灯闪烁的时间和频率可设置（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查）

6、 ★需具备智能报警防干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或非车辆目标经过检测区域时，不会触发报警。（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查）

7、 需具有≥1个RJ45 10M/100M自适应以太网口，≥1对音频输入输出接口，≥1对报警输入输出接口；

8、 需内置麦克风和扬声器；

9、 需具有TF或SD卡接口，支持TF或SD卡（≥128G）本地存储；

10、 需内置≥2颗白光补光灯，补光距离≥30米；外壳防护等级≥IP67。

百兆交换机

1、轻网管提供8个百兆PoE电口，1个千兆网络电口

2、支持IEEE 802.3at/af标准

3、支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab标准

4、支持iVMS-4200客户端管理

5、支持云管APP管理

6、支持安防网络拓扑管理、端口管理

7、支持远程升级

8、支持8芯供电

9、支持最远250 m传输

10、支持6 KV防浪涌（PoE口）

11、支持PoE输出功率管理

12、百兆网络接入设计

13、线速转发

14、存储转发交换方式

15、坚固式高强度金属外壳

16、无风扇设计，高可靠性

17、POE最大供电功率：110 W

NVR（视频录像机）

1、 支持≥8路H.265、H.264混合接入，内置≥2块4T硬盘。

2、 ▲支持接入带有越界报警、区域入侵、进入区域、离开区域、人员聚集、快速移动、徘徊报警、场景变更报警、虚焦报警、人脸识别报警功能的网络摄像机，当触发报警时可联动录像、抓拍、报警输出。（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查）

3、 ▲支持接入具有断网续传功能的网络摄像机,当设备与摄像机之间网络中断并恢复后,可自动接收摄像机内存储的视频图像。（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查）

4、 可设置9/8/6/4/1等多种预览模式。

5、 支持≥2个SATA接口，每个接口1TB/2TB/3TB/4TB/6TB硬盘。

6、 支持对任一录像文件打标签，单个文件最大支持≥1024个标签；NVR设备可添加的标签个数≥8192，支持对任一录像文件加锁、解锁，只有解锁后才可被覆盖。

7、 支持设置图案密码，用户通过绘制图案来解锁并登录；支持密码复杂度登记显示功能；新出厂设备需激活。

8、 支持客户端与设备端进行实时双向对讲；支持客户端与设备的IP通道进行实时双向对讲。

9、 支持任一通道接入有客流统计功能的IPC，可检索客流数量并按日、周、月、年报表方式展现。

10、 支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC远程升级；支持远程对IPC的编码配置修改。

泵房环境监测

一体化多功能无线传感器

1 产品功能通过整合各种环境类传感器，打造具有控制投标参数能力的一体化环境控制终端。

2红外人体感应传感器,感应角度：120°感应距离：7米以内

3烟雾传感器:光电式烟雾传感器，感应范围：20㎡

4明火传感器,日本滨松 R2868传感器，使用紫外光谱测量火焰强度。平均寿命：10000h,

工作电压：400V,光谱范围：185nm ~ 260nm

5 温湿度传感器

- 温度：-40℃~80℃，误差：±0.5℃

- 湿度：0~100% RH，误差：±2%RH

6 大气压传感器:工作压力：300~1100hPa ，误差：±0.12hPa

7 水浸传感器:

A电极式 315MHz 超外差通讯;

B红外控制,5mm

C进口红外发射管 波长：880 nm ，辐射轻度 50mW/sr

D LoRa通讯,433MHz LoRa 无线通讯自组网模块

8控制板 单片机控制板，负责各传感器驱动电路、控制电路、通讯协议处理，2路继电器输出，RS485通讯接口，低功耗电源控制，电池充放电控制。带声光报警输出。

9电池,采用最新41700锂电池模块，提供4500mAh电量，满足缺电5~10小时正常工作。

参考产品：苏州赫里奥、远恩智能、上海航征

泵组看护功能

具有对泵组振动状态监测的能力，以及可对泵组运行状态进行预测的能力。

根据收集数据，可对泵组状态进行判断及合理预警，主动推送报警信息，延长泵组使用寿命。

振动监测设备参数

采用一体化温震传感器，实现高精度震动测量，实时对每个水泵的工况进行记录分析。

检测参数：速度；

单位：mm/s；

测量范围：0~50mm/s；

测量精度：±1.5%；

检测方向：X、Y、Z三轴；

表面温度精度：±0.5摄氏度；

表面温度范围：-40℃~125摄氏度；

通讯方式：RS485 (MODBUS-RTU);

门窗侵入报警传感器

门磁开关，自带电池满足1年以上供电，自带433MHz超外差无线通讯，报警信号自动延时恢复。

参考产品：海康威视、KOB、大华

电气安全应符合下列要求：

1  设备中带电电路之间以及带电零部件或接地零部件的电气间隙应大于4mm，爬电距离应大于6mm。并应符合国家标准《电控设备第二部分装有电子器件的电控设备》GB/T 3797中第4.7条的规定；

2  设备中带电回路之间及带电回路和地之间的绝缘电阻按标称电压应至少1000Ω/V(按其电压等级的绝缘电阻表测量)；介电强度(主回路)应至少达到强度2500V,(辅助回路) 工频耐受电压应至少达到1500V。并应符合国家标准《电控设备第二部分装有电子器件的电控设备》GB/T 3797中第4.8条的规定；

3  电气及自动控制系统应具有抗干扰能力，距离电气及自动控制箱1m处，在电动设备启动运行的干扰下，应能稳定可靠地工作。在5.9m/s(0.6G)震动下可正常工作。抗电磁干扰性能符合《继电器.第22-1部分：测量继电器和保护设备的电气骚扰试验.1MHZ猝发抗扰性试验》IEC60255-22-1[53]标准规定；

4  设备的变频运行产生的谐波分量及消除谐波能力应符合国家有关标准的规定；

5  电气控制柜进线孔应用防火泥堵塞好，控制柜前应配备绝缘橡胶地毯以保护电气系统操作人员的安全；

6  泵房动力线及信号线宜采用分管预埋，如采用桥架安装，桥架内动力电缆和信号线缆应分隔铺设，防止串电干扰；

7  机柜外线路应设置套管。

水质保障系统

水质分析一体柜

参考品牌：哈希Hach、典宇、赛莱默

技术指标：

测量方法 余氯/ 总氯：N,N- 二乙基-1,4- 苯二胺光度法 （DPD 法）

浊度：90 度散射比浊法，在入射光束周围360 度收集散射光；

pH/ORP/ 电导率：电化学法；

温度：NTC30K

测量范围 余氯/ 总氯：0 ~ 5 mg/L as CL2；

浊度：0 ~ 20 NTU；

pH：4.00 ~ 10.00；

ORP：-1200 mV ~ +1200 mV；

电导率：20.0 μS/cm ~ 2000 μS/cm；

温度：0 °C ~ 50 °C

检测限值 余氯/ 总氯：0.03 mg/L；

浊度： 0.0032 NTU；

电导率：6.0 μS/cm

准确度 余氯/ 总氯：±5% 或±0.03 mg/L as CL2（取较大值）；

浊度：±2% 或±0.01 NTU （取较大值）；（基于25°C 下的Formazin 一级标准液）

pH：±0.02 (CMC 认证0.01 级)；

ORP：±20 mV；

电导率：±0.8 % F.S. (CMC 认证0.5 级) ；

温度：±0.4 °C

重复性 余氯/ 总氯：5 % 或0.01 mg/L as CL2 （取较大值）；

浊度：1 % 或0.006 NTU（取较大值）；（基于25 °C 下的Formazin 一级标准液）

pH：0.01 （CMC 认证0.01 级）；

ORP：10 mV；

电导率：0.4 % F.S. （CMC 认证0.5 级）；

温度：0.2 °C

显示分辨率 余氯/ 总氯：0.01 mg/L as CL2；

浊度：0.001 NTU；0.01 NTU；0.1 NTU；

pH：0.01；

ORP：0.1 mV；1 mV；

电导率：0.1 μS/cm；1 μS/cm；

电阻率: 0.01 kΩcm；0.1 kΩcm；1 kΩcm；

总溶解固体（TDS）：0.1 mg/L；

温度：0.1 °C

响应时间 电化学电极（pH 电极/ORP 电极/ 电导率电极）T90 响应时间< 3 分钟；整个系统T90 响应时间（从水样进入仪器开始计算）< 10 分钟。

测量间隔 余氯/ 总氯测量间隔可配置（连续模式、5 分钟、10 分钟、15 分钟、20 分钟、30 分钟）；浊度/pH/ORP/ 电导率/ 温度连续测量

数据/ 事件记录周期可配置（1 分钟、2 分钟、3 分钟、5 分钟、10 分 钟、15 分钟、20 分钟、30 分钟）。

存储容量 内置64Mbit 闪存, 可存储多达20 万条数据/ 事件记录；

校准方法 余氯/ 总氯校准：出厂已经校准，使用默认校准曲线；浊度校准：StabCal® 单点校准（20 NTU）、Formazin 两点校准、2 至6 点定制校准；pH 校准：单点校准、两点校准、三点校准；电导率校准：单点校准

工作温度 0 ° C 至+45 °C

存储温度 仪器: -20 °C 至+55 °C；

电极: -15 °C 至+55 °C

相对湿度 5 % ~ 95 % ( 无冷凝)

海拔 2000 米

氯模块光源 峰值波长为520nm 的一级LED（发光二极管）；光源预计的最短使用寿命为50,000 小时。

浊度光源 650 纳米，最大功率为1 mW 的激光（2 类激光产品：包含非用户可维修的2 类激光）；杂散光< 0.010 NTU

电源要求 (220±20) VAC/50 Hz ( 出厂缺省配置)；或者(115±5) VAC/60 Hz( 需手动切换)；

模拟输出 7 通道隔离4-20 mA 输出

数字输出 2 个RS485 接口( 其中一个支持MODBUS协议, 另一个支持Hach SC 协议)。

样品温度 4 °C ~ 40 °C。

样品流量 仪器进样流路一分为二，每一流路的进样流量用户可以分别调节：

- 氯模块流量调节范围：120-180 毫升/ 分钟( 建议: 165 毫升/ 分钟)；

- 浊度（电化学）模块流量调节范围：150-450 毫升/ 分钟( 建议: 250 毫升/ 分钟)

入口压力 1.0 bar ~ 5.0 bar

显示屏 7 英寸TFT 液晶触摸显示( 分辨率800 x 480)

外壳防护 IP65（有带密封条的门，带有门扣）

尺寸 49.0 cm（宽）x 80.0 cm（高）x 36.5 cm（厚）

装运重量 45 千克( 含包装)

认证：CE 认证；

ETL 认证；

CMC 认证( 中华人民共和国制造计量器具许可证)。

主要标准 哈希方法10258，符合USEPA 标准；

RoHS；

紫外消毒设备技术要求

1  消毒器的设计应符合国家标准《电网电源供电的家用和类似一般用途的电子及有关设备的安全要求》GB 8988的要求；

2  消毒器应按技术管理规定程序批准的图纸及技术文件制造；

3  同一型号消毒器的零部件应保证其互换性；

4  消毒器受紫外线照射面应做抛光处理；

5  承压筒体的工作压力不应小于0.60MPa，试验压力不应小于0.90MPa；

6  筒体或箱体内宜设置导流板；

7  直管形石英紫外线低压汞灯及灯管的安装要求应符合《直管形石英紫外线低压汞消毒灯》 YY/T0160的相关规定；

8  在对环境有较高要求时，宜优先选用低臭氧型灯管，以减少臭氧对环境的污染；

9  灯管的布置应使受紫外线照射面上的紫外线强度分布均匀；

10  消毒器应设有灯管点燃指示、点燃累计时间指示或紫外线辐照强度的相对指示；

11  灯管应用石英玻璃套管与水隔开，石英套管253.7mm紫外线的透过率应大于85%；

12  消毒器选用的低压电器应符合相应产品的技术要求；

13  消毒器上应设有进出水管、泄水管、取样管，进出水管管径应与水池（箱）汇总管出水管径相同，并应设置旁通管及检修阀；

14  按本标准的检验要求，装备新灯管的消毒器产品，测得的紫外线辐照剂量不得小于12000µW·S/cm（应充水），正常工作的消毒器测得的紫外线辐照剂量不得小于9000µW·S/cm；

16  按本标准的使用条件，在额定消毒水量下工作，出水的细菌学指标应符合国家标准《生活饮用水卫生标准》GB5749要求；

17  消毒器材料应符合国家标准《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》GB/T17219要求。消毒器宜使用316L不锈钢；

18  灯管寿命不少于13000小时（暂未找到光洁度与光源检测参数）；

19  紫外线消毒器吨水消耗功率应小于15W/h；

20  紫外线消毒器应具备紫外线照射强度的在线检测及自动清洗功能；

21  消毒器在额定消毒水量下工作的水头损失应小于0.005MPa；

22  消毒器额定流量不应小于泵组最大工作流量。

23 紫外线消毒器应具备无线传输功能

电磁流量计

参考品牌：西门子、ABB、科隆

测量原理：利用法拉第电磁感应测量原理、脉冲直流磁场的电磁原理

设计：模块化设计，各模块之间通过总线通讯，可靠性高

最大测量误差 ( 包括传感器)： 0.5% 读数

空管检测（分体式安装需专用电缆）：在空管时可靠零输出并显示和输出报警信号

显示：3行字符带背光LCD点阵显示，可显示瞬时流量、累计量和流速等；接触式按键，无需开盖即可现场操作、设置。

数据保护：当电源切断或受到干扰时，所有数据都储存于可插拔SENSORPROM中。采用16位微处理器进行信号处理，数据功能可编程，智能自诊断功能强大。

维护：变送器更换，用户无需再次校准即可保证精度；无需再次用户设置

仿真功能：可单点仿真、也可区间斜坡仿真，便于系统联调和集成。

零点调节：自动

励磁频率：脉冲直流（125 mA，与传感器尺寸有关）

输出信号：隔离4~20mA + 有源/无源脉冲输出+ 触点输入/输出

环境温度：

• 运行：-20 - +50 °C

• 贮存：-40- +70 °C

防护等级：IP 67/NEMA 4X/6，符合 IEC 529 和 DIN 40050 (1 mH2O 30 min.)

外壳材料：玻璃纤维强化聚酰,IP67

供电：115- 230 V AC +10%-15%，50- 60 Hz， 17 VA

功耗：230 V AC： 9 VA

电磁兼容性（EMC 性能）

• 发射干扰：符合EN 50081-1 （轻工业）

• 抗噪声：符合EN 50082-1 （工业）

标准和认证：CE，通用ULc， C 标志；FM class1， div2

供电电源：24VDC (18VDC~36VDC)

电极：316L

内衬：NR（天然橡胶）、CR（氯丁橡胶）

测量管：304

输出信号：脉冲／频率输出 ， RS-485 (ModBus协议）

电气接口：IP68航空插头

防护等级：IP68

电极数量：4个

流动方向：正、反向

环境温度：(-25 ~ 60)°C

储存温度 ：(-40 ~ 60)°C

相对湿度 ：(5 ~ 90)%

磁性液位计（磁翻板液位计）

测量泵房内水箱水位，产品符合HG/T 21584《磁性液位计》的要求。

测量范围：根据实际水箱高度，对于超过3米的产品需增加中间加固法兰或耳攀作固定支撑，以增加强度和克服自身重量；

防护等级：IP65；

测量精度：10mm；

输出信号：4-20mA；

材质规格：液位计中浮子的外壳可采用奥氏体不锈钢S30408材料制作，材料应相应符合 GB/T4237或GB/T3280的规定。磁性液位计中的磁钢采用稀土永磁合金。

功能要求：磁性波位计的指示误差应不大于±10mm。标尺的标度值应准确、清晰,标尺的长度允差为 2mm/m。标尺外表应平整、清洁、无毛刺和损伤。翻板(柱、球）、小浮子应动作灵活，不得有卡阻现象。

工艺要求：浮子的焊接须采用氩弧焊，焊接材料焊丝应为不锈钢材质，且应比不浮子材质高一级或以上。焊接后焊缝和热影响区表面不得有裂纹、气孔、弧坑和夹渣等缺陷。浮子加工完毕后，浮子表面磁感应强度≥0.1T。

压力变送计

管网进泵房段应设置压力变送计，对管网压力进行监控，为之后管控管网压力提供信息支持。

参考品牌：E+H、西门子、丹佛斯（Danfoss）

基本性能

测量介质：气体、蒸气、液体

精度：0.065% ( 包括死区、回差、重复性等)

量程比：100:1

通讯：4~20mA/HART, PROFIBUS-PA（计划中）, FF（计划中）

测量范围 ( 未迁移时): 0-1kPa ~ 70MPa

标定范围：见仪表清单

稳定性和可靠性:长期漂移0.125%/5 年，实测< 0.1%/5 年

安全等级：SIL2

防护等级：IP66 (IP68可选)

平均无故障时间：MTBF797 年

环境温度：-40°C~85°C，

过程温度：-40°C~100 °C

防爆认证体系：PTB、NEPSI、FM、CSA

防爆认证：EEx ia IIC T6，EEx ia + EEx d，EEx d IIC T4/T6，EEx nA L IIC T4/T5/T6

填充液：硅油、惰性液体

阀门电动执行器

1设备具有开度调节功能

2设备具有RS485、无线mesh通讯功能

降噪减振系统

▲4.4.1  水泵进出水口与管道的连接应设置柔性接头。

▲4.4.2  泵房内管道支（吊）架应安装减震垫；管道穿墙、楼板处，应设置柔性套管。

▲4.4.3  水泵与槽钢底座间应安装减振器，底座和基础间采用螺栓连接，减振器下端四个孔必须全部固定，紧固时螺栓螺帽部位必须安装有平垫片和弹簧垫片。

4.4.4  泵房窗户玻璃应采用中空玻璃，墙面、顶面应采取隔音吸音措施。

4.4.5  抗震设置应符合国家标准《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981。

4.4.6  噪声传感器

实时监测站房内的环境噪声，并对环境噪声数据进行记录，实时分析设备工作状态。

1)	宽电压供电：10~30V DC;

2)	麦克风：电容式麦克风

3)	频率范围：20Hz~12.5KHz;

4)	测量量程：30dB~120dB

5)	测量精度：±0.5dB（参考音准：94dB@1kHz）

6)	响应时间：＜3s

7)	有线信号输出：RS485（MODBUS-RTU通讯协议）

8)	无线信号输出：支持无线433MHz LoRa

9)	工作温度：-20℃~ ＋60℃

10)	工作湿度：小于80% RH

11)	防尘罩影响：在50~115dB范围内影响＜0.5dB，量程内其他范围内影响≤0.7dB

4.4.7 减震措施

水泵减振可采用两种方式:

(1) 采用减振台座＋橡胶减振垫的形式

在该种减振方式中,主要是靠混凝土减振台座较大的质量来减振。

(2) 采用阻尼弹簧减振器

与上一种减振相比在该种减振方式中主要靠阻尼弹簧减振器的弹性来减振,水泵自身的振动比使用减振台座减振要剧烈,所以在水泵自身减振的同时还要做好与水泵相连接管子的减振。

排涝防淹系统

4.5.1   潜水泵应符合如下要求：

1  潜水泵应为立式离心泵，并与潜水电机直联成一个整体，潜水泵每组应为一用一备；

2  每台潜水泵应成套配备各类附件、紧固件、备品备件等；

3  潜水泵配套电缆长度应符合现场安装要求；

4  潜水泵宜配有自动耦合装置、不锈钢起吊环及吊链；

5  潜水泵应能在2根平行导杆引导下从泵房集水池顶部自由滑动至水泵排水连接座。

4.5.2  电机额定电压为380 V，频率为50 Hz；防护等级应为IP68。

4.5.3  出水管应设止回阀，止回阀阀芯应采用S30408不锈钢及以上的材质。

4.5.4  控制系统应符合下列要求：（安全中心已集成）

1  控制柜（箱）体应采用厚度为1.5mm以上不锈钢制作，外观尺寸不应小于l×b×h（mm）：400×200×500，柜（箱）颜色宜为驼灰色，挂墙安装；

2  液位控制器宜采用S30408不锈钢浮球液位开关，外加有防污物的S30408不锈钢保护套管；

3  应能实现潜水泵自动交替运行，保证各潜水泵运行时间相同；

4  应具有手动操作功能，允许对单个潜水泵进行调试；

▲5  超警戒水位时备用泵应并联投入运行。

▲6液位传感器

电极式，自带电池满足1年以上供电，自带315MHz超外差无线通讯，报警信号自动延时恢复。

防潮通风系统

4.6.1  泵房内控制间应设置除湿设备。除湿设备的除湿能力与数量应根据泵房内控制间的空间大小配置，应保证相对湿度不大于85％(20℃)。除湿设备应具有人工设置参数调节功能，并具备自动联动启、停及保护功能。

4.6.2户外泵房内应设置空调设备，根据泵房空间大小确定空调设备数量及制冷量大小，空调可通过泵房控制设备进行辅助开关及温度设置。

4.6.3泵房内应设置不少于两台带百叶格栅的排气扇（一台送风一台排风），排气扇可通过泵房控制设备进行启停操作。

供电保障系统

4.7.1  泵房用电的电源应不低于二级负荷配置，且与所在小区最高负荷等级相同，并应安装独立计量电表。

▲4.7.2  UPS在线维持供电时间应大于1小时。

4.7.3   UPS电源应符合下列要求：

1  应采用铅酸免维护蓄电池；

2  输入指标应采用380VAC -45%, +25% ,50Hz；输出指标：

3  输入电流谐波应≤3%；若无法满足此指标的，必须额外配置“有源滤波器”设备；

4  蓄电池后备时间应＞3小时，蓄电池总容量应≥480AH；蓄电池在20℃室温下，静置28天，电池自放电率应小于2%；蓄电池必须具备TLC认证；

5  设备应能正面维护，采用顶部出风方式。UPS应为类模块化设计，应具备抽屉式插拔维修结构；

6  UPS主机应带有RS485接口；

7  UPS主机应能将故障报警信号上传至远程监控平台。

参考产品：德力西、正泰、上海格驰电器

远程采集监控系统（智慧泵房安全集控中心）

智慧泵房安全集控中心：系统设计总体要求：系统设计应本着以可靠、精密、智能先进、高度集成的、占用空间少的思路；采用安全可靠的一体式水、电分离设计，可以实现站房智能化监测和控制。

控制要求：达到智能控制空调、门禁、声光报警、屋内灯光控制、水箱控制、消毒监测、智能打卡、远程通话及音箱控制；

监测要求：水质监测、噪声、振动监测、人员闯入监测、管道漏水监测、安全监测、一体化防火、防水侵监测、数据考核要求、泵站运行状态、能耗分析、防雷监测、视频叠加、停电监测。

主发联动要求：设备应具有多场景主发联动控制和建议预警能力。

边缘计算能力：以泵房为单一计算中心，实现泵房内部计算内部控制一体化；实现结果传送，过程透明达到平台可接受边缘计算结果建议；泵房可接受阈值控制；

水龄计算控制能力：设备应具有水龄自动计算能力具有节假日曲线，并去除干扰主动推送平台，计算结果并根据管网阈值和时间顺序控制水箱补水水量频率和阀门开度；

泵组运行状态记录及预测能力：设备具有监测泵组振动及噪声数据以及泵组漏水状态数据的能力，可对泵组运行状态做预测分析，判断泵组运行状态以及可持续时间。

运维标准化考评要求：

控制通讯系统总体要求：硬件应ARM内核架构ARM系统采用嵌入式LINUX操作系统，QT人机界面UIDI\DO

接口要求：RS485接口2路，RS232 接口2路CANBUS 接口2路继电器控制：不少于4路常开、常闭。

网格要求：配置全功能路由网络RJ45 WAN/LAN口 2路每路网口为独立端口，可配置为：1、LAN\WANa;2:LAN\LAN;3:WAN\WAN内置2.4G WIFI内置全网通2G\3G\4G模块，支持国内所有运营商2G\3G\4G网络，支持最新4G SIM卡。可设置APN网络，方便组建城域网。内置GPS定位，支持：北斗、GPS，GLONASS等，外置GPS有源陶瓷天线，内置VPN，支持：PPTP、L2TP、OPENVPN等常用VPN，可按要求定制私密VPN网络协议。动态域名，等多种DDNS服务，可自行定制动态域名服务及更新规则。静态路由表可管理，可设置多条网络规则。

USB接口：内置3路USB TYPE-A接口，可扩展应用。

蓝牙：内置蓝牙4.1，可对手持终端进行安全校验。

物联网接口：内置LORA通讯模块，提供长距离无需IOT物联网网络。

扩展接口：支持数字量接口模块扩展（RS232 x 2、RS485 x 1），支持模拟量接口模块扩展（8路0-5v 4~20mA），支持继电器接口模块扩展（4路继电器）。

数据存储：要求按存储间隔保存因子数值、状态一个月以上，数据存储（上报）间隔按分钟，可自行设定。

数据外发（上报）通讯协议：HJ/T 212-2017 通讯协议。

显示屏要求：10寸触控

工作电压：5V直流（功耗控制在5瓦左右）

工作温度：-10~65摄氏度

工作湿度：40%以下

信息显示屏要求：32寸触摸屏

液晶物理分辨率：1920*1080

使用寿命：60000（hrs）

工作电压：220V,50HZ

净重：11KG

功能要求：

（1）数据采集单元要求具备自动采集监测到的数据，运行状态数据和站点运行状态数据的功能，采集的数据主动上传至中心平台。

（2）应具有足够的数据存储容量，可检索、可扩展、数据接口宜采用WebServices形式。要求按存储间隔保存因子数值、状态一个月以上，数据存储（上报）间隔按分钟，可自行设定。

（3）应具有数据备份和加密等功能。

（4）数据采集内容应包括采样时间，检测时间、检测结果等，应根据需要增加电源故障、校验结果、设备维护记录、泵组运行状态信息等数据。

（5）要求数据采集单元抗干扰能力强并具备停电自动切换、来电自动恢复、异常自动启动和复位、时间同步等功能。

（6）数据采集与传输应完整、准确、可靠, 采集值与测量值误差≤1% 。

（7）数据采集频率应根据实际情况任意设定。对于自动分析仪器的检测数据的采集，采用分级、分频率的方法实现数据采集，每次作为一次有效值进行采集；没有更新数据时，采用上次的有效数据。

▲（8）接口要求：支持多路模拟量或数字量输入，应配置不少于2路的RS-485和RS-232通讯接口，支持MODBUS标准通讯协议，内置CANBUS接口不少于2路。（需提供省级及以上检测单位出具的检测报告为佐证资料）

（9）USB接口：内置不少于3路USB接口，带继电器控制，并预留有扩展接口。

（10）网络要求：配置全功能路由网络RJ45WAN/LAN口2路每路网口为独立端口。

（11）蓝牙：要求内置蓝牙4.1，可对手持终端进行安全校验。

（12）物联网接口：要求内置LORA或者MESH通讯模块，提供长距离无线IOT物联网网络。

（13）可以主动硬件叠加视频重要数据，用户后期系统上报。

参考产品：远恩智能、苏州赫里奥、上海航征

户外一体化智慧泵房

户外一体化智慧泵房应符合以下规定：

1  泵房箱体宜采用模块化拼装结构，主体框架应采用S30408不锈钢构件表面应采取防腐措施。泵房箱体内外表面不锈钢板应采用S30408及以上材质，板材厚度不应小于1.5mm，表面宜为拉丝或亚光；

户外一体化智慧泵房墙体结构样板墙主要组成

| 编号 | 名称 | 材料、规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 矩形管 | 50x50x3mm,S30408 |
| 2 | 角钢 | 50x50x5mm,30x20x1.5mm,S30408 |
| 3 | 加强筋 | 6mm不锈钢板,S30408 |
| 4 | 外墙板 | 1.5mm不锈钢板,S30408 |
| 5 | 内墙板 | 1.5mm不锈钢板,S30408 |
| 6 | 防火保温棉 | 50mm硅酸铝棉,标准型(2号),密度100~160kg/m3 |
| 7 | 铆钉 | 𝞥4mm开☐型抽芯铆钉,S30408 |
| 8 | 膨胀螺栓 | M10x90mm膨胀螺栓,镀锌 |

2  泵房应有良好通风。泵房箱体应具有保温或隔热措施，保温及隔热材料厚度应根据项目所在地的气候条件确定；

3  泵房内应具备检修、维修供水成套设备的空间或具备现场拆卸壁板进行检修泵房的条件。泵房内的管道、阀门、设备应直观可见，便于操作和查看，管道上应具有水流方向的标识；

4  泵房宜具备安防、水浸、空调和环境温度、湿度监测以及供水流量监测、压力监测、水质消毒及在线监测等功能。

5 泵房墙体应通过耐火性测试，满足GB/T 9978.1-2008《建筑构件耐火试验方法 第1部分：通用要求》和GB/T 9978.8-2008《建筑构件耐火试验方法第8部分：非承重垂直分隔构件的特殊要求》的要求。

参考产品：格兰富、赛莱默、荏原、威乐、中韩杜科

泵房土建装修及给水管道布置要求

泵房空间尺寸、土建及装修

5.1.1  室外设置的泵房应符合国家标准《泵房设计规范》GB/T50265[54]。

5.1.2  住宅小区的生活用水增压泵房必须独立设置，宜设置在靠近用水量相对中心区域处，并应符合下列规定：

1  泵房设置应遵循行业标准《二次供水工程技术规程》CJJ140及地方标准《福建省住宅建筑生活供水工程技术规程》DBJ/T 13-258相关规定；不应毗邻起居室、卧室或与居住用房相邻的楼层；不得设置在地下二层及以下的楼层。若泵房内设有水池（箱）等，则其上层不应有厕所、浴室、盥洗室、厨房、污水处理间等用房；

2  独立设置在建筑物外地面的泵房，与住宅安全距离不应小于15m；

3  设置在建筑物内地面一层的，与住宅起居室或卧室应相隔一层（隔层净空应大于2.8m，平面应有隔墙相隔一间（隔间距离应大于3.0m）；

4  设置在建筑物地下室，泵房的顶部与住宅的起居室或卧室应隔一层（应大于2.4m）。泵房门槛应高出地面80mm-150mm；

5  泵房的出入口距公共通道应小于5m，并且泵房出入口至地面的通道应能满足小型维修车辆通行，泵房内的主要通道不应小于1.2m[16-1.7.2改进]；

6  每个住宅小区宜设置一个增压泵房，当小区跨越河道或市政道路时，可根据实际情况增加泵房的数量；

7  泵房承重结构必须满足主要设备、水池（箱）、增压水泵机组、电气控制柜安装及运行承重要求；

8  泵房应安装不低于乙级的钢质防火防盗门，采用外开式双开门，其尺寸应满足搬运最大设备的需要，且不应小于lXbXh（mm）：2200×1200（300+900）×50，钢板厚度不应低于1.2mm，并应配置门锁、门把及门禁装置，门的颜色宜为驼灰色。

▲5.1.3  泵房装修应符合下列要求：

1  泵房内墙面采用白色具有防水性能的环保墙面漆或面砖。墙裙宜铺浅色瓷砖（高度不低于1.5m）；

2  泵房地面宜铺设浅颜色防滑地砖，设备基础顶面及四周侧面宜铺设面砖或涂刷环氧树脂漆，泵房内墙面应采用具有防水性能的环保墙面漆或粘贴面砖，地面以1%的坡度倾向排水沟或集水井；

3  泵房墙面、顶面宜采取隔音吸音措施。相邻房间有隔声要求的泵房宜采用吸音隔音墙面板，并应符合现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096 的规定；

4  设备基础四周侧面及面上应采用深绿色环氧树脂漆涂刷，表面应光亮平整；

5  增压设备水泵机组与水池（箱）基础四周应设置排水沟（宽：≥150 mm，深：≥150mm），排水沟应设置S30408（06Ｃr19Ni10）不锈钢盖板，排水沟应与集水坑连通；

▲5.1.4   泵房内电气控制柜的基础高出泵房内地面应≥300mm；增压设备的基础高出泵房内地面应≥100mm；水池（箱）设备的基础高出泵房地面应≥500mm；

5.1.5  泵房内应留有足够空间且形状规则，宜留有备品备件储存空间，以满足水泵机组和相关设备安装及检修的要求。泵房室内布置应符合下表的规定。

表5.1.5  泵房内间距要求

| 项目 | 间距或宽度（mm） |
| --- | --- |
| 水泵机组外轮廓面与墙面间最小间距 | 1000 |
| 相邻水泵机组外轮廓面之间最小间距 | 600 |
| 泵房主要通道最小宽度 | 1200 |
| 泵房内配电柜和控制柜前面通道最小宽度 | 1500 |
| 增压设备水泵机组四周通道最小宽度 | 700 |

5.1.6  泵房设置应充分考虑通风、采光、排水以及防止倒灌的措施。

5.1.7  泵房内照明应符合下列要求：

1  泵房内的照明箱应靠近泵房的出入门就近安装，箱底应离地不低于1.4m，嵌入式安装。照明与插座用电回路应各不少于两回路，并应配置有漏电保护断路器开关；

2  泵房内照明工作面混合照度不应小于200 lx，其他部位照度应不小于100 lx。灯具应采用光学性能好和节能特性的防潮防爆新型灯具，安装在泵房墙体上四周，离地面高度2.2m处；且每个机组上方应安装一盏灯，灯具离地面高度2.5m，以方便机组检修；`

3  四周墙体应安装有不少于两个的五孔插座，安装在离地1.4m处；

4  照明与插座的用电回路应采用电线穿钢管或塑料管暗敷设。

5  电气控制柜上部不得设置给排水管、消防管道。

泵房内的给水管道布置

5.2.1  管道布置应便于拆换维修，管路布置应顺直简洁，管道中所使用零部件应以便于组装并符合总体管道外观要求为宜；

5.2.2  泵房内各压力分区的出水管道宜由一根管路引出泵房后再根据需要进行分支。

5.2.3  地下式泵房，泵房内的总进水管与增压后的出水管道应采用架空铺设，且排列应整齐有序，间距应大于100mm。

5.2.4  所有管道穿基础应预埋穿墙套管，套管应与墙体齐平，管道与套管之间应采用麻丝与膨胀水泥堵实，不应有渗漏水现象出现。

▲5.2.5  泵房内应设一卫生冲洗龙头，并应配备能自动伸缩的卷管装置，卷管装置冲洗软管长度不应小于10m，应能满足泵房冲洗要求。

其他

5.3.1  通信光纤线缆应敷设至泵房自动化主控制柜内，并留足接线长度，光纤带宽不应低于10MB。

5.3.2  泵房内不得放置无关设备、物品和杂物。与生活供水无关的住宅小区排水管道、消防管道、风道等不得穿越泵房。

▲5.3.3  泵房墙壁上应根据福州自来水有限公司的要求悬挂二次供水泵房管理制度、安全管理制度、应急预案等。

系统设备安装要求

成套变频增压设备安装要求

6.1.1  水泵机组安装应符合下列要求：

1  设备机组固定，采用Y型地脚螺栓，水泥二次浇灌预埋安装；

2  机组出水管应架空安装，其两端应采用托架固定；

3  设备允许倾斜角度应小于3°；

4  单台水泵的电机额定功率在11kW以下的，机组宜采用成套组装试验后运输到现场。

6.1.2   电气设备安装应符合下列要求：

1  电控柜（箱）电源进线应设总开关，各用电回路应按负荷情况设配电开关，应采用空气断路器，低压直流电源宜设熔丝保护；

2  电控柜（箱）内线路的线间和线对地间绝缘电阻值，馈电线路必须大于0.5MΩ，二次回路必须大于1 MΩ；

3  电控箱内二次回路连线应成束绑扎，不同电压等级、交流、直流线路及计算机控制线路应分别绑扎，各进出线缆需标明电缆型号和另一端设备位置及名称；

4  接线端子应标明标号，强、弱电端子宜分开排列，最下排端子距离机柜底板宜大于350mm，有触电危险的端子应加盖保护板，并设置警示标记；

5  仪表设备的终端电缆保护管及需要缓冲的电缆保护管应采用挠性管，挠性管应采用防腐能力强的材料，并应设有防水弯；

6  配电箱内应设置配电系统图，并标明各分路的用途；

7  机械设备及配电箱外壳要与专用保护零线连接。

泵房内管道安装要求

1  泵房的水平管安装宜采用吊装，管道支、吊、托架应按规范要求安装；

2  管道固定采用S30408不锈钢U型卡箍、支架，U型卡箍采用透明胶皮管，管道与支架之间垫厚度不小于3mm橡胶减震垫，角钢支架断面应倒角。

参考产品：成都共同、正康、宝地

监控设备安装要求

6.3.1  监控摄像机安装位置应完整清晰地监控显示泵房出入门及泵房内各套增压设备。安装高度不应低于2.5m。球形摄像机可设置不同的报警预置位，枪形摄像机的安装位置应正对水泵机组。

6.3.2  在强电磁干扰环境，摄像机安装位置应与地面绝缘隔离；

6.3.3  红外一体摄像头，应避免直射光源的干扰；

6.3.4  红外摄像机视场内应尽量避免有全黑物体、空旷处、水等吸收红外光线的物体；

参考产品：海康威视、大华、乔安

消毒设备安装要求

6.4.1  紫外线消毒器安装应符合下列要求：

1  消毒器检修端空间应大于1.2m，与墙距离应大于0.6m；

2  消毒器旁应有排水设施；

3  接地应符合国家标准《系统接地的型式及安全技术要求》GB14050的要求；

4  应安装在水箱出水管上。

6.4.2  紫外线协同防污消毒器安装应符合下列要求：

1  设备应预留检修空间，筒体清洗装置侧检修空间不小于设备筒体长度，其他方向不小于0.5m；

2  设备旁应有排水设施；

4  消毒器接地应符合国家标准《系统接地的型式及安全技术要求》GB14050的要求；

5  应安装在水箱出水管上，额定流量不小于泵组最大工作流量。

6.4.3  水箱臭氧自洁器安装应符合下列要求：

1  水箱臭氧自洁器控制器应安装在干燥通风处；

2  根据高、中、低谷段的用水量，合理设定设备运行时段；

3  臭氧发生器采用高频高电压电源，控制器底线必须牢靠接地；

4  外置式水箱臭氧自洁器应安装于水箱旁，设备与水箱距离应小于3cm；吸水管中心线必须低于水箱工作最低水位，且臭氧管输出管线应从水箱顶部进入水箱，严禁封堵臭氧释能器出口。

5  内置式水箱自洁器必须将臭氧释能器放于水箱底部。

6  设备安装到位后检查所有电源线连接牢靠；各进水阀门打开；确保将零散物件，特别是金属屑、线头等，从机体中移除后再接通220V主电源。

7  应优先选用外置式水箱臭氧自洁器；可采用单台或多台安装，多台安装时各台消毒器需均匀布置[6]。

电缆安装要求

6.5.1  泵房内的电缆布线应按《民用建筑电气设计规范》JGJ16执行，架空电缆布置不得直接穿越水泵机组上方。

6.5.2  电缆与管道平行间净距不应小于0.4m，与管道交叉净距不应小于0.3m8.12.10。

6.5.3  电机线路安装应同一方向布置，信号线与动力线应独立分布安装。

6.5.4  电缆穿墙套管、导管端头处、空余导管等均应作封堵处理，金属电缆桥架和金属导管应可靠接地。

6.5.5电缆施工必须符合用电安全操作规程的要求，线路必须采用三相五线制，经过漏电保护器后，方可接用电设备。

供水系统标识

▲6.6.1  管路水流方向应设置蓝色标识，阀门功能及铭牌与启闭应加标识，机泵贴牌标注水泵号，控制柜和水泵机组注明供水区域范围指示牌。

6.6.2  泵房线缆、阀门上需挂指示牌，危险警示等标识；

6.6.3  泵房内巡检标识应符合下列要求：

1  按照供水企业标识要求；

2  边框：距离基础周边120mm处，用宽度为50mm的黑、黄两色斜相间的警示光标纸带黏贴标识警戒线；

3  相关设备应有非操作人员勿碰等字样标记；

4  宜设置设备运行状态显示标识；

6.6.4  泵房带有强电、旋转机械部位、尖锐部件等危险部位应设有明显的警告标识。

产品资料要求

技术资料

7.1.1  供货时时应提供以下技术资料：

1  产品验收标准；

2  项目的设备、材料合格证、质量保证书、说明书（水泵、变频器）等相关资料；

3  涉水产品的卫生许可文件；

4  混凝土、砂浆、防腐剂焊接质量检查记录；

5  系统试压、冲洗、消毒、调试检查记录；

6  具有国家法定资质的水质检测部门出具的水质检验合格报告；

7  工程质量评定和质量事故记录；

8  绝缘、接地电阻测试记录。

9  设备安装，调试、维修线路原理图

10  零部件的目录、厂家名称与合格证明文件.

11  备品备件、易损件清单及价格指导书

12  安装、维修及操作手册（含说明书）

13  包括可能的软件说明、手册、备份光盘等。

14  设备必须附有合格证、电气原理图、使用说明书（应是中文版本）和组件及其零部件清单。说明书中的文字描述或附图应至少要明示以下事项：

1）  防止不正确使用方法的指示、表示、警告；

2） 防止事故的指示、警告、措施；

3）  产品的使用方法；

4）  针对产品出现问题咨询的方法；

5） 设备内的组件及其零部件必须挂有合格标识。

备品备件

7.2.1  应配备水泵、倒流防止器安装维修特殊专用工具各一套。

7.2.2  应配备质量保证期后，两年内所需的备品备件。

7.2.3  应至少配2个水泵进、出口处检修用的卡箍、快接、闷板，并应至少配一套水泵机械密封。

7.2.4  每套叠压设备要配一套倒流防止器密封件。

8.质量保证期内的服务

货物质保期为贰年。对由于产品质量问题造成的自然损坏，供货人将提供现场服务，免费维修更换损坏的产品。由于采购方人为原因或不可抗原因造成的产品损坏，供货人有义务对损坏的产品作有偿更换。

## 9.交货期及交货地点

1.合同生效之日起，采购人将采购计划提前十五个日历日以书面形式传真成交人，成交人按采购人提供的货物规格、数量十五个日历日内给予到货安装服务完毕。

2.交货地点：供方负责送达需方仓库或指定地点（福州市地区）。

3.货交需方并经验收确认前的全部风险和相关费用由供方承担。

10.售后服务异议响应期限：本合同所购置的货物售后服务按本次产品相关质量要求和国家规定执行。产品从验收后至保质期满前，若供方产品安装在用户正常使用过程中发生质量问题，成交人应在接到需方通知4小时内负责解决，否则，造成采购方或用户损失的，成交方应承担全部赔偿责任，采购人有权将自行委托其他单位维修，费用由成交人承担。质保期满后，采购人使用产品设备有问题的，向成交人发出通知的，成交人亦应在24小时内作出响应、提供解决方案。

11.付款条件及方式

（1）供方在签订采购合同前三日内向需方缴交合同总金额的 5 %作为履约保证金，双方在本合同履行货物供货安装完成后，履约保证金转为质保金（如供方提供银行担保的见索即付的独立保函，需方在支付供方货款时应按总合同金额 5 %扣留作为质保金），待本合同货物验收合格后，货物质保期满后产品无质量问题且无违约索赔情况下，质保金无息全额退还供方。质保期届满后三年内供方未向需方申请退还质保金的，已付款视为结算款，即供方自愿放弃质保金。

（2）供方供货货物经需方确认到货数量、安装完毕及相关管理部门验收合格后（须按本合同验收条款约定的程序与方式完成验收，以及包括供方提供所供货物产品出厂检验证书、合格证书等需方要求的货物技术资料），供方开具所供货物的含税合规的增值税专用发票（包含税务机关代开），需方在收到发票并确认无误后45个工作日内给予付款。

（3）需方每次付款前,供方应开具增值税专用发票,否则需方有权延迟付款并不承担任何违约责任。供方不得以此为由拒绝履行本合同项下的义务。

（4）本合同签署的供方公司名称与发票开具单位及收款单位一致，供方不得以任何理由在合同执行过程中要求调整发票开具单位或收款单位。供方提供增值税专用发票必须与需方办理发票交接手续，无需方经办人员签认，视为供方未提供增值税专用发票，如发生增值税专用发票丢失，由供方承担责任。如因供方开具的发票不合法或不能认证抵扣进项税额的，供方同意承担由此给需方造成的一切损失（包括但不限于税款、滞纳金、行政罚款及相关损失等）。供方账户必须是合同约定的在主管国税机关备案的账户，若账户变更应及时通知需方，并签订合同变更或补充合同；如供方随意改变账户，需方将拒付货款，由此引起的延期付款责任及相关的损失由供方承担。如果需方丢失增值税专用发票联和抵扣联，如已认证相符，供方应向需方提供专用发票记账联复印件及主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》；如未经认证，供方须提供相应专用发票记账联复印件供需方认证。增值税专用发票必须保持票面干净、整齐, 发票的正反两面均不能留下任何脏、乱及签字的痕迹。

福州市水务工程有限责任公司

2022年8月11日