附件1

PE置换管技术参数说明
1、PE给水管所采用的标准应等效于或高于下列标准：

GB/T 13663.2-2018给水用聚乙烯(PE)管道系统第2部分：管材

CJJ101-2016《埋地聚乙烯配水管道技术规程》

GB50268-2008  给水排水管道工程施工及验收规范

CJ/T 358-2010非开挖铺设用高密度聚乙烯排水管
2、技术性能参数

采用柔性密封自锁承插接口HDPE挤出型实壁置换管。管材性能需符合GB/T13663.2-2018《给水用聚乙烯（PE）管道系统 第2部分：管材》要求，产品性能应包括：氧化诱导时间、灰分、炭黑含量断裂伸长率等。

（1）具有实壁管的性能，需要弹性密封圈，管材颜色一般为黑色、蓝色，具体颜色或如有其他颜色可由买方另行通知。黑色管上应有共挤出蓝色色条，色条沿管材纵向至少有三条；

（2）连接不需要热熔对接设备，无接口内翻边；
（3）不需要用电，在井下有水环境也可以施工；

（4）管道轻便，在小空间也方便安装，管节有效长度为L=0.5m或1m等(详见附图)，也可根据供需双方协商确定；

[image: image1.png]PRSI SR
L— WM KN
d—WHSHE:
d—EHAR:

e —WHEREH,
er— R LB
e—HinEUT.






（5）接口紧密，无渗漏；
（6）接口自锁，抗震抗剪（需确保上覆土层厚度不小于管径的5倍，且不小于2米），不脱节；
（7）管道连接后整体具有柔性，可以适应不均匀沉降。
（8）材料：PE100级聚乙烯

（9）压力：1.0MPa

（10）环刚度：不小于10KN/㎡
（11）外观：管材的内外表面应清洁、光滑，不允许有气泡、明显的划伤、凹陷、杂质、颜色不均等缺陷。管端头应切割平整，并与管轴线垂直。

（12）聚乙烯的卫生性应达到国家卫生的认可。

（13） PE管材系列，在生产时，标有永久性标志，每标志间距不超过2M。

（14）壁厚：按照《GB/T 13663.1-2018给水用聚乙烯(PE)管道系统第2部分：管材》要求执行。

（15）本说明未尽事宜，则按国家标准执行。

（16）以上标准或规范若被新的标准或规范替代时，则执行有效的新标准或规范。

3、卖方应按买方要求提供产品合格证、检验报告。
附件2
报价单
福州高新区水务科技有限公司：

我司已详尽阅读贵司采购询价函，现对贵司 旗山大道(355 国道-智慧大道)污水管道病害修复工程PE置换管采购项目 响应报价如下： 

	序号
	名称
	规格
	单位
	数量
	含税单价
（元）
	含税总价
（元）
	品牌
	备注

	1
	PE置换管
	 Φ630*1.0MPa，管道修复用、顶拉管管材
	段
	86
	
	
	
	每段50cm有效长度

	说明：

1、合计金额：含税       元，不含税价      元，税额     元（税率   %）。

2、以上产品质保期： 2 年。

3、对应工程项目:

旗山大道（355国道-智慧大道）污水管道病害修复工程

4、费用：提供增值税专用发票；报价包括但不限于货物材料费、制造费、运输费、包装费、装卸费、税费、保险、培训、质量保修费、产品检测费(包括出厂检测费用以及抽样送检费用)、现场安装的技术指导服务、特殊专业维修工具等所有费用，以及本项目可能存在的价格波动风险和可合理推断的责任和义务，一并计入价格中，采购人不再另行支付任何费用。


报价人（公司全称并加盖公章）： 

日期：
注：1、以上为报价单模板，报价内容需满足模板要求，表格格式可由报价人自行调整。

  2、如有需要对报价或其它内容加以说明，可在备注一栏中填写或另附文件说明。

附件3

授权委托书

本人（法人姓名）（身份证号码）系（报价人单位全称）的法定代表人，现委托（代理人姓名）（身份证号码）为我方代理人，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 福州高新区水务科技有限公司 的  旗山大道(355 国道-智慧大道)污水管道病害修复工程PE置换管采购项目报价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。代理人无转委托权。

代理人姓名：           性别：        年龄：         

身份证号码：                          。

授权期限：    年   月   日至    年   月   日


报价人：                   (盖报价人公章)  

法定代表人：                     （签字或盖章）                 

委托代理人：                           （签字）                   

     年    月    日 
委托人身份证正面复印件粘贴处：





委托人身份证反面复印件粘贴处：








代理人身份证正面复印件粘贴处：





代理人身份证反面复印件粘贴处：









